PREKIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

„II dalis Klaipėdos rajono nuotekų valyklų maišyklės“

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

Pirkėjas  – AB „Klaipėdos vanduo“

Tiekėjas  – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

Sutartis - sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

Prekės – TS nurodytas pirkimo objektas.

Važtaraštis – teisės aktų reikalavimus atitinkantis dokumentas, pasirašomas abiejų Sutarties Šalių, kuriame nurodomos Pardavėjo Pirkėjui faktiškai perduotos Prekės ir kurį Pardavėjas Sutartyje nustatyta tvarka perduoda Pirkėjui kartu su Prekėmis. Važtaraštis pasirašomas tuo atveju, jeigu Pardavėjo patiektos Prekės nereikalauja sumontavimo ar kitokių papildomų veiksmų atlikimo, siekiant tinkamai naudoti įsigytas Prekes. Važtaraščio funkciją gali atlikti Prekes pristačiusio kurjerio elektroninėje laikmenoje Pirkėjo atstovo pasirašomas dokumentas.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Esamos situacijos aprašymas.

Šiuo metu Pirkėjas Klaipėdos rajono nuotekų valyklose eksploatuojamos panardinamos dumblo maišykles. Maišyklės skirtos nuotekų ir aktyvaus dumblo sumaišymui.

Šiuo metu eksploatuojamos šios maišyklės: FLYGT SR4630.412-083705SF

  - Bendrieji reikalavimai tiekėjui:

    - Į galutinę pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti visi Tiekėjo mokami mokesčiai, prekių tiekimo ir pristatymo, iškrovimo nurodytu adresu išlaidos, visos su prekių gamintojo atstovavimu susijusios išlaidos, t. y. visos išlaidos reikalingos tinkamam sutarties įvykdymui už kuriuos nebus papildomai apmokama.

    - Jei neužtenka techninėje specifikacijoje pateiktos informacijos, Tiekėjui rekomenduojama atvykti į objektą ir pilnai įsivertinti turimą įrangą. Visos išlaidos susijusios su objekto apžiūra yra išskirtinai Tiekėjo sąskaita. Patikslinus pagal esamą padėtį objekte ir nustačius neatitikimus su numatytais techninėje specifikacijoje, raštiškai informuoti Užsakovą prieš pateikiant pasiūlymą.

    - Tiekėjas įvertina, kad pateikta įranga tinkamai bus integruojama vietoj šiuo metu veikiančių įrenginių, todėl privalo būti užtikrintas pilnas techninis suderinamumas su veikiančiomis sistemomis.

    - Siūlomos įrangos gamintojas turi būti registruotas Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje, pasirašiusioje PĮ 29 str. 4 dalyje nurodytus tarptautinius susitarimus.

- PIRKIMO OBJEKTAS

Lentelė Nr.1

| Eil. Nr. | Savybė | Reikalavimai pirkimui ir kita informacija |
| --- | --- | --- |
| 3.1. | Pirkimo objekto pavadinimas | Panardinamos dumblo maišyklės. |
| 3.2. | Perkamas kiekis | 3 vnt. |
| 3.3. | Reikalavimai perkamoms prekėms | Pirkėjo įranga yra sertifikuota ES šalyse. Tiekėjas pateikia sertifikatus įrodančius įrangos sertifikavimą (CE sertifikavimo standartus įrodantys dokumentai). |
| 3.4. |  |  |
| 3.6. | Reikalavimai prekių pristatymui | AB „Klaipėdos vanduo“, Uosių g. 8, Dumpių k., Klaipėdos r. |
| 3.7. |  | Visais atvejais prekių atvežimas turi būti iš anksto suderintas su Užsakovo atstovu. |
| 3.8. |  | Prekės pristatymo terminas ne ilgiau kaip 5 (penki) mėnesiai. |
| 3.9. | Dokumentacija | Su prekėmis turi būti pateikta: 1. Prekių pristatymo važtaraštis ar prekių perdavimo - priėmimo aktas su nurodytu Prekių pavadinimu ir kiekiu; 2. Kartu su prekių pristatymu į objektą, turi būti pateikta eksploatacijos ir techninio aptarnavimo instrukcija lietuviu kalba. 3. Gamintojo ar jo oficialaus atstovo išduoti garantiją patvirtinantys dokumentai. Garantiją patvirtinantys dokumentai gali būti pateikiami lietuvių ir/arba anglų kalba, kiti dokumentai pateikiami lietuvių kalba. |
| 3.10. | Prekių kokybė | Tiekėjas privalo pateikti Prekes kurios yra naujos, nenaudotos ir be defektų. Nekokybiškos ar Užsakymo neatitinkančios Prekės turi būti pakeistos nuo Pirkėjo rašytinio reikalavimo dėl trūkumų šalinimo pateikimo dienos ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų. |
| 3.11. |  | Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas. |
| 3.12. | Trūkumų šalinimas | Tiekėjas, garantiniu laikotarpiu privalo savo lėšomis šalinti atsiradusius trūkumus, įskaitant ir reikiamų medžiagų tiekimą. Prekių perdavimo - priėmimo ar Garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 10 (dešimt) darbo dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie sugedusias, nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes. Tiekėjas netinkamas/sugedusias Prekes privalo pasiimti iš Pirkėjo nurodytų adresų ir suremontuotas Prekes savo lėšomis grąžinti Pirkėjo nurodytais adresais, iš kurių jos buvo paimtos. |
| 3.14 | Garantija | Tiekėjo Techninės specifikacijos priede Nr. 1 „Techninių parametrų atitikties lentelėje“ nurodytas garantinis terminas, kuris negali būti trumpesnis kaip 24 mėn. nuo priėmimo-perdavimo dokumento pasirašymo. |
| 4. | Žalieji reikalavimai prekėms |  |
| 4.1. | Perkamas aplinkai palankus produktas | Perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas (Nuotekų valymo ir atliekų tvarkymo įrenginiai ir kanalizacijos sistemos), kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų ir kuriam nustatyti papildomų aplinkosauginių reikalavimų pirkimo dokumentuose neprivaloma. |

Lentelė Nr.2

| Eil. Nr. | Rodiklis | Parametrai skirti maišyklės parinkimui |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bendrieji techniniai duomenys, reikalavimai | Kiekis- 3vnt. |  |
| 2 |  | Darbo aplinka – veikliojo dumblo mišinys |  |
| 3 |  | Darbinė (skysčio) temperatūra intervale nuo 0 iki ne mažiau kaip 40 Cº | Nurodoma TS priede Nr. 1 „Techninių parametrų atitikties lentelėje“ |
| 4 |  | Sparnuotės: menčių skaičius – 3; |  |
| 5 |  | Sparnuotės skersmuo- 370,0 mm± 5% | Nurodoma TS priede Nr. 1 „Techninių parametrų atitikties lentelėje“ |
| 6 |  | Apsisukimų skaičius - 700 min-1± 5% | Nurodoma TS priede Nr. 1 „Techninių parametrų atitikties lentelėje“ |
| 7 |  | Maišyklės maišymo galia – 300 ± 5% | Nurodoma TS priede Nr. 1 „Techninių parametrų atitikties lentelėje“ |
| 8 |  | Sparnuotės medžiaga - nerūdijantis plienas, ne žemesnės nei AISI 304/316 markės. | Nurodoma TS priede Nr. 1 „Techninių parametrų atitikties lentelėje“ |
| 9 |  | Tepalo/alyvos kamerų skaičius – nemažiau nei 1 (Elektros variklis nuo supančio skysčio turi būti atskirtas kamera, užpildyta dielektrine alyva ir sandarinimo riebokšliu). | Nurodoma TS priede Nr. 1 „Techninių parametrų atitikties lentelėje“ |
| 10 |  | Veleno sandarinimas - ne mažiau kaip 2 mechaniniai nepriklausomi sandarikliai arba 1 kasetinio tipo. | Nurodoma TS priede Nr. 1 „Techninių parametrų atitikties lentelėje“ |
| 11 |  | Sandarikliai – wccr/al2o3 arba lygiaverčiai. | Nurodoma TS priede Nr. 1 „Techninių parametrų atitikties lentelėje“ |
| 12 |  | Nominali variklio galia – 1,5 kW (P2) ± 5% | Nurodoma TS priede Nr. 1 „Techninių parametrų atitikties lentelėje“ |
| 13 |  | Įtampa 400 V, dažnis - 50 Hz., srovė – 3f. |  |
| 14 |  | Apvijose turi būti sumontuota terminė apsauga. |  |
| 15 |  | Izoliacijos ir apsaugos klasė ne žemesnė, kaip: H; IP 68 | Nurodoma TS priede Nr. 1 „Techninių parametrų atitikties lentelėje“ |
| 16 |  | Laido ilgis ne trumpesnis kaip 10 m |  |
| 17 | Montavimas | Kreipiančioji - kvadratinis profilis 50x50 mm, maišyklės įleidimui/iškėlimui (grandinės pagalba) iš rezervuaro turi būti tai maišyklei pritaikyta iškėlimo konstrukcija. |  |