Pirkimo specialiųjų sąlygų 1 priedas

ELEKTROS ENERGIJOS KAUPIMO SISTEMOS ĮDIEGIMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2026 m.

Utena

| TURINYS |  | Psl. |
| --- | --- | --- |
| 1 | SĄVOKOS | 3 |
| 2 | PIRKIMO OBJEKTAS | 3 |
| 3 | PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS IR TIKSLAS | 4 |
| 4 | KAUPIKLIO PRISTATYMO IR MONTAVIMO VIETA | 4 |
| 5 | TECHNINIAI REIKALAVIMAI | 4 |
| 6 | EKSPLOATACINIAI IR GARANTINIAI REIKALAVIMAI | 5 |
| 7 | KAUPIKLIO BENDRI REIKALAVIMAI | 5 |
| 8 | GAISRINĖS SAUGOS REIKALAVIMAI | 6 |
| 9 | RYŠIO IR VALDYMO ĮRANGA | 6 |
| 10 | BENDRIEJI REIKALAVIMAI | 7 |
| 11 | NUMATOMI ĮRANGOS KONFIGŪRAVIMO ALGORITMUI RENKAMI DUOMENYS | 7 |
| 12 | KITI REIKALAVIMAI | 7 |
| 13 | REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS | 8 |
| 14 | REIKALAVIMAI AUTOMATINIAMS JUNGTUVAMS | 9 |
| 15 | REIKALAVIMAI ĮŽEMINIMUI | 9 |
| 16 | DOKUMENTAI IR GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI | 9 |
| 17 | PRIEDAI | 10 |

- SĄVOKOS

  - Užsakovas – UAB „Utenos šilumos tinklai“.

  - Tiekėjas - Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka išrinktas ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo sudaroma viešojo pirkimo sutartis (toliau – Sutartis).

  - VERT – Valstybinė energetikos reguliavimo taryba.

  - VTPSI – Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos.

  - ESO – AB „Energijos skirstymo operatorius“.

  - Agregatorius – elektros energijos rinkos dalyvis, valdantis elektros energijos kaupimo sistemų veikimą, koordinuojantis ir organizuojantis jų dalyvavimą elektros energetikos sistemos balansavimo paslaugų rinkose bei kitose su lankstumo paslaugomis susijusiose rinkose. Tiekėjas vykdo Agregatoriaus funkcijas ir prisiima visas su tuo susijusias teises, pareigas bei atsakomybes, įskaitant kaupimo sistemų administravimą, balansavimo paslaugų teikimą, duomenų teikimą ir atsiskaitymų organizavimą.

  - Kaupiklis – elektros energijos kaupimo sistema, susidedanti iš baterijų, inverterio ir susijusių valdymo bei apsaugos sistemų. Kaupiklis gali būti vientisos konstrukcijos arba modulinis, sudarytas iš kelių tarpusavyje sujungtų elektros energijos kaupimo modulių.

  - Įranga – visuma įrenginių, įskaitant elektros energijos kaupimo įrenginį, kabelius, apsaugos, valdymo, automatikos, ryšio ir kitą įrangą, būtiną sistemos veikimui.

  - Ryšio ir valdymo įranga arba Sistema – programuojami ar konfigūruojami įrenginiai, skirti duomenų surinkimui, perdavimui ir integracijai su SCADA sistema.

  - Aptarnavimas – visos Įrangos gamintojo (-ų) nustatytos ir rekomenduojamos techninės priežiūros, periodinio aptarnavimo, diagnostikos, programinės įrangos atnaujinimo, profilaktikos, remonto, gedimų šalinimo, komponentų keitimo, veikimo stebėsenos ir optimizavimo paslaugos, būtinos užtikrinti tinkamą, saugų ir nepertraukiamą Įrangos eksploatavimą bei gamintojo garantinių įsipareigojimų galiojimą per visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

  - SCADA – naujai įrengiama duomenų surinkimo, atvaizdavimo ir valdymo sistema.

  - Objektas – Užsakovo objektas, kurio adresas nurodytas šios techninės specifikacijos 4.2 punkte.

  - TE – UAB „Utenos šilumos tinklai“ esanti 2,5 MW galios termofikacinė elektrinė.

  - FCR – dažnio išlaikymo rezervas (angl. - Frequency Containment Reserve).

  - aFRR – automatinio dažnio atkūrimo rezervas.

  - mFRR – rankinio dažnio atkūrimo rezervas.

  - UV  – ultravioletinė spinduliuotė.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Užsakovas numato įsigyti 1 MW galios ir 2 MWh talpos elektros energijos kaupimo sistemą (Įranga), skirtą kaupti ir saugoti elektros energiją iš ESO išorės elektros tinklo, TE ar kitų elektros energijos generavimo įrenginių bei ją atiduoti į Užsakovo vidaus arba ESO išorės elektros tinklą, neviršijant įrengtosios leistinos generuoti ir (ar) vartoti galios.

  - Pirkimo objektas apima Įrangos projektavimą, integravimą į esamą Užsakovo elektros schemą, techninio darbo projekto parengimą, projektinių sprendinių suderinimą su atsakingomis institucijomis, Įrangos tiekimą, montavimą, paleidimą, derinimą, reikalingų dokumentų, protokolų ir ataskaitų parengimą bei Įrangos pridavimą ESO, VERT, VTPSI ir kitoms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka.

  - Pirkimo objektas taip pat apima sistemos integraciją į Agregatoriaus platformą, užtikrinant automatinį galios valdymą, duomenų apsikeitimą ir reakciją į perdavimo sistemos operatoriaus signalus, taip pat Agregatoriaus paslaugų teikimą 24 mėnesių laikotarpiui, užtikrinant elektros energijos kaupiklio dalyvavimą balansavimo, rezervų ir kitose elektros energijos rinkose, bei 24 mėnesių laikotarpiu teikti kaupiklio algoritmų analizės, koregavimo ir optimizavimo paslaugas, įskaitant veikimo balansavimo ir rezervų rinkose efektyvumo užtikrinimą.

  - Tiekėjas privalo užtikrinti 5 metų Įrangos Aptarnavimo paslaugas.

- PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS IR TIKSLAS

  - Sistema turi veikti automatiniu režimu pagal Nord Pool biržos kainas ir nustatytus loginius algoritmus, užtikrinant elektros energijos kaupimą žemų kainų laikotarpiais bei jos naudojimą aukštų kainų laikotarpiais.

  - Sistema turi užtikrinti automatinį įkrovimo ir iškrovimo valdymą, duomenų registravimą ir saugojimą, integraciją su esamomis valdymo ir monitoringo sistemomis.

  - Sistema turi užtikrinti galimybę sukaupti TE ar kitų generavimo šaltinių pagamintą energiją, panaudoti parduodant į ESO tinklą, kuomet kainų balansas yra ekonomiškai pagrįstas.

  - Sistema turi būti pritaikyta darbui su Agregatoriaus platforma ir užtikrinti galimybę automatizuotai dalyvauti aFRR ir mFRR balansavimo energijos bei galios rezervų rinkose, vykdant elektros energijos kaupimo sistemų galios valdymą pagal perdavimo sistemos operatoriaus reikalavimus bei kitose elektros energijos rinkose.

  - Papildomai Agregatorius turi užtikrinti galimybę naudoti ID (Intraday) elektros energijos prekybos rinką kaupimo sistemos įkrovos lygiui atkurti, optimizuojant kaupiklio veikimą, energijos prieinamumą bei dalyvavimą balansavimo paslaugų teikime.

- KAUPIKLIO PRISTATYMO IR MONTAVIMO VIETA

  - Tiekėjas turi užtikrinti visų paslaugų ir darbų, reikalingų Įrangos įrengimui ir paleidimui, atlikimą, įskaitant mechaninį ir elektrinį kaupiklio sumontavimą, prijungimą prie Užsakovo vidaus elektros tinklo, apsaugos, automatikos, matavimo ir apskaitos sistemų integravimą bei Įrangos suderinimą su esama TE ar kita elektros energijos gamybos sistema.

  - Įrangos pristatymas, iškrovimas, montavimas, derinimas ir kompleksinis paleidimas turi būti atliekamas Objekte adresu: Pramonės g. 11, LT-28216 Utena. Preliminari planuojama įrenginių montavimo vieta nurodyta Priede Nr. 1.

- TECHNINIAI REIKALAVIMAI

  - Tiekėjo tiekiamą sistemą turi sudaryti elektros energijos kaupiklis, elektros energijos tiekimo ir skirstymo įrenginiai, ryšio, valdymo ir automatizavimo įranga bei visa kita įranga, būtina pilnam sistemos veikimui užtikrinti.

  - Kaupiklis turi būti pritaikytas montuoti lauko sąlygomis.

  - Įrangos apsaugos klasė turi būti ne mažesnė kaip IP54.

  - Kaupiklių sistemos talpa turi būti ne mažesnė kaip 2 MWh.

  - Inverterio galia turi būti ne mažesnė kaip 1 MW.

  - AC pusės įtampa turi būti 10 kV pagal ESO technines sąlygas.

  - DC pusės įtampa turi būti suderinta su baterijų sistema.

  - Naudojama baterijų technologija turi būti ličio geležies fosfato (LFP) arba lygiavertė.

  - Baterijų likutinė talpa po 10 metų eksploatacijos arba po 8000 ciklų turi būti ne mažesnė kaip 70 %.

  - Sistema turi būti susieta su Agregatoriaus platforma ir turi užtikrinti automatinį duomenų apsikeitimą balansavimo bei rezervų rinkų paslaugoms teikti.

  - Turi būti užtikrintas nuotolinis monitoringas ir duomenų kaupimas ne trumpesniam kaip 24 mėnesių laikotarpiui.

  - Kaupiklis turi turėti gaisrinės saugos sprendimą bei avarinio išjungimo funkciją.

  - 10 kV narvelį statyti esamų 10 kV narvelių TP-39 patalpoje.

  - 10 kV narvelio išpildymas turi būti analogiškas esamiems narveliams.

  - 10 kV narvelio specifikacija ir schema pridedama Priede Nr. 3

  - 10 kV narvelyje statomo jungtuvo valdymą integruoti į esamą įmonės elektros tinklų skirstyklų SCADA (Priedas Nr.4 ir Priedas Nr. 5)

  - Įrengti reikalingas elektros energijos apskaitas, kurios turi atitikti komercinių apskaitų įrengimo reikalavimus, duomenys turi būti integruoti į Užsakovo įdiegtą EMCOS (Sigma-Telas) sistemą ir atvaizduojami EMCOS mnemo schemoje.

  - 04/10 kV transformatorinė turi būti konteinerinio tipo su reline apsauga matavimo ir apskaitos priemonėmis.

  - Pamatai transformatorinės ir kaupiklių pastatymui turi būti įrengti pagal galiojančius normatyvus.

  - Kaupiklius aptverti segmentine tvora su rakinamais vartais.

- EKSPLOATACINIAI IR GARANTINIAI REIKALAVIMAI

  - Kaupikliui suteikiama 5 metų garantiją, visai kitai įrangai suteikiama 2 metų garantiją.

  - Aptarnavimo garantinis laikotarpis 5 metai.

  - Tiekėjas turi operatyviai reaguoti į gedimus pagal Sutartyje nustatytą tvarką.

  - Aptarnavimo laikotarpiu negali būti dirbtinai ribojamas kaupiklio veikimas ar mažinamos galimos generuojamos pajamos, įskaitant pajamas iš balansavimo ir rezervų rinkų.

- KAUPIKLIO BENDRI REIKALAVIMAI

  - Visa Įranga turi būti atspari aplinkos poveikiui, įskaitant vėją, kritulius, UV spindulius bei šalčio poveikį.

  - Visa Įranga turi būti modulinės arba monobloko (viskas viename) architektūros.

  - Kaupiklis turi veikti dviejų krypčių režimu: įkrovimo ir iškrovimo.

  - Akumuliatorių technologija turi būti LiFePO₄ (Lithium Iron Phosphate) arba lygiavertė.

  - Minimalus įkrovimo / iškrovimo ciklų skaičius nuo 5% iki 100 % turi būti ne mažesnis kaip 8000 ciklų.

  - Pasibaigus garantiniam ciklų skaičiui akumuliatorius turi išlaikyti ne mažiau kaip 70% pradinės nominalios talpos.

  - Turi būti pagaminti tik TIER 1 gamintojų pagal aktualų BloombergNEF, pasiūlymo pateikimo dieną galiojantį, gamintojų atitinkantį TIER sąrašą.

  - Siūloma Įranga turi turėti galiojančia ES atitikties deklaraciją, kuri pateikiama su Įrangos pristatymo dokumentais.

  - Lauke montuojama Įranga turi veikti temperatūros diapazone nuo –30 °C iki +40°C.

  - Viduje montuojama Įranga turi veikti temperatūros diapazone nuo +5 °C iki +40 °C.

  - Turi būti užtikrintas automatinis, vietinis ir nuotolinis valdymas.

  - Visa įranga turi turėti CE ženklinimą ir atitikti Europos Sąjungos direktyvų reikalavimus.

  - Akumuliatorių sistemos saugumo ir patikimumo standartai turi atitikti UL1973, UL9540A, IEC 62620:2014, IEC 62619:2022, IEC 63056:2020, IEC 62933-5-2:2020 arba lygiaverčius standartus.

  - Elektriniai ir elektroniniai įrenginiai turi atitikti EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 ir EN 61000-6-4 arba lygiaverčius standartus.

  - Įranga turi atitikti IEC 62040-1:2019+A11:2021, IEC 61727:2004, IEC 62116:2014, EN 50549-1, EN 50549-2 ir IEC 61683:1999 arba lygiaverčius standartus.

  - Sistema turi užtikrinti nuolatinį įtampos, srovės ir akumuliatorių temperatūros stebėjimą.

  - Turi būti įdiegtas automatinis perkrovimo ir iškrovimo ribojimas.

  - Turi būti užtikrintas automatinis sistemos išjungimas avarijų ar kitų pavojingų sąlygų atvejais.

  - Sistema turi užtikrinti gedimų aptikimą ir automatinius pranešimus.

  - Turi būti užtikrintas duomenų kaupimas, eksportas, analizė ir vizualizavimas nuotoliniu būdu.

  - Sistema turi gebėti veikti autonomiškai nutrūkus ryšiui (fail-safe režimu).

  - Turi būti užtikrintas saugus akumuliatorių valdymas, įskaitant įtampos, srovės ir temperatūros stebėjimą bei savikontrolę.

  - Sistema turi turėti galimybę būti valdoma nuotoliniu būdu, integruojama į SCADA sistemą ir eksportuoti duomenis per standartinius protokolus.

  - Komunikacijai turi būti naudojami RS485, Modbus TCP/IP arba lygiaverčiai protokolai.

  - Sistemos valdymo sistema lietuviu kalba.

- GAISRINĖS SAUGOS REIKALAVIMAI

  - Turi būti įrengta Kaupiklio automatinė gaisro aptikimo ir gesinimo sistema.

  - Turi būti įrengtas garsinis perspėjimas apie gaisro pavojų.

  - Gaisro pavojaus atveju turi būti užtikrintas automatinis keitiklio stabdymas.

- RYŠIO IR VALDYMO ĮRANGA

  - Viduje montuojama Ryšio ir valdymo įranga turi būti pritaikyta montuoti vidaus sąlygomis.

  - Ryšio ir valdymo įrangos apsaugos klasė turi būti ne mažesnė kaip IP54.

  - Ryšio ir valdymo įranga turi turėti CE ženklinimą.

  - Aplinkos sąlygų parametrai turi atitikti IEC 61850-3 standartą arba lygiavertį.

  - Elektriniai ir elektroniniai įrenginiai turi atitikti IEC 61000 standartą arba lygiavertį.

  - Turi būti užtikrinta prieigos apsauga slaptažodžiais.

  - Visa siūloma valdymo įranga turi būti modulinės arba monobloko architektūros.

  - Komunikacijai turi būti naudojami RS485, Modbus TCP/IP, IEC 60870-5-104 arba lygiaverčiai protokolai.

  - Turi būti užtikrintas duomenų kaupimas, eksportas ir analizė.

  - Turi būti įrengta ugniasienė, VPN ryšys bei slaptažodžių apsauga.

  - Sistema turi atitikti IEC 62443 kibernetinio saugumo standartų reikalavimus arba lygiaverčius.

  - Sistema turi atitikti IEC 61000 elektromagnetinio suderinamumo standartų reikalavimus arba lygiaverčius.

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI

  - Visa įrengta Įranga turi veikti taip, kad atitiktų ESO, VERT, VTPSI ir Užsakovo keliamus techninius reikalavimus.

  - Turi būti pateiktos kibernetinio saugumo atitikties deklaracijos ir auditų dokumentai.

  - Įrenginio ir jo valdymo sistemos reagavimo į balansavimo FCR signalą laikas turi būti ne ilgesnis kaip 500 ms.

  - Kaupiklio valdymo algoritmai turi būti pritaikyti nuotoliniam parametrų keitimui, įskaitant kainų ribas, talpos nustatymus, prioritetus ir balansavimo rinkų parametrus.

  - Turi būti užtikrinta integracija su Agregatoriaus platforma, kuri vykdys dalyvavimą balansavimo ir rezervų rinkose.

  - Agregatorius turi užtikrinti automatinį kaupiklio valdymą pagal balansavimo ir rezervų rinkų signalus bei galimybę dalyvauti FCR ir kitose elektros sistemos paslaugų rinkose.

  - Tiekėjas yra atsakingas už Užsakovo inžinerinio, operatyvinio ir remontinio personalo apmokymą, siekiant užtikrinti, kad Užsakovo personalas būtų tinkamai kvalifikuotas sistemos, įrenginių ir susijusių sprendinių valdymui, Aptarnavimui, remontui, nuotolinei stebėsenai bei valdiklių įvykių analizei. Mokymai turi būti organizuojami paleidimo ir derinimo darbų metu.

- NUMATOMI ĮRANGOS KONFIGŪRAVIMO ALGORITMUI RENKAMI DUOMENYS

  - Biržos kainų grafikas turi būti integruotas 15 min. intervalu, 24/7 režimu.

  - Baterijos įkrovos lygis (%) turi būti perduodamas į valdymo sistemą realiu laiku.

  - Leistinas atidavimas į elektros tinklą turi būti nustatomas ir valdomas kW ribose.

  - Turi būti galimybė nustatyti šiuos kainų slenksčius (Eur/kWh):

    - įsikrovimas iš Užsakovo TE ar kitų generavimo šaltinių;

    - įsikrovimas iš ESO elektros tinklo;

    - laukimo periodas (neįsikrauti / neišsikrauti);

    - išsikrovimas pardavimui į ESO tinklą;

    - išsikrovimas vartojimui vidaus elektros tinkle.

- KITI REIKALAVIMAI

  - Visa Įranga turi būti pilnai sukomplektuota (su visais reikalingais komponentais, detalėmis ir priedais, atitinkančiais ar viršijančiais šios specifikacijos reikalavimus), išbandyta ir paruošta eksploatavimui.

  - Tiekėjas privalo pasiūlyti ir sumontuoti tik tokią Įrangą, kuri visiškai atitinka techninėje specifikacijoje ir ESO išduotose išankstinėse prijungimo sąlygose (Priedas Nr. 2) nurodytus techninius reikalavimus. Jei Tiekėjo siūloma Įranga neatitinka ESO išduotų prijungimo išankstinių sąlygų ir dėl to būtina atlikti prijungimo sąlygų keitimą ar papildomą derinimą su ESO, VERT ir VTPSI institucijomis, Tiekėjas įsipareigoja (jei būtina pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas):

    - Kreiptis į ESO dėl prijungimo sąlygų atnaujinimo.

    - Kreiptis į VERT dėl leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus atnaujinimo.

    - Kreiptis į VTPSI dėl leidimo gavimo.

    - Padengti visas išlaidas susijusias 12.2.1-12.2.3 punktuose nurodytų dokumentų gavimo.

  - Užsakovas yra kibernetinio saugumo subjektas, įmonei yra taikomas Lietuvos respublikos kibernetinio saugumo įstatymas, todėl visuose projekto etapuose, kuriuose reikalaujama kibernetinio saugumo, turi būti laikomasi įstatyme numatytų, techninių ir organizacinių reikalavimų.

  - Įranga privalo turėti galimybes parametrų konfigūravimą atlikti prie PLC prisijungus kompiuterį su laisvai prieinama nemokama programine įranga. Jei prisijungimui reikalinga licencijuota programinė įranga ir / ar specialūs prisijungimo kabeliai / keitikliai, į komplektą turi įeiti ne mažiau kaip 2 (du) tokie komplektai.

  - Tiekėjas privalo užtikrinti visišką įrangos atitiktį ESO prijungimo sąlygoms.

  - Visuose projekto etapuose turi būti laikomasi Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo reikalavimų.

  - Tiekėjas dėl tikslesnių ir išsamesnių duomenų apie pirkimo objektą prieš pateikdamas pasiūlymą gali apsilankyti būsimoje statinių, įrenginių montavimo / statybos vietoje, susipažinti su esama situacija, turima dokumentacija ir numatyti visus paslaugų / darbų metu būtinus atlikti darbus.

- REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS

  - Kabelių instaliavimo metu turi būti išvengta „vandens kišenių“ susidarymo.

  - Visi metaliniai loviai, laikikliai ir skydų korpusai turi būti prijungti prie PE šynos.

  - Valdymo spintose turi būti numatytas aušinimas, šildymas ir oro filtravimas.

  - Spintos turi būti rakinamos, su vidaus apšvietimu ir 230 V lizdais.

  - Visi kabeliai turi būti pažymėti abiejuose galuose pagal projektinę dokumentaciją.

  - Visi kabelių įvadai turi būti sandarinami sertifikuotais sandarikliais.

  - Kontroliniai ir signaliniai kabeliai turi būti ekranuoti, variniai.

  - Lauko kabeliai turi būti atsparūs UV poveikiui.

  - Kabeliai turi būti montuojami taip, kad nesusidarytų susisukimai ar mechaniniai pažeidimai.

  - Maitinimo ir signaliniai kabeliai turi būti atskirti pagal norminius atstumus.

  - Visi kabeliai turi būti klojami ištisai be tarpinių sujungimų.

  - Lauko kabeliai turi būti montuojami vamzdžiuose arba naudojami armuoti kabeliai.

  - Temperatūrai nukritus žemiau -5 °C kabelių montavimo darbai negali būti vykdomi.

  - Visi kištukiniai lizdai turi turėti srovės nuotėkio apsaugą.

  - Ventiliacijos ir kondicionavimo įranga turi būti automatiškai atjungiama iš gaisrinės signalizacijos sistemos.

  - Kabelių susikirtimuose, praėjimuose per sienas, perdangas ar pertvaras kabeliai turi būti sužymėti abiejose pusėse.

  - Laidai vidinėje spintų instaliacijoje turi būti sužymėti.

  - Skydai, perėjimo dėžutės, visi užspaudimai ir prijungti prie jų kabeliai, laidai ir kabelių gyslos turi būti sumarkiruotos / sužymėtos pagal projektinę dokumentaciją ir turi būti nurodytas pradinis prijunginys, kabelio tipas, gyslų skaičius (kiekis), skerspjūvis, kabelio ilgis, galutinis prijunginys. Žymenys dedami ant visų kabelių.

- REIKALAVIMAI AUTOMATINIAMS JUNGTUVAMS

  - Trijų polių, modulinio dydžio, elektriniai parametrai turi būti tinkamai įvertinti projektavimo eigoje.

  - Automatiniai jungtuvai turi būti lengvai prieinami Aptarnavimui neardant skydo priekinės dalies. Su variklinėmis pavaromis automatiniai jungtuvai turi turėti bandymo padėtį, kurioje pagrindiniai kontaktai atjungti, bet mechanizmas lieka valdymo padėtyje ir pagalbiniai kontaktai yra prijungti. Ištraukimo operacija iš darbinės padėties į bandymo padėtį turi būti galima tik kai automatinis jungtuvas išjungtoje padėtyje, arba operacijos metu turi automatiškai išjungti jungtuvą. Automatinio jungtuvo skyriai turi turėti pakankamą pagalbinių kontaktų skaičių (kiekį), siekiant nustatyti automatinio jungtuvo padėtį.

  - Visi automatiniai jungikliai kurių nominali srovė didesnė ar lygi 200 A, privalo būti patikrinti pirmine srove arba vadovaujantis jų gamintojo technine dokumentacija.

- REIKALAVIMAI ĮŽEMINIMUI

  - Aplink kaupimo įrenginius turi būti projektuojama nauja įžeminimo sistema.

  - Įžeminimo kontūrų varža turi būti ne didesnė kaip 10 Ω.

  - Įžeminimo sprendiniai turi būti projektuojami pagal Lietuvos Respublikos norminių dokumentų reikalavimus.

  - Įžeminimo juostos negali būti montuojamos Užsakovo personalo judėjimo zonose.

- DOKUMENTAI IR GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

  - Turi būti pateikti gamintojų techniniai dokumentai lietuvių arba anglų kalba.

  - Privaloma pateikti CE sertifikatus ir techninio Aptarnavimo instrukcijas lietuvių kalba.

  - Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius, kad jis yra oficialus Kaupiklio gamintojo atstovas arba turi atitinkamus gamintojo įgaliojimus.

  - Kaupikliui turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 5 metų garantija.

  - Kaupiklio talpai ir efektyvumui turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 120 mėnesių arba 8000 ciklų garantija.

  - Sumontavęs Įrangą Tiekėjas  parengia ir pateikia Užsakovui techninę dokumentaciją, įskaitant, bet neapsiribojant: produktų atitikties deklaracijas, sertifikatus, garantines sąlygas ir / ar sertifikatus, naudojimo ir eksploatavimo instrukcijas, leidimų kopijas, bandymų programas, išpildomąją techninę dokumentaciją, ir kitą dokumentaciją pagal teisės aktų ir kitų reglamentuojančių dokumentų reikalavimus.

  - Galutinis darbų perdavimo – priėmimo aktas pasirašomas atlikus visus numatytus Įrangos projektavimo, tiekimo, montavimo, kompleksinius paleidimo/ derinimo darbus.

  - Dokumentaciją Užsakovui pateikti Sutarties vykdymo metu, šiais formatais:

    - 1 egzempliorius spausdinta versija (popierinis dokumentas);

    - 1 egzempliorius kompiuterinėje (USB laikmenoje, failų formatai: PDF, DWG, DOCX ar kiti suderinti su Užsakovu).

- PRIEDAI

  - Priedas Nr. 1 Preliminari planuojama įrenginių montavimo vieta.

  - Priedas Nr. 2 Preliminarios prijungimo sąlygos.

  - Priedas Nr. 3 10 kV narvelio specifikacija ir schema.

  - Priedas Nr. 4 Esama įmonės elektros tinklų skirstyklų  SCADA schema.

  - Priedas Nr. 5 Vienlinijine elektros maitinimo schema.

____________________