Tiekėjams, prisijungusiems prie rinkos konsultacijos

Siunčiama CVP IS priemonėmis/

2026-07-22

ATSAKYMAI Į RINKOS KONSULTACIJOS METU GAUTUS KLAUSIMUS

LITGRID AB (toliau – Perkantysis subjektas) atliko rinkos konsultaciją dėl numatomo vykdyti dėl 110-330 kV oro linijų tipinių atramų projektavimo paslaugų pirkimo pirkimo (toliau – Pirkimas), apie kurią buvo skelbta Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis. Perkantysis subjektas informuoja, kad CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gauti klausimai/atsakymai/siūlymai. Pateikiami atsakymai:

| Nuostata | Klausimas | Teikiamas komentaras/siūlymas | LITGRID AB atsakymai |
| --- | --- | --- | --- |
| Techninė specifikacija ir priedai | Ar Techninėje specifikacijoje ir/ar jos prieduose yra reikalavimų, kurie jūsų nuomone yra dviprasmiški ir/arba neaiškūs? Prašome pateikti argumentuotas pastabas/klausimus ir nurodyti konkrečius punktus. | 1.Siūlome atskirti aplinkos sąlygas pačiai atramai ir atskirai laidams, laidams nuo aukštingumo persiskaičiuoja apšalas ir vėjas. Nurodytas leistinas apšalo sienelės storis ne mažiau kaip 15mm tai reiškia, kad kaip ir konstrukcija galės būti sumontuota Vilniaus rajone, bet laidai Vilniaus rajone bus ne iki 15mm apšalę, o žymiai daugiau (pagal STR). Toks Aplinkos sąlygų neišskyrimas klaidina ir patį Užsakovą ir projektuotoją. Nes pagal šią techninę specifikaciją tiek metalinei daliai suprojektuoti tiek apkrovos nuo apledėjusių laidų bus vertinamos 15mm apšalo. Tokiu atveju atrama bus netinkama Vilniaus regionui. Pagal ts 2.6p Vėjo rajonai tik I ir II. Pagal šią techninę specifikaciją nebus atramos tinkamos pajūrio regionui, nes ten yra III vėjo rajonas. Pagal techninių specifikacijų 3.1.4 punktą III variantas 250 metrų nereikalingas, nes 330kV oro linijos tokiais mažais tarpatramiais nesiprojektuoja. Pasitaikantys pavieniai labai reti atvejai visumoje galėtų būti pastatyti stipresnėmis atramomis. | 1. Atramos projektuojamos tik I ir II vėjo rajonams. Minimalus tarpatramis bus peržiūrėtas atsižvelgiant į esamų linijų istorinius parametrus. Vilniui ir Vilniaus rajonui atramos bus projektuojamos atskirai. |
|  |  | 2. Punkte 3.4.11 yra paminėtas atstumas tarp laidų įkabinimo taškų. Kaip jį vertinti kaip faktą ar jį galima keisti. Nes laidų poslinkis pagal taisykles 3m tai traversų pločio tokio kaip ir nereikėtų. Būna problemų kaip apsaugos zona vietomis būna siauresnė. | 2. Išlaikyti nurodytus atstumus. Inkarinėse atramose laidų tvirtinimo pločiai turi sutapti su tarpinėmis atramomis taip, kad nebūtų verčiamos palaikančios girliandos. Atkreipiame dėmesį, kad viršutinės fazės įkabinimo numatymas 3 metrai nuo atramos ašies gali būti nepakankamas vertinant, kad palaikančiose izoliatorių girliandose turės būti naudojami 146mm aukščio izoliatoriai. |
|  |  | 3. Priedas 3. 3.4.5 yra nurodytas atstumas tarp įžemintų dalių 3metrai. Reiktų papildyti, kad šis atstumas yra normaliame režime. Pagal EĮĮBT taisykles iki 400kV užtenka, bet senuose tipiniuose šitas atstumas yra 3,5m | 3. Pastaba nepriimta. Senuose tipiniuose projektuose 3,5 m atstumas atitinka SEEĮT, o ne EĮĮBT reikalavimus, t.y. atstumas ne nuo laidų iki įžemintų atramos konstrukcijų, o atstumas nuo laidų iki mechanizmų transportavimo padėtyje. |
|  | Ar Techninėje specifikacijoje ir/ar jos prieduose yra reikalavimų, kurie Jūsų nuomone apriboja galimybę dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą? Prašome pateikti argumentuotas pastabas/klausimus ir nurodyti konkrečius punktus. | 1.Techninės specifikacijos punktas 3.4.10 yra perteklinis ir tiesiog gali būti neįgyvendinamas arba atvirkščiai tai leis manipuliuoti projektuotojui nusimatant didesnius atramos elementų rezervus. Norint padaryti maksimalų gerą rezultatą reikėtų projektuoti pagal užsiduotas reikalaujamas apkrovas ir modeliuojant žiūrėti elementų išnaudojimą. Siūlome vertinti atramos elemento rezervo ribą. | 3.4.10 punkte pateikti leistini maksimalūs orientaciniai svoriai. |
|  |  | 2. Atramų tipų pavadinimas labai ilgas todėl labai apkrautų trasos planus ir profilius reikėtų trumpinti. | - Atramų tipų pavadinimai buvo peržiūrėti ir, įvertinus jų informatyvumą bei poreikį užtikrinti aiškų identifikavimą, optimizuoti bei kiek įmanoma sutrumpinti. |
|  |  | 3. Siūlymas sumažinti atramų tipus pagal kampus. Nustatyti tipą pagal kampą kaip ir seniau kas 30 laipsnių. Tai leistų neprisikurti papildomų tipų išlaikyti tipinių projektų vientisumą. | - Atramų tipų skaičius (pagal kampus) nebus mažinamas |
|  |  | Gautos pastabos/klausimai: 2 priedas. 330-400 kV įtampos viengrandžių inkarinių kampinių oro linijų tipinių metalinių atramų su vienu žaibosaugos trosu projektavimas: |  |
|  |  | - 1.1.2 p. – nevisiškai aiškus punktas. Tinklelis turi atitikti tiek, kad būtų galima naudoti tarpusavyje kampuočius (tuomet punktas Nr.1.1.6 netenka prasmės), ar tik vizualiai turi atrodyti taip pat? | Vizualiai. |
|  |  | - 1.1.4 p. – Laidų tempimai į atramas bus visur vienodi, skirsis tik vėjo apkrova į laidus (+ 50 m arba + 100 m). Toks apkrovos pokytis sudarys tik procentinę dalį nuo bendros apkrovos ir labai tikėtina, kad atramų svoris bus vienodas dėl tokių mažų tarpatramų skirtumų. | Tarpatramiai parinkti vadovaujantis atlikta esamų linijų analize. |
|  |  | - 1.1.9 p. – Prašom nurodyti kuo vadovaujantis turės būti įteisinti projektų kaip tipiniai. | Projektuotojas perleidžia visas teises į projektą (kaip intelektinę nuosavybę) užsakovui. |
|  |  | - 1.1.11 p. – Nesuprantamas punktas, 1.1.4 punkte nurodyti konkretūs tarpatramiai prie konkrečių kampų prie kurių turi būti suprojektuotos atramos. Tad nesuprantama kodėl tarpatramis turėtų būti kitoks nei pagal 1.1.4 punktą? IL posūkio kampas neįtakoja tarpatramio ilgio. | Norima žinoti pvz. kokį maksimalų tarpatramį laiko 90' kampinė prie 70' kampo. |
|  |  | - 1.2.5 p. - Prašom nurodyti kuo vadovaujantis turės būti įteisinti projektų kaip tipiniai. | Užsakovui perleidžiamos visos teisės naudoti, koreguoti, platinti ir t.t. |
|  |  | - 3.1 p. – Kas tai? Brėžiniai? Tai dubliuojasi su 2 punktu. | Tai diagramos: apkrovų, elementų išnaudojimo ir pan. |
|  |  | - 3.3 p. – Kuo skirsis šie (S, SR ir IS) skaičiavimai? Kodėl jie turi būti trijuose skirtinguose dokumentuose? | S - 3 skyrius, kuriame 3.1 - 3.3 punktai 3.2. - Suvestinė skaičiavimo rezultatų lentelė 3.3. - skaičiavimų eigos išklotinė |
|  |  | - Gal turėtų būti dvi įkabinimo galimybės projektuojant universalias atramas, arba vidinis, arba išorinis kampas? | Projektuoti vadovaujantis pateiktais reikalavimais. |
|  |  | - 3.1.4 p. – Ar tarpatramių ilgiai neturėtų sutapti su 1.1.4 lentele? | Sutampa. |
|  |  | - 3.1.5 p. – Ar tarpatramių ilgiai neturėtų sutapti su 1.1.4 lentele? | Sutampa. |
|  |  | - 3.18 p. – Gal turėtų būti dvi įkabinimo galimybės projektuojant universalias atramas, arba vidinis, arba išorinis kampas? | Projektuoti vadovaujantis pateiktais reikalavimais. |
|  |  | Gautos pastabos/klausimai: 3 priedas. 330-400 kV įtampos viengrandžių inkarinių kampinių oro linijų tipinių metalinių atramų su vienu žaibosaugos trosu projektavimas: |  |
|  |  | - 1.1.3 p. – Neaktualu tarpinėms atramoms. | Posūkio kampas iki 5'. |
|  |  | - 1.1.9 p. – Prašom nurodyti kuo vadovaujantis turės būti įteisinti projektų kaip tipiniai. | Žr. 2 priedo atsakymus |
|  |  | - 1.2.10 p. – Prašom nurodyti kuo vadovaujantis turės būti įteisinti projektų kaip tipiniai. | Žr. 2 priedo atsakymus |
|  |  | - 3.1.4 p. – Ar tarpatramių ilgiai neturėtų sutapti su 1.1.4 lentele? | Žr. 2 priedo atsakymus |
|  |  | - 3.1.5 p. – Ar tarpatramių ilgiai neturėtų sutapti su 1.1.4 lentele? | Žr. 2 priedo atsakymus |
|  |  | - 3.4.9 p. – Neaktualu tarpinėms atramoms | Montavimui leidžiama paklaida iki 5'. |
|  |  | - 3.4.12 p. – Neaktualu tarpinėms atramoms | Reikalavimas bus pašalintas iš techninės specifikacijos. |
| Sutarties projektas | Ar turite pasiūlymų ir kokių kuriuos siūlytumėte įtraukti į sutartį? | Siūlymas įtraukti, kad inkarinė atrama turi derėti prie tarpinės atramos ir net nurodyti kad inkariniame tarpatramyje tarpinėse atramose girliandų posvyrio kampas normaliomis sąlygomis negali būti daugiau kaip 2 laipsniai. | Sąlyga bus įtraukta į TU. „Inkarinė atrama turi derėti prie tarpinės atramos. Inkariniame tarpatramyje tarpinėse atramose girliandų posvyrio kampas normaliomis sąlygomis negali būti daugiau kaip 2 laipsniai“ |
| Kiti klausimai | Informuojame, kad pirkimą planuojama vykdyti taikant ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus pagal parengtą pasiūlymų vertinimo metodiką (pridedama). Prašome įvertinti pateiktą metodiką ir pateikti pastabas: - ar nustatyti kokybiniai vertinimo kriterijai yra aiškūs, objektyvūs ir pakankamai apibrėžti; - ar kriterijų svoriai ir jų tarpusavio santykis yra proporcingi; - ar vertinimo metodika yra suprantama ir praktiškai pritaikoma rengiant pasiūlymą; - ar nėra kriterijų, galinčių nepagrįstai riboti konkurenciją; - ar Jūsų nuomone, metodika sudaro prielaidas pateikti ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą; - ar kriterijų vertinimo skalės ir jų taikymo aprašymai yra pakankamai tikslūs, siekiant išvengti subjektyvaus vertinimo rizikos. Jeigu turite pasiūlymų dėl metodikos tobulinimo – prašome juos pateikti. | Vertinimo metodika nesuprantama, siūlome palikti tik kainos kriterijų. Neaišku kaip pasiūlymo teikimo metu Tiekėjas turėtų įvertinti Trečią kriterijų: 330 kV įtampos viengrandžių oro linijų tipinių metalinių atramų svoriai (M) Antras kriterijus: 330 kV įtampos viengrandžių oro linijų tipinių metalinių atramų projekto parengimo laikas (T) - Neaktualus, kadangi neįtakoja konkrečių projektų. | Antras kriterijus „330-400 kV įtampos viengrandžių oro linijų tipinių metalinių atramų projekto parengimo laikas (T)“ lieka galioti. Trečias kriterijus „330-400 kV įtampos viengrandžių oro linijų tipinių metalinių atramų svoriai (M)“ buvo peržiūrėtas. Trečiasis kriterijus bus vertinamas pagal tiekėjo pasiūlytus aštuonių tipinių atramų svorius. Kiekvienam atramos tipui balai bus skiriami priklausomai nuo to, kiek siūlomas atramos svoris yra mažesnis už Techninėje specifikacijoje nustatytą maksimalų leistiną svorį: - jei siūlomas svoris yra lygus maksimaliam leistinam svoriui – skiriama 0 balų; - jei siūlomas svoris yra daugiau kaip 0 %, bet mažiau kaip 5 % mažesnis už maksimalų leistiną svorį – skiriamas 1 balas; - jei siūlomas svoris yra ne mažiau kaip 5 %, bet mažiau kaip 10 % mažesnis už maksimalų leistiną svorį – skiriami 3 balai; - jei siūlomas svoris yra ne mažiau kaip 10 % mažesnis už maksimalų leistiną svorį – skiriami 5 balai. Kiekvieno iš aštuonių atramų tipų balai bus sumuojami (Msum), o galutinis trečiojo kriterijaus įvertinimas (M) bus apskaičiuojamas pagal formulę: M = Msum / 40 × 20. Atkreipiame dėmesį, kad tiekėjų pasiūlyti atramų svoriai negali viršyti Techninėje specifikacijoje nustatytų maksimalių leistinų svorių, o sutarties vykdymo metu suprojektuotų atramų svoriai negalės viršyti tiekėjo pasiūlyme nurodytų svorių. |
|  | Kiti čia nepaminėti klausimai, prašome įvardinti. | Siūlymas projektavimo metu po projekto pirmo skaitymo peržiūros pateikti projekto peržiūrą ir kitiems projektuotojams kaip (Rinkos analizės modeliu neatlygintinai) taip būtu daugiau galimybių turėti mažiau klaidų turintį produktą bei ir visos oro linijų projektavimo bendruomenės prisidėjimą prie tikrai gero išdirbto produkto. | Pasiūlymas nebus įgyvendintas. Perkančioji organizacija nesutinka numatyti projekto viešinimo ar jo teikimo tretiesiems asmenims projektavimo proceso metu. Už tinkamą ir kokybišką projekto parengimą atsako tiekėjas, kuris pats pasirenka vidines kokybės užtikrinimo priemones bei organizuoja projekto peržiūras. Papildomas projekto teikimas kitiems rinkos dalyviams neatlygintinai neatitiktų lygiateisiškumo, konfidencialumo ir intelektinės nuosavybės apsaugos principų, taip pat galėtų kelti interesų konfliktų riziką. Perkančioji organizacija mano, kad techninėje specifikacijoje ir sutartyje numatyti derinimo bei projekto tikrinimo etapai yra pakankami projekto kokybei užtikrinti. |

Papildomai informuojame, kad Perkantysis subjektas atliko ir kitų pakeitimų/patikslinimų, įskaitant patį Pirkimo objektą prieš skelbiant pirkimą, ir kviečiame vadovautis dokumentacija, kuri skelbiama pirkime.