TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- 330-400 kV ĮTAMPOS VIENGRANDŽIŲ INKARINIŲ KAMPINIŲ ORO LINIJŲ TIPINIŲ METALINIŲ ATRAMŲ

SU VIENU ŽAIBOSAUGOS TROSU PROJEKTAVIMAS

1. Bendrieji reikalavimai

  - Užduotis

    - Suprojektuoti 330-400 kV elektros perdavimo viengrandes oro linijos atramas pagal Specifikacijos 2 punkto reikalavimus.

    - Naujai projektuojamų atramų bazinės atramos tinklelis turi atitikti esamų tipinių atramų tinkleliui. Tipinių atramų projektas pateiktas 1 priede ir yra neatsiejama šios specifikacijos dalis.

    - Kiekvienam kampų diapazonui skirtingų tarpatramių vienodo aukščio atramoms (pažymėta raudonu tekstu) turi būti suprojektuotos konstrukciškai vienodos atramos keičiant tik konstruktyvo (metalo profilių) storius vertinant keičiamas apkrovas.

    - Projektuojamos metalinės atramos:

| I vėjo rajonas |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kampas, laipsnis | Tarpatramis, metrai | Aukštis 48 metrai | Aukštis 52 metrai | Aukštis 56 metrai | Aukštis 60 metrų |
| 0-20 | 350 | 1K48/0-20/350/I | 1K52/0-20/350/I | 1K56/0-20/350/I | 1K60/0-20/350/I |
|  | 400 | 1K48/0-20/400/I | 1K52/0-20/400/I | 1K56/0-20/400/I | 1K60/0-20/400/I |
|  | 450 | 1K48/0-20/450/I | 1K52/0-20/450/I | 1K56/0-20/450/I | 1K60/0-20/450/I |
| 21-40 | 350 | 1K48/21-40/350/I | 1K52/21-40/350/I | 1K56/21-40/350/I | 1K60/21-40/350/I |
|  | 400 | 1K48/21-40/400/I | 1K52/21-40/400/I | 1K56/21-40/400/I | 1K60/21-40/400/I |
|  | 450 | 1K48/21-40/450/I | 1K52/21-40/450/I | 1K56/21-40/450/I | 1K60/21-40/450/I |
| 41-60 | 350 | 1K48/41-60/350/I | 1K52/41-60/350/I | 1K56/41-60/350/I | 1K60/41-60/350/I |
|  | 400 | 1K48/41-60/400/I | 1K52/41-60/400/I | 1K56/41-60/400/I | 1K60/41-60/400/I |
|  | 450 | 1K48/41-60/450/I | 1K52/41-60/450/I | 1K56/41-60/450/I | 1K60/41-60/450/I |
| 61-90 | 350 | 1K48/61-90/350/I | 1K52/61-90/350/I | 1K56/61-90/350/I | 1K60/61-90/350/I |
|  | 400 | 1K48/61-90/400/I | 1K52/61-90/400/I | 1K56/61-90/400/I | 1K60/61-90/400/I |
|  | 450 | 1K48/61-90/450/I | 1K52/61-90/450/I | 1K56/61-90/450/I | 1K60/61-90/450/I |
| II vėjo rajonas |  |  |  |  |  |
| Kampas, laipsnis | Tarpatramis, metrai | Aukštis 48 metrai | Aukštis 52 metrai | Aukštis 56 metrai | Aukštis 60 metrų |
| 0-20 | 350 | 1K48/0-20/350/II | 1K52/0-20/350/II | 1K56/0-20/350/II | 1K60/0-20/350/II |
|  | 400 | 1K48/0-20/400/II | 1K52/0-20/400/II | 1K56/0-20/400/II | 1K60/0-20/400/II |
|  | 450 | 1K48/0-20/450/II | 1K52/0-20/450/II | 1K56/0-20/450/II | 1K60/0-20/450/II |
| 21-40 | 350 | 1K48/21-40/350/II | 1K52/21-40/350/II | 1K56/21-40/350/II | 1K60/21-40/350/II |
|  | 400 | 1K48/21-40/400/II | 1K52/21-40/400/II | 1K56/21-40/400/II | 1K60/21-40/400/II |
|  | 450 | 1K48/21-40/450/II | 1K52/21-40/450/II | 1K56/21-40/450/II | 1K60/21-40/450/II |
| 41-60 | 350 | 1K48/41-60/350/II | 1K52/41-60/350/II | 1K56/41-60/350/II | 1K60/41-60/350/II |
|  | 400 | 1K48/41-60/400/II | 1K52/41-60/400/II | 1K56/41-60/400/II | 1K60/41-60/400/II |
|  | 450 | 1K48/41-60/450/II | 1K52/41-60/450/II | 1K56/41-60/450/II | 1K60/41-60/450/II |
| 61-90 | 350 | 1K48/61-90/350/II | 1K52/61-90/350/II | 1K56/61-90/350/II | 1K60/61-90/350/II |
|  | 400 | 1K48/61-90/400/II | 1K52/61-90/400/II | 1K56/61-90/400/II | 1K60/61-90/400/II |
|  | 450 | 1K48/61-90/450/II | 1K52/61-90/450/II | 1K56/61-90/450/II | 1K60/61-90/450/II |

Viso 96 projektai.

    - Visos metalo konstrukcijos ir elementai suprojektuoti taip, kad jose negalėtų kauptis vanduo.

    - Atramos turi būti suprojektuotos taip, kad būtų užimtas kuo mažesnis žemės plotas, užtikrinant konstrukcijos stabilumą ir lyginamąjį ekonomiškumą.

    - Suprojektuotų atramų metalo konstrukcijos ir elementai negali riboti metalo gamintojų konkurencijos, perkant atramas.

    - Atramoms turi būti parengtas surinkimo ir pastatymo darbų vykdymo projektas/aprašas.

    - Atramų projektai turi būti parengti ir įteisinti taip, kad Litgrid AB suprojektuotas atramas galėtų naudoti kaip kartotinius/tipinius projektus, statant naujas oro linijas, prijungiant prie perdavimo tinklo elektros energijos gamintojus ar vartotojus, rekonstruojant jau esamas oro linijas.

    - Oro linijų atramos turi būti suprojektuotos taip, jog būtų užtikrinta techninės priežiūros darbų atlikimo galimybė, įskaitant toliau nurodytus darbus:

- saugus naudojimasis atramų konstrukcijomis iki atramos viršūnės (užlipimo kopėčios);

- izoliatorių ir armatūros detalių pakeitimas (izoliatorių girliandas laikančios kilpos tvirtinimas varžtinis);

- laidų ir žaibosaugos trosų techninė priežiūra;

- patikimas ir vizualus atramos įžeminimo kontūro prijungimas.

    - Su projektu pateikti suvestinę leistinų maksimalių tarpatramių kas 100:

| Atramos pavadinimas | Kampas | Maksimalus tarpatramis, m. |
| --- | --- | --- |
| 1K48/0-20/350/I | 00-100 |  |
| 1K48/0-20/350/I | 110-200 |  |
| .................. | .................. | .................. |
| 1K60/61-90/450/II | 810-900 |  |

  - Darbų atlikimo, derinimo ir priėmimo procesas:

    - Pateikiamas techninis darbo projektas derinimui. Pateikiami projektiniai sprendiniai ir vizualizacija. (Projektuotojas);

    - Derinimo procesas (Užsakovas ir Projektuotojas);

    - Techninio darbo projekto koregavimas po derinimo metu pateiktų pastabų (Projektuotojas);

    - Techninio darbo projekto tikrinimas po koregavimo (Užsakovas);

    - Techninio darbo projekto bylos parengimas ekspertams ir perdavimas užsakovui po gautų iš metalo konstrukcijų Gamintojų (ne mažiau kaip 3 gamintojai), tiekiančių atramas EU PT operatorių linijoms teigiamų išvadų apie gamybos galimybes (Projektuotojas);

    - Techninio darbo projekto koregavimas po pateiktų metalo konstrukcijų Gamintojų pastabų (Projektuotojas);

    - Techninio darbo projekto ekspertizė (Užsakovas);

    - Techninio darbo projekto koregavimas po ekspertų pastabų (Projektuotojas);

    - Techninio darbo projekto pakartotinis tikrinimas po eksperto pastabų įvertinimo (Užsakovas);

    - Techninio darbo projekto įteisinimas kaip tipinių metalinių atramų (Užsakovas ir Projektuotojas);

    - Techninis darbo projektas priimamas/nepriimamas pasirašant atliktų darbų aktą (Užsakovas ir Projektuotojas).

  - Techninio darbo projekto sudėtis

| Eil. Nr. | Projekto dokumento pavadinimas | Raidinis žymėjimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Aiškinamasis raštas (Word, PDF) | AR |
| 1.1 | Bendrasis aiškinamasis raštas (Word, PDF) | BAR |
| 2. | Brėžiniai (3D IFC formatu arba analogišku, AutoCad arba analogas, PDF) | B |
| 2.1. | Bendras vaizdas | KD |
| 2.2. | Detalusis atramos brėžinys kiekvienai suprojektuotai atramai | DB |
| 2.3. | Detalizuotas surinkimo brėžinys kiekvienai suprojektuotai atramai | DSB |
| 2.4. | Saugaus atstumo išlaikymo brėžiniai (Wire Clearance Diagram) | WCD |
| 3. | Skaičiavimai | S (bendras) |
| 3.1. | Skaitmeninio konstrukcijų modeliavimo rezultatas | MD |
| 3.2. | Skaičiavimų rezultatai | SR |
| 3.3. | Inžineriniai skaičiavimai kiekvienai suprojektuotai atramai (pateikiami skaičiavimai elektroninėje laikmenoje tokiame formate, kurį naudoja konstrukcijų skaičiavimo programa) | IS |
| 4. | Techninės specifikacijos kiekvienai suprojektuotai atramai (Word arba Excel, PDF) | TS |
| 5. | Medžiagų ir kiekių žiniaraštis kiekvienai suprojektuotai atramai | MKŽ |
| 6. | Montavimo darbų technologinis projektas. Jei montavimo darbų technologijos skiriasi – MDTP rengiamas kiekvienai suprojektuotai atramai atskirai. | MDTP |
| 7. | Projekto sudėties žiniaraštis | PSŽ |
| 8. | Bylos sudėties žiniaraštis | BSŽ |

2. Reikalavimai projektavimui

| Eil. Nr./ | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras (mato vnt.), funkcija, išpildymas ar savybė | Reikalaujama parametro ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Standartai: |  |  |  |  |  |
|  | „Karštai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 1 dalis. Bendrosios tiekimo sąlygos“; | LST EN 10025-1:2004 |  |  |  |
|  | „Karštai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 2 dalis: Nelegiruotų konstrukcinių plienų techninės tiekimo sąlygos“; | LST EN 10025-2:2019 |  |  |  |
|  | „Karštai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 3 dalis: Normalizuoto/apdirbto normalizaciniu valcavimu suvirinamojo smulkiagrūdžio konstrukcinio plieno techninės tiekimo sąlygos“; | LST EN 10025-3:2019 |  |  |  |
|  | „Karštai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 4 dalis: Termomechaniškai valcuoto suvirinamojo smulkiagrūdžio konstrukcinio plieno techninės tiekimo sąlygos“. | LST EN 10025-4:2019+A1:2023 |  |  |  |
|  | Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės | EĮĮBT |  |  |  |
|  | Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės | ELIĮT |  |  |  |
| - Aplinkos sąlygos: |  |  |  |  |  |
|  | Eksploatavimo sąlygos | Atvirame ore |  |  |  |
|  | Maksimali eksploatavimo aplinkos temperatūra ne žemesnė kaip, oC | +40 |  |  |  |
|  | Minimali eksploatavimo aplinkos temperatūra ne aukštesnė kaip, oC | -40 |  |  |  |
|  | Metinis vidutinis santykinis oro drėgnumas ne mažiau, % | 90 |  |  |  |
|  | Leistinas apšalo sienelės storis turi būti ne mažesnis kaip 1), mm | 15 |  |  |  |
|  | Vėjo apkrovos rajonas 1) | I ir II |  |  |  |
| - Mechaninės charakteristikos: |  |  |  |  |  |
|  | Parametrai |  |  |  |  |
|  | Projektuojamos atramos su didžiausiu paaukštinimu maksimalus plotis tarp tvirtinimų prie pamato ne didesnis kaip2), m | 11 |  |  |  |
|  | Projektuojamos atramos maksimalus leistinas aukštis, m | 60 |  |  |  |
|  | Žemiausios atramos laido aukštis gabaritiniame tarpatramyje virš žemės paviršiaus esant lygiam žemės reljefui prie didžiausio galimo laidų įlinkio ne mažesnis kaip, m | 10,5 |  |  |  |
|  | Skaičiuojamas vėjinis tarpatramio ilgis ne mažesnis, kaip, m | I var. | II var. |  | III var. |
|  |  | 450 | 350 |  | 250 |
|  | Skaičiuojamas svorinis tarpatramio ilgis ne mažesnis, kaip, m | I var. | II var. |  | III var. |
|  |  | 450 | 350 |  | 250 |
|  | Minimali vieno laido tempimo jėga ne mažesnė, kaip, kN | 55 |  |  |  |
|  | Minimali žaibosaugos troso tempimo jėga ne mažesnė, kaip, kN | 30 |  |  |  |
|  | Laidų išdėstymas atramoje Atstumai tarp skirtingų fazių laidų ir atstumai tarp įtampą turinčių dalių ir atramos įžemintų konstrukcijų turi būti nemažesni, nei nurodyta ELIĮT ir EIĮBT 400 KV įtampai. Projektuojant atramas privalo būti užtikrinamas skirtingų lygių laidų poslinkis pagal ELIĮT reikalavimus. Išimtis, numatytas ELIĮT 350.1 – 350.3 punktuose, taikyti draudžiama. Kiekvienoje atramos traversoje turi būti suprojektuoti ne mažiau, nei trys galimi izoliatorių girliandų tvirtinimo taškai. Izoliatorių girliandos tvirtinimo vieta priklauso nuo oro linijos posūkio kampo (30°, 60°, 90°) - vidinėje posūkio dalyje esanti izoliatorių girlianda turi būti tvirtinama arčiau atramos liemens, o išorinėje posūkio dalyje – toliau nuo atramos liemens, užtikrinant, kad atstumas tarp kraštinių laidų, nepriklausomai nuo posūkio kampo, visais atvejais būtų vienodas ir atitiktų laidų įkabinimo pločius tarpinėse atramose. Toks tvirtinimo taškų parinkimas turi užtikrinti kuo tolygesnes apkrovas į atramą, vienodų atstumų tarp skirtingų fazių laidų išlaikymą nepriklausomai nuo oro linijos posūkio kampo bei palaikančių izoliatorių girliandų vertikalią padėtį tarpinėse atramose. | Laidai atramoje išdėstomi trikampiu vadovaujantis žemiau pateiktu pavyzdžiu. Laidų išdėstymo inkarinėje atramoje pavyzdys |  |  |  |
|  | Varžtiniai sujungimai 3) | Varžtai ir veržlės su šešiakampe galvute, mechaninių savybių klasė atitinka EN ISO standartų, priklausomai nuo jungties kategorijos; |  |  |  |
|  | Atramos sujungimas su pamatu | Per atramines plokšteles arba flanšinio tipo. |  |  |  |
|  | Plieninių konstrukcijų cinko dangos sluoksnio storiai (vidutinis/mažiausias)4), µm | Plieno storis virš 6 mm |  | 150 / 135 |  |
|  |  | Plieno storis nuo 3 mm iki 6 mm |  | 140 / 115 |  |
|  |  | Plieno storis iki 3 mm |  | 95 / 70 |  |
| 3.3. | Laidai ir trosai: |  |  |  |  |
|  | Vieno fazinio laido masė su tepalu, kg/km | 1765,3 |  |  |  |
|  | Laidų kiekis (1 fazė), vnt. | 2 |  |  |  |
|  | Fazinio laido diametras, (511-AL1/45-ST1A arba analogiško tipo5)) mm | 30,7 |  |  |  |
|  | Maksimalus inkarinio tarpatramio ilgis, km | 5 |  |  |  |
|  | Žaibosaugos troso su šviesolaidžiu (ŽTŠK) diametras, mm | 20 |  |  |  |
|  | Žaibosaugos troso masė su šviesolaidžiu, kg/km | 670 |  |  |  |
|  | Trosų kiekis, vnt. | 1 |  |  |  |
| 3.4. | Kiti reikalavimai: |  |  |  |  |
|  | Atotampos | Be atotampų |  |  |  |
|  | Izoliatoriai | Stikliniai |  |  |  |
|  | Palaikančiosios izoliatorių girliandos svoris su tvirtinimo elementais (viena faze, du laidai) | Izoliatorių girliandų ilgis ir svoris parenkamas projektavimo metu, atsižvelgiant į standartinius techninius reikalavimus „400-110 kV stikliniams lėkštiniams izoliatoriams“, „400-330 kV oro linijų stiklinių izoliatorių girliandų sudėčiai“ bei ELIĮT reikalavimus. Turi būti pateikti izoliatorių kiekio parinkimo skaičiavimai ir girliandų brėžiniai su detalizuotais girliandos sudedamųjų dalių matmenimis bei svoriais. |  |  |  |
|  | Dvigubos tempiamų izoliatorių girliandos masė su tvirtinimo elementais (viena faze, du laidai) |  |  |  |  |
|  | Izoliatorių kabamosios girliandos ilgis (kartu su tvirtinimais) |  |  |  |  |
|  | Mažiausias atstumas tarp oro linijos laidų ir įžemintų jos dalių, cm. | 300 |  |  |  |
|  | Viršūnės aukštis | Atramos viršūnės aukštis parenkamas toks, kad būtų užtikrinama jog žaibosaugos troso žaibosaugos kampas pilnai dengs oro linijos laidus. |  |  |  |
|  | Struktūra | Gardelinė |  |  |  |
|  | Leistinas atramos orientavimo atstojamosios jėgos atžvilgiu netikslumas montavimo metu | ±5o |  |  |  |
|  | Leistini maksimalūs orientaciniai svoriai: I vėjo rajonas 1K48/0-20/450/I 1K52/0-20/450/I 1K56/0-20/450/I 1K60/0-20/450/I | 30 t 32 t 34 t 36 t |  |  |  |
|  | Maksimalus atramos plotis (atstumas tarp laidų įkabinimo taškų) | Pagal 3.1.8 punkto reikalavimus, bet ne plačiau, nei 17,0 metrų tarp tolimiausių kraštinių laidų. Atstumas tarp apatinėse traversose tvirtinamų laidų visais atvejais turi atikti tarpinių atramų traversų pločius, t.y. – 14,5 m. |  |  |  |
|  | Maksimalūs atramų svoriai |  |  |  |  |
|  | Atlikti patikrinamuosius skaičiavimus ir pateikti orientavimo schemas visam montavimo diapazonui kas 5o. |  |  |  |  |
|  | Atstojamosios jėgos skaičiavimas atliekamas prie skirtingų tarpatramių vadovaujantis TS 3.4.9 punkto reikalavimais. Atramų atstojamųjų jėgų schemose tarpatramius įvertinti atramą veikiančiomis jėgomis (kN) taikant 5 kN intervalus (nuo 100% / 100% iki 100% / 40%). |  |  |  |  |
|  | Kampinėms atramoms su posūkio kampu nuo 61o iki 90o maksimali tempimo jėga sumažinama iki 80% (vieno laido maksimali tempimo jėga 43 kN) |  |  |  |  |
|  | Apskaičiuoti ir pateikti sąlygas, prie kurių kampinė atrama gali dirbti kaip galinė, t.y. atlaiko ilgalaikį vienpusį tempimą. |  |  |  |  |
|  | Atlikti skaičiavimus ir pateikti inkarinių tarpatramių išilginio profilio brėžinius pagal schemas: - G(30o) – K(30o) – K(30o) – T – T – G(60o) - G(30o) – K(60o) – K(60o) – T – T – G(90o) - K(30o) – T – T – K(30o) - K(60o) – T – T – K(60o) - K(90o) – T – T – K(90o) - K(0o) – T – T – K(60o) Skaičiavimuose naudoti maksimalius galimus tarpatramius. Pateikti girliandų vertikalumo tarpinėse atramose skaičiavimus ir brėžinius. |  |  |  |  |
| Pastabos: - Įvertinti pataisos koeficientus, taikomus laidų pakabinimo aukščiui; - Kampinėms inkarinėms atramoms su dideliu posūkio kampu šie reikalavimai taikomi kaip rekomendaciniai. - Projektuojant varžtinius sujungimus būtina nuoroda į panaudotus standartus ar kitus norminius teisės aktus ir dokumentus; - LITGRID AB standartiniai techniniai reikalavimai (http://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/statybine-dalis/2644 „400-110 kV TP, ASI ir OL plieninių konstrukcijų dengimui cinku“) - Nurodomas laido tipas (pavadinimas) panaudojamas tik minimaliems parametrams aprašyti. Gali būti panaudoti kiti ne prastesnių savybių laidų tipai ir markės. Padiniai parametrai laidams pateikti https://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/elektros-perdavimo-linijos/400-110-kv-itampos-oro-linijos/31104 Projektuojant dydžių reikšmės gali būti koreguojamos, tačiau tik griežtinant reikalavimus. |  |  |  |  |  |

- Projektuotojas įsipareigoja užtikrinti, kad LITGRID AB turės teisę savo nuožiūra, nevaržomai (tiek laiko, tiek teritorijos atžvilgiu) ir nemokėdamas jokio papildomo atlyginimo naudotis visomis jam perduotomis Prekėmis ir Paslaugų rezultatais.

- Projektuotojas įsipareigoja apsaugoti LITGRID AB nuo bet kokių trečiųjų šalių pretenzijų dėl intelektinės nuosavybės objektų naudojimo.

- 330-400 kV ĮTAMPOS VIENGRANDŽIŲ TARPINIŲ KAMPINIŲ ORO LINIJŲ TIPINIŲ METALINIŲ ATRAMŲ

SU VIENU ŽAIBOSAUGOS TROSU PROJEKTAVIMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendrieji reikalavimai

  - Užduotis

    - Suprojektuoti 330-400 kV elektros perdavimo viengrandes oro linijos atramas pagal Specifikacijos 2 punkto reikalavimus.

    - Naujai projektuojamų atramų bazinės atramos tinklelis turi atitikti esamų tipinių atramų tinkleliui. Tipinių atramų projektas pateiktas 1 priede ir yra neatsiejama šios specifikacijos dalis.

    - Skirtingų tarpatramių diapazonui vienodo aukščio atramoms (pažymėta raudonu tekstu) turi būti suprojektuotos konstrukciškai vienodos atramos keičiant tik konstruktyvo (metalo profilių) storius vertinant keičiamas apkrovas.

    - Projektuojamos metalinės atramos:

| I vėjo rajonas |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kampas, laipsnis | Tarpatramis, metrai | Aukštis 48 metrai | Aukštis 52 metrai | Aukštis 56 metrai | Aukštis 60 metrų |
| 0±5 | 350 | 1T48/350/I | 1T52/350/I | 1T56/350/I | 1T60/350/I |
|  | 400 | 1T48/400/I | 1T52/400/I | 1T56/400/I | 1T60/400/I |
|  | 450 | 1T48/450/I | 1T52/450/I | 1T56/450/I | 1T60/450/I |
| II vėjo rajonas |  |  |  |  |  |
| Kampas, laipsnis | Tarpatramis, metrai | Aukštis 48 metrai | Aukštis 52 metrai | Aukštis 56 metrai | Aukštis 60 metrų |
| 0±5 | 350 | 1T48/350/II | 1T52/350/II | 1T56/350/II | 1T60/350/II |
|  | 400 | 1T48/400/II | 1T52/400/II | 1T56/400/II | 1T60/400/II |
|  | 450 | 1T48/450/II | 1T52/450/II | 1T56/450/II | 1T60/450/II |

Viso 24 projektai.

    - Visos metalo konstrukcijos ir elementai suprojektuoti taip, kad jose negalėtų kauptis vanduo.

    - Atramos turi būti suprojektuotos taip, kad būtų užimtas kuo mažesnis žemės plotas, užtikrinant konstrukcijos stabilumą ir lyginamąjį ekonomiškumą.

    - Suprojektuotų atramų metalo konstrukcijos ir elementai negali riboti metalo gamintojų konkurencijos, perkant atramas.

    - Atramoms turi būti parengtas surinkimo ir pastatymo darbų vykdymo projektas/aprašas.

    - Atramų projektai turi būti parengti ir įteisinti taip, kad Litgrid AB suprojektuotas atramas galėtų naudoti kaip kartotinius/tipinius projektus, statant naujas oro linijas, prijungiant prie perdavimo tinklo elektros energijos gamintojus ar vartotojus, rekonstruojant jau esamas oro linijas.

    - Oro linijų atramos turi būti suprojektuotos taip, jog būtų užtikrinta techninės priežiūros darbų atlikimo galimybė, įskaitant toliau nurodytus darbus:

- saugus naudojimasis atramų konstrukcijomis (užlipimo kopėčios);

- izoliatorių ir armatūros detalių pakeitimas (izoliatorių girliandas laikančios kilpos tvirtinimas varžtinis);

- laidų ir žaibosaugos trosų techninė priežiūra;

- patikimas ir vizualus atramos įžeminimo kontūro prijungimas.

  - Darbų atlikimo, derinimo ir priėmimo procesas:

    - Pateikiamas techninis darbo projektas derinimui. Pateikiami projektiniai sprendiniai ir vizualizacija. (Projektuotojas);

    - Derinimo procesas (Užsakovas ir Projektuotojas);

    - Techninio darbo projekto koregavimas po derinimo metu pateiktų pastabų (Projektuotojas);

    - Techninio darbo projekto tikrinimas po koregavimo (Užsakovas);

    - Techninio darbo projekto bylos parengimas ekspertams ir perdavimas užsakovui po gautų iš metalo konstrukcijų Gamintojų (ne mažiau kaip 3 gamintojai), tiekiančių atramas EU PT operatorių linijoms teigiamų išvadų apie gamybos galimybes (Projektuotojas);

    - Techninio darbo projekto koregavimas po pateiktų metalo konstrukcijų Gamintojų pastabų (Projektuotojas);

    - Techninio darbo projekto ekspertizė (Užsakovas);

    - Techninio darbo projekto koregavimas po ekspertų pastabų (Projektuotojas);

    - Techninio darbo projekto pakartotinis tikrinimas po eksperto pastabų įvertinimo (Užsakovas);

    - Techninio darbo projekto įteisinimas kaip tipinių metalinių atramų (Užsakovas ir Projektuotojas);

    - Techninis darbo projektas priimamas/nepriimamas pasirašant atliktų darbų aktą (Užsakovas ir Projektuotojas).

  - Techninio darbo projekto sudėtis

| Eil. Nr. | Projekto dokumento pavadinimas | Raidinis žymėjimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Aiškinamasis raštas (Word, PDF) | AR |
| 1.1 | Bendrasis aiškinamasis raštas (Word, PDF) | BAR |
| 2. | Brėžiniai (3D IFC formatu arba analogišku, AutoCad arba analogas, PDF) | B |
| 2.1. | Bendras vaizdas | KD |
| 2.2. | Detalusis atramos brėžinys kiekvienai suprojektuotai atramai | DB |
| 2.3. | Detalizuotas surinkimo brėžinys kiekvienai suprojektuotai atramai | DSB |
| 2.4. | Saugaus atstumo išlaikymo brėžiniai (Wire Clearance Diagram) | WCD |
| 3. | Skaičiavimai | S (bendras) |
| 3.1. | Skaitmeninio konstrukcijų modeliavimo rezultatas | MD |
| 3.2. | Skaičiavimų rezultatai | SR |
| 3.3. | Inžineriniai skaičiavimai kiekvienai suprojektuotai atramai (pateikiami skaičiavimai elektroninėje laikmenoje tokiame formate, kurį naudoja konstrukcijų skaičiavimo programa) | IS |
| 4. | Techninės specifikacijos kiekvienai suprojektuotai atramai (Word arba Excel, PDF) | TS |
| 5. | Medžiagų ir kiekių žiniaraštis kiekvienai suprojektuotai atramai | MKŽ |
| 6. | Montavimo darbų technologinis projektas. Jei montavimo darbų technologijos skiriasi – MDTP rengiamas kiekvienai suprojektuotai atramai atskirai. | MDTP |
| 7. | Projekto sudėties žiniaraštis | PSŽ |
| 8. | Bylos sudėties žiniaraštis | BSŽ |

2. Reikalavimai projektavimui

| Eil. Nr./ | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras (mato vnt.), funkcija, išpildymas ar savybė | Reikalaujama parametro ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Standartai: |  |  |  |  |  |  |
|  | „Karštai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 1 dalis. Bendrosios tiekimo sąlygos“; | LST EN 10025-1:2004 |  |  |  |  |
| 1.2 | „Karštai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 2 dalis: Nelegiruotų konstrukcinių plienų techninės tiekimo sąlygos“; | LST EN 10025-2:2019 |  |  |  |  |
| 1.3 | „Karštai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 3 dalis: Normalizuoto/apdirbto normalizaciniu valcavimu suvirinamojo smulkiagrūdžio konstrukcinio plieno techninės tiekimo sąlygos“; | LST EN 10025-3:2019 |  |  |  |  |
| 1.4 | „Karštai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 4 dalis: Termomechaniškai valcuoto suvirinamojo smulkiagrūdžio konstrukcinio plieno techninės tiekimo sąlygos“. | LST EN 10025-4:2019+A1:2023 |  |  |  |  |
| 1.5 | Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės | EĮĮBT |  |  |  |  |
| 1.6. | Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės | ELIĮT |  |  |  |  |
| - Aplinkos sąlygos: |  |  |  |  |  |  |
|  | Eksploatavimo sąlygos | Atvirame ore |  |  |  |  |
| 2.2 | Maksimali eksploatavimo aplinkos temperatūra ne žemesnė kaip, oC | +40 |  |  |  |  |
| 2.3 | Minimali eksploatavimo aplinkos temperatūra ne aukštesnė kaip, oC | -40 |  |  |  |  |
| 2.4 | Metinis vidutinis santykinis oro drėgnumas ne mažiau, % | 90 |  |  |  |  |
| 2.5 | Leistinas apšalo sienelės storis turi būti ne mažesnis kaip 1), mm | 15 |  |  |  |  |
| 2.6 | Vėjo apkrovos rajonas 1) | I ir II |  |  |  |  |
| - Mechaninės charakteristikos: |  |  |  |  |  |  |
|  | Parametrai |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Projektuojamos atramos su didžiausiu paaukštinimu maksimalus plotis tarp tvirtinimų prie pamato ne didesnis kaip2), m | 11 |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Projektuojamos atramos su didžiausiu paaukštinimu maksimalus leistinas aukštis, m | 60 |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Žemiausios atramos laido aukštis gabaritiniame tarpatramyje virš žemės paviršiaus esant lygiam žemės reljefui prie didžiausio galimo laidų įlinkio ne mažesnis kaip, m | 10,5 |  |  |  |  |
| 3.1.4 | Skaičiuojamas vėjinis tarpatramio ilgis ne mažesnis, kaip, m | I var. | II var. |  |  | III var. |
|  |  | 450 | 350 |  |  | 250 |
| 3.1.5 | Skaičiuojamas svorinis tarpatramio ilgis ne mažesnis, kaip, m | I var. | II var. |  |  | III var. |
|  |  | 450 | 350 |  |  | 250 |
| 3.1.6 | Minimali vieno laido tempimo jėga inakrinėse atramose ne mažesnė, kaip, kN | 55 |  |  |  |  |
| 3.1.7 | Minimali vieno žaibosaugos troso tempimo jėga inkarinėse atramose ne mažesnė, kaip, kN | 30 |  |  |  |  |
| 3.1.8 | Laidų išdėstymas atramoje Laidai atramoje išdėstomi trikampiu vadovaujantis žemiau pateiktu pavyzdžiu. Atstumai tarp skirtingų fazių laidų ir atstumai tarp įtampą turinčių dalių ir atramos įžemintų konstrukcijų turi būti nemažesni, nei nurodyta ELIĮT ir EIĮBT 400 KV įtampai. Išimtis, numatytas ELIĮT 350.1 – 350.3 punktuose, taikyti draudžiama. | Laidų išdėstymo tarpinėje atramoje pavyzdys |  |  |  |  |
| 3.1.9 | Varžtiniai sujungimai 3) | Varžtai ir veržlės su šešiakampe galvute, mechaninių savybių klasė atitinka EN ISO standartų, priklausomai nuo jungties kategorijos; |  |  |  |  |
| 3.1.10 | Atramos sujungimas su pamatu | Per atramines plokšteles arba flanšinio tipo. |  |  |  |  |
| 3.1.11 | Plieninių konstrukcijų cinko dangos sluoksnio storiai (vidutinis/mažiausias)4), µm | Plieno storis virš 6 mm |  |  | 150 / 135 |  |
|  |  | Plieno storis nuo 3 mm iki 6 mm |  |  | 140 / 115 |  |
|  |  | Plieno storis iki 3 mm |  |  | 95 / 70 |  |
| 3.3. | Laidai ir trosai: |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Vieno fazinio laido masė su tepalu, kg/km | 1765,3 |  |  |  |  |
| 3.3.2 | Laidų kiekis (1 fazė), vnt. | 2 |  |  |  |  |
| 3.3.3 | Fazinio laido diametras, (511-AL1/45-ST1A arba analogiško tipo5)) mm | 30,7 |  |  |  |  |
| 3.3.4 | Maksimalus inkarinis tarpatramis, laido statybinis ilgis, km | 5 |  |  |  |  |
| 3.3.5 | Žaibosaugos troso su šviesolaidžiu (ŽTŠK) diametras, mm | 20 |  |  |  |  |
| 3.3.6 | Žaibosaugos troso masė su šviesolaidžiu, kg/km | 670 |  |  |  |  |
| 3.3.7 | Trosų kiekis, vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 3.4. | Kiti reikalavimai: |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Atotampos | Be atotampų |  |  |  |  |
| 3.4.2 | Izoliatoriai | Stikliniai |  |  |  |  |
| 3.4.3 | Palaikančiosios izoliatorių girliandos svoris su tvirtinimo elementais (viena faze, du laidai) | Izoliatorių girliandų ilgis ir svoris parenkamas projektavimo metu, atsižvelgiant į standartinius techninius reikalavimus „400-110 kV stikliniams lėkštiniams izoliatoriams“, „400-330 kV oro linijų stiklinių izoliatorių girliandų sudėčiai“ bei ELIĮT reikalavimus. Turi būti pateikti izoliatorių kiekio parinkimo skaičiavimai ir girliandų brėžiniai su detalizuotais girliandos sudedamųjų dalių matmenimis bei svoriais. |  |  |  |  |
| 3.4.4 | Izoliatorių kabamosios girliandos ilgis (kartu su tvirtinimais) |  |  |  |  |  |
| 3.4.5 | Mažiausias atstumas tarp oro linijos laidų ir įžemintų jos dalių, cm | 300 |  |  |  |  |
| 3.4.6 | Viršūnės aukštis | Atramos viršūnės aukštis parenkamas toks, kad būtų užtikrinama jog žaibosaugos troso žaibosaugos kampas pilnai dengs oro linijos laidus. |  |  |  |  |
| 3.4.7 | Vertikalus atstumas tarp traversų | Parenkamas užtikrinant norminių atstumų išlaikymą tarp skirtingų fazių laidų, kurie nurodyti į ELIĮT. |  |  |  |  |
| 3.4.8 | Struktūra | Gardelinė |  |  |  |  |
| 3.4.9 | Leistinas atramos orientavimo netikslumas montavimo metu | ±5o |  |  |  |  |
| 3.4.10 | Leistini maksimalūs svoriai: 1T48/450 1T52/450 1T56/450 1T60/450 | I vėjo raj. 24 t 26 t 28 t 30 t |  | II vėjo raj. 26 t 28 t 30 t - t |  |  |
| 3.4.11 | Maksimalus atramos plotis (atstumas tarp laidų įkabinimo taškų), m. | 14,5 |  |  |  |  |
| 3.4.12 | Atlikti skaičiavimus ir pateikti inkarinių tarpatramių išilginio profilio brėžinius pagal schemas: - G(30o) – K(30o) – K(30o) – T – T – G(60o) - G(30o) – K(60o) – K(60o) – T – T – G(90o) - K(30o) – T – T – K(30o) - K(60o) – T – T – K(60o) - K(90o) – T – T – K(90o) - K(0o) – T – T – K(60o) Skaičiavimuose naudoti maksimalius galimus tarpatramius. Pateikti girliandų vertikalumo tarpinėse atramose skaičiavimus ir brėžinius. |  |  |  |  |  |
| Pastabos: - Įvertinti pataisos koeficientus, taikomus laidų pakabinimo aukščiui; - Kampinėms inkarinėms atramoms su dideliu posūkio kampu šie reikalavimai taikomi kaip rekomendaciniai. - Projektuojant varžtinius sujungimus būtina nuoroda į panaudotus standartus ar kitus norminius teisės aktus ir dokumentus; - LITGRID AB standartiniai techniniai reikalavimai (http://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/statybine-dalis/2644 „400-110 kV TP, ASI ir OL plieninių konstrukcijų dengimui cinku“) - Nurodomas laido tipas (pavadinimas) panaudojamas tik minimaliems parametrams aprašyti. Gali būti panaudoti kiti ne prastesnių savybių laidų tipai ir markės. Pagrindiniai parametrai laidams pateikti https://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/elektros-perdavimo-linijos/400-110-kv-itampos-oro-linijos/31104 Projektuojant dydžių reikšmės gali būti koreguojamos, tačiau tik griežtinant reikalavimus. |  |  |  |  |  |  |

3. Projektuotojas įsipareigoja užtikrinti, kad LITGRID AB turės teisę savo nuožiūra, nevaržomai (tiek laiko, tiek teritorijos atžvilgiu) ir nemokėdamas jokio papildomo atlyginimo naudotis visomis jam perduotomis Prekėmis ir Paslaugų rezultatais.

4.Projektuotojas įsipareigoja apsaugoti LITGRID AB nuo bet kokių trečiųjų šalių pretenzijų dėl intelektinės nuosavybės objektų naudojimo.