Pirkimo sąlygų 3 priedas

techninė specifikacija

- Bendrieji reikalavimai:

  - Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (toliau – UPS) turi būti parengtas darbui su elektros paskirstymo sistema, siekiant užtikrinti patikimą ir nepertraukiamą energijos tiekimą vartotojų grupėms.

  - Nepertraukiamo maitinimo sistemos architektūra turi būti sudaryta iš to paties gamintojo UPS įrangos.

  - Pirkimui taikomi aplinkosauginiai reikalavimai:

1.3.1. Energijos vartojimo efektyvumas:

      - Nepertraukiamo maitinimo šaltinių (UPS) sistema privalo atitikti VFI (Voltage and Frequency Independent) klasifikaciją pagal standartą EN 62040-3 (arba lygiavertį);

      - UPS sistemos naudingumo koeficientas (efektyvumas) dvigubo keitimo režimu (Online / VFI mode) turi būti ne mažesnis kaip 96 % esant 50 % ir 100 % apkrovai;

      - Įrenginyje privalo būti integruotas išmanusis energijos taupymo režimas (Eco-mode / Dynamic ECO), užtikrinantis ne mažesnį kaip 98,5 % efektyvumą su 0 ms perjungimo laiku į aktyvųjį režimą.

      - Atitikties įrodymas: Gamintojo techninė dokumentacija (techninis pasas, specifikacija) arba nepriklausomos bandymų laboratorijos tyrimų protokolas.

  - Baterijų ilgaamžiškumas ir valdymas:

    - UPS sistemoje naudojamos baterijos turi būti Ličio jonų (Lithium-ion / LiFePO4) technologijos, užtikrinančios ne mažesnį kaip 5 metų projektinį tarnavimo laiką;

    - Įrangoje privalo būti įdiegta išmanioji baterijų valdymo sistema (BMS), stebinti celių įtampą, temperatūrą ir prognozuojanti baterijų nusidėvėjimą;

    - Atitikties įrodymas: Gamintojo deklaracija ir gaminio techninis aprašymas.

  - Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba įgaliotas gamintojo atstovas. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas tai patvirtinantis dokumentas.

  - *Siūlomos Įrangos gamintojas negali būti iš šalių sąrašo, patvirtinto LR Vyriausybės 2022-03-30 Nutarimu Nr. 280.

500VA Nepertraukiamo maitinimo šaltinis

1 lentelė

| Eil. Nr. | Parametras | Minimalūs reikalavimai (galima siūlyti geresnius) | Atitikimas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pagrindiniai parametrai |  |  |
|  | Gamintojas*, modelis, pavadinimas | Nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo suteiktą kodą ir nuorodą į gamintojo portalą, kuriame aprašytos siūlomo įrenginio techninės charakteristikos. |  |
|  | UPS sistema, pagrindinė komplektacija | Montuojama į 19“ serverinę spinta UPS su baterijos moduliu |  |
|  | UPS atitikimas standartams ir sertifikatams: | LST EN 62040-1 LST EN 62040-2 CE |  |
|  | UPS ar jų pakuotė pažymėti ženklu | CE, QR žyme |  |
|  | UPS galia, autonomijos laikas, kiekis | ≤500 VA (400 W), ≥3min 30s - 55 vnt. |  |
|  | Topologija | Line-Interactive |  |
|  | Nominali įėjimo/išėjimo įtampa | 230 V 207…253V reguliuojama įėjime 220…240 V reguliuojama išėjime |  |
|  | Valdymo ekranas | Pranešimai LED lemputėmis |  |
|  | Galinio skydelio funkcijos | UPS stebėjimo ethernet prievadas; UPS konfigūravimo prievadas; USB prievadas; Kontroliuojamų lizdų grupė; Išėjimo lizdai; UPS įvestis; Apsauga nuo perkrovų; |  |
|  | Integruota arba pridedama tinklo valdymo plokštė | atitinkanti LST EN 62443-4-2 |  |
|  | Skydo sistemos aukštis | 1U |  |
|  | Maksimalus UPS triukšmo lygis | Ne daugiau kaip 45 dBA |  |
|  | UPS gylis | Ne daugiau kaip 25 cm |  |
|  | UPS masė | Ne daugiau kaip 5 kg |  |
|  | IP klasė, santykinė drėgmė, temperatūra | IP20, 0 - 95%, 0 - 40 °C |  |
|  | Akumuliatorių technologija | Energijos kaupimui privalo būti naudojami ličio jonų (Li-ion) technologijos akumuliatoriai. |  |
|  | Garantinis laikas | Ne mažiau kaip 5 metai UPS ir akumuliatoriams |  |
|  | Garantijos teikimo sąlygos | Įrenginio instaliacijos adresu, ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas pataisyti. |  |

750 /1000 /1500VA NEPERTRAUKIAMO MAITINIMO ŠALTINIS (UPS)

2 lentelė

| Eil. Nr. | Parametras | Minimalūs reikalavimai (galima siūlyti geresnius) | Atitikimas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pagrindiniai parametrai |  |  |  |
|  | Gamintojas*, modelis, pavadinimas | Nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo suteiktą kodą ir nuorodą į gamintojo portalą, kuriame aprašytos siūlomo įrenginio techninės charakteristikos. |  |
|  | UPS sistema, pagrindinė komplektacija | Montuojama į 19“ serverinę spinta NMŠ su baterijos moduliu |  |
|  | UPS atitikimas standartams ir sertifikatams: | LST EN 62040-1 LST EN 62040-2 CE |  |
|  | UPS ar jų pakuotė pažymėti ženklu | CE, QR žyme |  |
|  | UPS galia, autonomijos laikas, kiekis | ≤1500 VA (1350 W), ≥ 5min - 16 vnt. ≤1000 VA (800 W), ≥7min - 2 vnt. ≤750 VA (600 W), ≥6min - 10 vnt. |  |
|  | Topologija | On-line arba dvigubos konversijos |  |
|  | Nominali įėjimo/išėjimo įtampa | 230 V 160V...286V reguliuojama įėjime 220…240 V reguliuojama išėjime |  |
|  | Valdymo ekranas | Daugiafunkcinis LCD ekranas su valdymo ir nustatymo funkcijomis pagrindiniame ir išvestiniuose meniu languose |  |
|  | Galinio skydelio funkcijos | UPS stebėjimo ethernet prievadas; UPS įvestis; Apsauga nuo perkrovų; Kontroliuojamų lizdų grupė; Išėjimai; USB prievadas; UPS stebėjimo serijinės komunikacijos prievadas; |  |
|  | Integruota arba pridedama tinklo valdymo plokštė | atitinkanti LST EN 62443-4-2 |  |
|  | Skydo sistemos aukštis | 750VA ir 1000VA – ne daugiau kaip 2U 1500VA – ne daugiau kaip 3U |  |
|  | Maksimalus UPS triukšmo lygis | Ne daugiau kaip 45 dBA |  |
|  | UPS gylis | 750 VA – ne daugiau kaip 35cm 1000VA – ne daugiau kaip 35cm 1500VA – ne daugiau kaip 35cm |  |
|  | IP klasė, santykinė drėgmė, temperatūra | P20, 0 - 95%, 0 - 40 °C |  |
|  | Akumuliatorių technologija | Energijos kaupimui privalo būti naudojami ličio jonų (Li-ion) technologijos akumuliatoriai. |  |
|  | Garantinis laikas | Ne mažiau kaip 5 metai UPS ir akumuliatoriams |  |
|  | Garantijos teikimo sąlygos | Įrenginio instaliacijos adresu, ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas. |  |

NMŠ NUOTOLINĖS STEBĖSENOS IR VALDYMO PROGRAMINĖ ĮRANGA

3 lentelė

| Eil. Nr. | Parametras | Minimalūs reikalavimai (galima siūlyti geresnius) | Atitikimas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pagrindiniai parametrai |  |  |
|  | Gamintojas*, modelis, pavadinimas | Nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo suteiktą kodą ir nuorodą į gamintojo portalą, kuriame aprašytos siūlomo įrenginio techninės charakteristikos. |  |
|  | Bendrieji reikalavimai | UPS stebėsenos sistema turi užtikrinti kritinių UPS įrenginių veikimo patikimumą, renkant ir analizuojant realaus laiko bei archyvinius duomenis. Sistema turi leisti nuotoliniu būdu stebėti įrenginių būklę, laiku identifikuoti gedimus bei gauti automatinius pranešimus apie kritinius įvykius, taip užtikrinant nepertraukiamą veikimą ir savalaikę priežiūrą. |  |
|  | Funkcionalumas | Šios programinės platformos tikslas yra stebėti ir valdyti nepertraukiamų maitinimo šaltinių patikimą ir nenutrūkstamą veikimą. Platformoje turi būti įdiegtos duomenų rinkimo, vizualizacijos, analizės ir ataskaitų pateikimo funkcijos, skirtos UPS darbo parametrams, akumuliatorių būklei, apkrovoms ir signalizacijoms stebėti bei vertinti, užtikrinant savalaikį gedimų nustatymą, prevencinę priežiūrą ir kritinių apkrovų maitinimo tęstinumą: - UPS įrenginių realaus laiko būsenos stebėjimas - Įėjimo ir išėjimo elektros parametrų (įtampa, srovė, apkrova, dažnis) stebėsena - Akumuliatorių būklės, įkrovimo / iškrovimo režimų ir likutinio darbo laiko kontrolė - Signalizacijų, įspėjimų ir gedimų registravimas bei pranešimų generavimas - Istorinių duomenų kaupimas ir analizė - Ataskaitų apie UPS veikimą, apkrovas ir įvykius generavimas - Prevencinės priežiūros ir eksploatacinių rizikų vertinimo palaikymas UPS stebėsenos sistema turi užtikrinti kritinių UPS įrenginių veikimo patikimumą, renkant ir analizuojant realaus laiko bei archyvinius duomenis. Sistema turi leisti nuotoliniu būdu stebėti įrenginių būklę, laiku identifikuoti gedimus bei gauti automatinius pranešimus apie kritinius įvykius, taip užtikrinant nepertraukiamą veikimą ir savalaikę priežiūrą. |  |
|  | Plečiamumas | Programinės įrangos platformos funkcionalumas turi būti plečiamas aktyvuojant papildomas licencijas, be būtinybės diegti papildomus programinės įrangos modulius ar papildinius, užtikrinant lankstų UPS stebėsenos sistemos vystymą. |  |
|  | Saugumo reikalavimai | Programinės įrangos platforma turi būti kibernetiškai saugi ir sukurta laikantis pramoninių automatizavimo ir valdymo sistemų kibernetinio saugumo reikalavimų, suderinamų su LST EN IEC 62443-4-1:2018 „Saugaus produkto gyvavimo ciklo reikalavimai“ ir LST EN IEC 62443-4-2:2019 „Techniniai saugumo reikalavimai komponentams“. |  |
|  | Ataskaitų generavimas | Programinės įrangos platforma turi supaprastinti UPS sistemų kontrolę ir eksploataciją, užtikrinant aiškią darbo režimų, apkrovų, akumuliatorių būklės ir įvykių analizę, bei sudaryti sąlygas atitikčiai taikomiems elektros energijos kokybės ir patikimumo standartams kritinių apkrovų maitinimo kontekste. |  |
|  | Programinės įrangos licencijos galiojimo periodas | Ne trumpesnis kaip 3 metai |  |

230 V IŠORINIS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS APĖJIMO ĮRENGINYS (MAINTENANCE BYPASS)

4 lentelė

| Eil. Nr. | Parametras | Minimalūs reikalavimai (galima siūlyti geresnius) | Atitikimas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pagrindiniai parametrai |  |  |
|  | Gamintojas*, modelis, pavadinimas | Nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo suteiktą kodą ir nuorodą į gamintojo portalą, kuriame aprašytos siūlomo įrenginio techninės charakteristikos. |  |
|  | Bendrieji reikalavimai | Išorinis techninės priežiūros apėjimo įrenginys (toliau – Bypass įrenginys) turi būti skirtas nepertraukiamo maitinimo šaltinio saugiam aptarnavimui, leidžiant visiškai atjungti UPS nuo apkrovos be maitinimo pertrūkių. |  |
|  | Suderinamumas | Bypass įrenginiai turi būti pilnai suderinami su siūlomais UPS ir skirti montavimui 19" spintose. Bypass įrenginiai turi būti to paties gamintojo, užtikrinant pilną elektrinį ir mechaninį suderinamumą. |  |
|  | Nominali įtampa | 230V |  |
|  | Maksimalus galingumas | Iki 1500VA |  |
|  | Įėjimo / išėjimo jungtys | Kištukinės jungtys (IEC arba lygiavertės), atitinkančios UPS jungtis |  |
|  | Perjungimo sauga | Užtikrinamas saugus UPS atjungimas be apkrovos maitinimo pertrūkių |  |
|  | Perjungimo indikacija | Aiškiai pažymėtos darbinės ir Bypass padėtys |  |
|  | Montavimas | 19" spinta (angl. rack mount) |  |
|  | Garantinis laikotarpis | Ne trumpesnis kaip 3 metai |  |
|  | Garantijos teikimo sąlygos | Įrenginio instaliacijos adresu, ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas. |  |

- REIKALAVIMAI DIEGIMO PASLAUGOMS

  - Bendrosios nuostatos:

    - Tiekėjas privalo užtikrinti pilną nepertraukiamo maitinimo šaltinių sprendimo įgyvendinimą, įskaitant projektavimą, įrangos tiekimą, diegimą, konfigūravimą, testavimą ir dokumentacijos parengimą.

    - Visos diegimo paslaugos turi būti atliekamos vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis, galiojančiais teisės aktais bei gerąja praktika.

    - Tiekėjas privalo užtikrinti, kad diegimo paslaugos būtų atliekamos iš anksto suderintu su užsakovu grafiku.

    - Tiekėjas atsako už visų diegimo paslaugų planavimą ir koordinavimą.

  - Garantinio aptarnavimo sąlygos:

    - Gedimų registravimas ir Reakcijos laikas:

      - Užsakovas apie pastebėtus įrangos gedimus ar veikimo sutrikimus informuoja Tiekėją el. paštu arba telefonu;

      - Tiekėjo reakcijos laikas yra ne ilgesnis kaip 4 (keturios) darbo valandos nuo pranešimo gavimo momento. Reakcijos laiku laikomas Tiekėjo atsakymas Užsakovui, patvirtinantis pranešimo gavimą, ir pirminių nuotolinių ar fizinių diagnostikos veiksmų pradžia.

  - Remonto terminai ir Pakaitinė įranga:

    - Tiekėjas įsipareigoja savo lėšomis ir jėgomis pašalinti įrangos gedimus per ne ilgesnį kaip 5 (penkių) darbo dienų terminą nuo pranešimo apie gedimą gavimo dienos.

    - Jeigu įrangos remonto darbai trunka ilgiau nei 5 (penkias) darbo dienas, Tiekėjas ne vėliau kaip 6-ąją darbo dieną privalo savo lėšomis pristatyti, sumontuoti ir paruošti darbui analogiškų techninių parametrų bei funkcionalumo pakaitinę įrangą.

    - Užsakovas turi teisę nemokamai naudotis pakaitine įranga visą pagrindinės įrangos remonto laikotarpį. Visas pakaitinės įrangos transportavimo, montavimo ir konfigūravimo išlaidas dengia Tiekėjas.

  - Garantijos pratęsimas ir atsakomybė:

    - Pagrindinės įrangos garantinis laikotarpis yra pratęsiamas tiek kalendorinių dienų, kiek laiko Tiekėjas vykdė remonto darbus, jei Užsakovui nebuvo suteikta pakaitinė įranga.

    - Jei Tiekėjas pažeidžia 2.2.1.2 punkte nurodytą reakcijos laiką arba 2.3.1. punkte nurodytą remonto terminą (ir nesuteikia pakaitinės įrangos), Užsakovas turi teisę skaičiuoti 50,00 Eur (penkiasdešimt eurų) už kiekvieną uždelstą valandą (reakcijos vėlavimo atveju) arba dieną (remonto vėlavimo atveju).

  - Projekto valdymo paslaugos:

2.2.1. Tiekėjas privalo paskirti atsakingą už sutarties vykdymą asmenį.

    - Tiekėjas privalo užtikrinti pokyčių valdymą ir incidentų valdymą projekto įgyvendinimo metu.

    - Tiekėjas privalo dokumentuoti projekto metu atliktus pokyčius pirkėjo infrastruktūroje.

  - UPS infrastruktūros ir centralizuoto valdymo architektūros parengimas:

    - Tiekėjas privalo suprojektuoti UPS valdymo architektūrą, apimančią centralizuoto valdymo platformą;

    - Centralizuoto valdymo architektūra turi užtikrinti:

      - centralizuotą UPS įrenginių stebėseną;

      - įvykių ir aliarmų valdymą;

      - ataskaitų generavimą;

      - nuotolinį valdymą.

  - Centralizuotos UPS valdymo infrastruktūros diegimas ir konfigūravimas

    - Tiekėjas privalo:

      - įdiegti valdymo platformą (virtualioje aplinkoje);

      - atlikti programinės įrangos diegimą ir licencijavimą;

      - aliarmų ir pranešimų konfigūravimą;

      - užtikrinti licencijų palaikymą visą licencijų galiojimo laikotarpį – 36 (trisdešimt šešis) mėn.

  - Įrangos pristatymas, montavimas ir konfigūravimas:

    - Tiekėjas privalo pristatyti, sumontuoti ir pajungti prie valdymo tinkle bei atlikti valdymo konfigūravimą ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo.

  - Esamos įrangos perjungimas:

    - Tiekėjas privalo parengti ir su Užsakovu suderinti perjungimo planą.

    - Tiekėjas privalo atlikti:

      - esamos įrangos atjungimą nuo senų UPS;

      - įrangos prijungimą prie naujų UPS;

      - veikimo patikrinimą.

      - perjungimo darbai turi būti atliekami taip, kad būtų minimaliai trikdoma Užsakovo veikla neatmetant galimybės darbus atlikti ne darbo metu;

      - prijungti ją prie Užsakovo turimos infrastruktūros;

      - atlikti pirminę konfigūraciją;

      - atnaujinti programinę įrangą (firmware).

    - Tiekėjas privalo prijungti visus UPS įrenginius prie centralizuotos valdymo sistemos.

  - Mokymai:

    - Tiekėjas privalo supažindinti Užsakovo IT personalą su:

      - sistemos architektūra;

      - sistemos administravimu;

      - kasdieniu naudojimu.

  - Dokumentacija:

    - Tiekėjas privalo parengti ir pateikti visą sprendimo dokumentaciją lietuvių kalba.

    - Dokumentacija turi apimti:

      - konfigūracijos techninę dokumentaciją;

      - architektūros schemas.

- Nepertraukiamo maitinimo šaltinių pristatymo (montavimo) adresai:

| VSDFV skyrius/įstaiga | Adresas | Planuojamas UPS modelis (VA) | Apėjimo įrenginys |
| --- | --- | --- | --- |
| Kaunas | A. Mickevičiaus g. 42, Kaunas | 1500 | TAIP |
|  |  | 1500 | TAIP |
| Kaunas | Bajorų g. 16, Kaunas | 1000 |  |
| Jonava | Kauno 20/Taikos g. 10, Jonava | 750 |  |
| Kaišiadorys | Girelės g. 45A, Kaišiadorys | 500 |  |
| Kėdainiai | Knypavos Rinkos aikštė 1, Kėdainiai | 750 |  |
| Marijampolė | A. Valaičio g.2, Marijampolė | 1500 | TAIP |
|  |  | 500 |  |
| Šakiai | Gimnazijos g. 7A, Šakiai | 750 |  |
| Vilkaviškis | Maironio g. 6, Vilkaviškis | 500 |  |
| Kalvarija | Laisvės g. 14, Kalvarija | 500 |  |
| Kazlų Rūda | M. Valančiaus g. 12, Kazlų Rūda | 500 |  |
| Alytaus | Jotvingių g. 10-2, Alytus | 1500 | TAIP |
| Druskininkai | M. K. Čiurlionio g. 60, Druskininkai | 500 |  |
| Lazdijai | Vilniaus g. 19, Lazdijai | 500 |  |
| Prienai | Vytauto g.53, Prienai | 500 |  |
| Varėna | Dzūkų g.16, Varėna | 500 |  |
| Klaipėda | Smiltelės g. 12a, Klaipėda | 1500 | TAIP |
| Klaipėda | Taikos pr. 28, Klaipėda | 500 |  |
| Kretinga | Savanorių g. 25, Kretinga | 500 |  |
| Gargždai | Kvietinių 9a, Gargždai | 500 |  |
| Palanga | Vytauto g. 87, Palanga | 500 |  |
| Šilutė | Tilžės g. 32, Šilutė | 500 |  |
| Šilalė | Kovo 11-osios g. 17, Šilalė | 500 |  |
| Jurbarkas | S. Dariaus ir S. Girėno g. 98-5, Jurbarkas | 500 |  |
| Raseiniai | Maironio g. 8, Raseiniai | 500 |  |
| Tauragė | Prezidento g. 42, Tauragė | 500 |  |
| Pagėgiai | Vilniaus g. 25, Pagėgiai | 500 |  |
| Mažeikiai | Vasario 16–osios g.4, Mažeikiai | 750 | TAIP |
| Mažeikiai | Vasario 16–osios g.4, Mažeikiai | 500 |  |
| Akmenė | Respublikos g. 2A, Naujoji Akmenė | 500 |  |
| Plungė | A. Jucio g. 9, LT-90148, Plungė | 500 |  |
| Skuodas | J. Basanavičiaus g. 15, LT-98112, Skuodas | 500 |  |
| Telšiai | Respublikos g. 45, Telšiai | 500 |  |
| Rietavas | Oginskių g. 10, Rietavas | 500 |  |
| Panevėžys | Senamiesčio g. 100, Panevėžys | 1500 | TAIP |
|  |  | 1500 | TAIP |
| Biržai | J. Basanavičiaus g. 4B, Biržai | 500 |  |
| Kupiškis | L. Stuokos-Gucevičiaus a. 9, Kupiškis | 500 |  |
| Pasvalys | Taikos g. 18A, Pasvalys | 500 |  |
| Rokiškis | Nepriklausomybės a. 15, Rokiškis | 500 |  |
| Šiauliai | Vilniaus g. 225, Šiauliai | 750 | TAIP |
| Šiauliai | Vilniaus g. 229, Šiauliai | 500 |  |
| Šiauliai | Verdulių g. 21, Šiauliai | 750 |  |
| SIC Šiauliai | Tilžės g. 157, Šiauliai | 1500 | TAIP |
| Joniškis | Livonijos g. 19 A, Joniškis | 500 |  |
| Kelmė | Vytauto Didžiojo g. 88, Kelmė | 500 |  |
| Pakruojis | Vilniaus g. 30, Pakruojis | 500 |  |
| Radviliškis | S. Dariaus ir S. Girėno g. 32, Radviliškis | 1500 | TAIP |
| Kuršėnai | Vydūno g. 7a, Kuršėnai | 500 |  |
| Utena | Aušros g. 45, Utena | 750 | TAIP |
|  |  | 500 |  |
| Anykščiai | Kęstučio g. 17 Anykščiai | 500 |  |
| Ignalina | Laisvės g. 62, Ignalina | 500 |  |
| Molėtai | Inturkės g. 6, Molėtai | 500 |  |
| Švenčionys | Vilniaus g. 6, Švenčionys | 750 |  |
| Ukmergė | Klaipėdos g. 9-46, Ukmergė | 750 |  |
| Visaginas | Tarybų g. 25, Visaginas | 500 |  |
| Zarasai | Šiaulių g. 2, Zarasai | 500 |  |
| Vilnius | Laisvės pr. 28, LT-04540, Vilnius, 614 k. | 1500 | TAIP |
|  | Laisvės pr. 28, LT-04540, Vilnius, 514 k. | 500 | TAIP |
|  | Laisvės pr. 28, LT-04540, Vilnius, 514 k. | 750 | TAIP |
|  | Laisvės pr. 28, LT-04540, Vilnius, 514 k. | 500 | TAIP |
|  | Laisvės pr. 28, LT-04540, Vilnius, 514 k. | 500 | TAIP |
|  | Laisvės pr. 28, LT-04540, Vilnius, 314 k. | 500 | TAIP |
|  | Laisvės pr. 28, LT-04540, Vilnius, 314 k. | 500 | TAIP |
|  | Laisvės pr. 28, LT-04540, Vilnius, 314 k. | 500 | TAIP |
|  | Laisvės pr. 28, LT-04540, Vilnius, 313 k. | 1500 | TAIP |
|  | Laisvės pr. 28, LT-04540, Vilnius, 313 k. | 1500 | TAIP |
| Vilnius | J. Kubiliaus g. 10, LT-08234 Vilnius, 104A k. | 500 |  |
| Vilnius | J. Kubiliaus g. 10, LT-08234 Vilnius, 204 k. | 1000 |  |
| Vilnius | J. Kubiliaus g. 10, LT-08234 Vilnius, 305 k. | 500 |  |
| Vilnius | Pramonės g. 99, Vilnius, LT-11115 | 500 |  |
| Šalčininkai | Vilniaus g. 53, Šalčininkai | 500 |  |
| Širvintos | Plento g. 41,Širvintos | 500 |  |
| Trakai | Karaimų g. 2, Trakai | 500 |  |
| Elektrėnai | Elektrinės g. 8, Elektrėnai | 500 |  |
| VSDF Valdyba | Konstitucijos pr. 12-101, Vilnius | 500 |  |
|  |  | 500 |  |
|  |  | 1500 | TAIP |
|  |  | 1500 | TAIP |
|  |  | 1500 | TAIP |
|  |  | 1500 | TAIP |

_________________