DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus “2026-ESO-674-Noreikiškių TP garso slopinimo sienelės projektavimas ir įrengimas” pirkime.

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis (tekstas neredaguotas).

| Eil. Nr. | Siūloma korekcija / klausimas | Atsakymas į klausimą/ Informacija apie pirkimo dokumentų tikslinimą |
| --- | --- | --- |
| 1. | Teikiame tris galimus garso slopinimo sienelės įrengimo sprendinius (pridedama priede) ir prašome Jūsų įvertinimo bei suderinimo. 1. 2 variantas (var. 2): Sienelę numatyta montuoti tiesiai ant transformatorių alyvos rinktuvo bortų. Kadangi neturime duomenų apie šių bortų laikomąją gebą ir stiprumą, prašome įvertinti arba pateikti rinktuvo bortų techninę specifikaciją ir patvirtinti, ar toks montavimo būdas yra galimas. 2. 1 variantas (var. 1): Sienelė būtų montuojama iš išorinės alyvos rinktuvo borto pusės, įrengiant atskirą pamatą ir jį ankeruojant prie borto. Atkreipiame dėmesį, kad pasirinkus šį sprendinį, naujasis pamatas priartėja prie kabelių einanačių iš transformatoriaus į kabelių lataką ir esamo kabelių latako. 3. 3 variantas (var. 3): Sienelė būtų įrengiama vietoje dabartinės metalinio tinklo tvoros. Tokiu atveju ji atliktų ir garso užtvaros, ir teritorijos aptvėrimo funkciją. Visgi, šis variantas būtų brangiausias, nes sienelės ilgis siektų apie 35 metrus. Taip pat prireiktų papildomo derinimo su gretimo sklypo savininku, kuris gali nesutikti su tokiu sprendiniu. Atsižvelgdami į pateiktus variantus, laukiame Jūsų gairių bei sprendimo. Tai leis mums pateikti techniškai pagrįstą ir konkurencingą pasiūlymą. | - 2 variantas: Sienelės montavimas ant transformatorių alyvos rinktuvo bortų negalimas, nes esama konstrukcija nenumato papildomų apkrovų nuo nuosavo svorio ir vėjo. - 1 variantas: Variantas galimas, įrengiant polinius gręžtinius pamatus bet nejungiant (neankeruojant) jų prie esamo rinktuvo bortų. - 3 variantas: Sienelės atstumas nuo triukšmo šaltinio (transformatorių) padidintu triukšmo sklaidos spektrą, pareikalautų pailginti bei paaukštinti sienelės gabaritus. Taip pat, tokie darbai kitaip klasifikuojami ir reikalauja SLD, kas prailgina projektavimo ir derinimo terminą. Darytina išvada, kad priimtiniausias variantas yra montuoti sienelę ant polinių gręžtinių pamatų prie alyvos rinktuvo bortų. Atkreipiame dėmesį, kad šis atsakymas neriboja tiekėjų parinkti ir kitus sprendinius, atitinkančius pirkimo sąlygas. |

Pirkimų projektų vadovė Loreta Leščiuvienė, Mob. +370 612 67387