# SPS 3 priedas

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Perkantysis subjektas – AB „Amber Grid“. Daugiau informacijos apie Perkantįjį subjektą ir jo veiklą galima rasti www.ambergrid.lt.

  - Tiekėjas, Rangovas – ūkio subjektas (fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, kurie rinkoje siūlo pirkimo objektui atlikti darbus, tiekti prekes ar teikti paslaugas).

  - Sutartis – Perkančiojo subjekto sudaroma sutartis su Tiekėju kuris bus pripažintas laimėjusiu dėl Pirkimo objekto.

  - DSS – dujų skirstymo stotis.

  - Įranga – EEx d judesio ir EEx ia padėties jutikliai bei kita su jais susijusi įranga, kuri pristatoma ir keičiama Perkančiojo subjekto objektuose.

  - Pirkimo objektas – Pravienos DSS, Užtakų k., Rumšiškių sen., Kaišiadorių r. sav., Rietavo DSS, Vitkų k.2, Daugėdų sen.,  Rietavo sav., Daugėlių DSS, Smilgių g.6, Daugėlių k., Kuršėnų kaimiškoji sen.,  Šiaulių r., Gargždų DSS, Kretingos Plento g.45, Saulažolių k.,  Dauparų -Kvietinių sen.,  Klaipėdos r. sav., Plungės DSS, Birutės g.6, Kaušėnų k., Nausodžio sen., Plungės r. sav., Marijampolės DSS, Beržų skg. 17, Pietarių k., Marijampolės sen., Marijampolės sav., Pakruojo DSS, Radviliškio g.2, Bališkių k., Rozalimo sen., Pakruojo r. sav., Vilniaus DSS, Gudelių g. 49, Vilnius (toliau – Objektai, o kiekvienas iš jų atskirai – Objektas 1, Objektas 2,...).

  - Statybos rūšis – paprastasis remontas.

  - Darbai – Objektų Ex judesio / padėties jutiklių keitimo darbai.

  - Aprašas (-ai) – Objekto (-ų) Ex judesio / padėties jutiklių keitimo paprastojo remonto aprašas.

# PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektą sudaro DSS apsaugos signalizacijos inžinerinės sistemos parastojo remonto darbai, įskaitant parastojo remonto aprašo parengimą darbų vietose:

2.1.1.	Objektas 1. Pravienos DSS (Užtakų k., Rumšiškių sen., Kaišiadorių r. sav.) potencialiai sprogių aplinkų judesio jutiklių keitimo darbai;

2.1.2.	Objektas 2. Rietavo DSS (Vitkų k.2, Daugėdų sen., Rietavo sav.) potencialiai sprogių aplinkų judesio jutiklio keitimo darbai;

2.1.3.	Objektas 3. Daugėlių DSS (Smilgių g.6, Daugėlių k., Kuršėnų kaimiškoji sen.,  Šiaulių r.) potencialiai sprogių aplinkų judesio jutiklio keitimo darbai;

2.1.4.	Objektas 4. Gargždų DSS (Kretingos Plento g.45, Saulažolių k.,  Dauparų -Kvietinių sen.,  Klaipėdos r. sav.) potencialiai sprogių aplinkų judesio jutiklio keitimo darbai;

2.1.5.	Objektas 5. Plungės DSS (Birutės g.6, Kaušėnų k., Nausodžio sen.,  Plungės r. sav.) potencialiai sprogių aplinkų judesio jutiklio keitimo darbai;

2.1.6.	Objektas 6. Marijampolės DSS (Beržų skg. 17, Pietarių k., Marijampolės sen., Marijampolės sav.) potencialiai sprogių aplinkų judesio jutiklio keitimo darbai;

2.1.7.	Objektas 7. Pakruojo DSS (Radviliškio g.2, Bališkių k., Rozalimo sen., Pakruojo r. sav.) potencialiai sprogių aplinkų padėties jutiklių keitimo darbai;

2.1.8.	Objektas 8. Vilniaus DSS (Gudelių g. 49, Vilnius) potencialiai sprogių aplinkų padėties jutiklių keitimo darbai;

2.2.	Pirkimo objektas neskaidomas į dalis.

# PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Pravienos DSS (Užtakų k., Rumšiškių sen., Kaišiadorių r. sav.) apsaugos signalizacijos potencialiai sprogių aplinkų esamų judesio jutiklių keitimas į EEx d išpildymo judesio jutiklius (2 kompl.), keičiant jų jungiamuosius kabelius (40 m), įskaitant Aprašo parengimą;

  - Rietavo DSS (Vitkų k.2, Daugėdų sen., Rietavo sav.) apsaugos signalizacijos potencialiai sprogių aplinkų esamo judesio jutiklio keitimas į EEx d išpildymo judesio jutiklį (1 kompl.), keičiant jo jungiamąjį kabelį (20 m), įskaitant Aprašo parengimą;

  - Daugėlių DSS (Smilgių g.6, Daugėlių k., Kuršėnų kaimiškoji sen.,  Šiaulių r.) apsaugos signalizacijos potencialiai sprogių aplinkų esamo judesio jutiklio keitimas į EEx d išpildymo judesio jutiklį (1 kompl.), keičiant jo jungiamąjį kabelį (20 m), įskaitant Aprašo parengimą;

  - Gargždų DSS (Kretingos Plento g.45, Saulažolių k.,  Dauparų -Kvietinių sen.,  Klaipėdos r. sav.) apsaugos signalizacijos potencialiai sprogių aplinkų esamo judesio jutiklio keitimas į EEx d išpildymo judesio jutiklį (1 kompl.), keičiant jo jungiamąjį kabelį (20 m), įskaitant Aprašo parengimą;

  - Plungės DSS (Birutės g.6, Kaušėnų k., Nausodžio sen.,  Plungės r. sav.) apsaugos signalizacijos potencialiai sprogių aplinkų esamo judesio jutiklio keitimas į EEx d išpildymo judesio jutiklį (1 kompl.), keičiant jo jungiamąjį kabelį (20 m), įskaitant Aprašo parengimą;

  - Marijampolės DSS (Beržų skg. 17, Pietarių k., Marijampolės sen., Marijampolės sav.) apsaugos signalizacijos potencialiai sprogių aplinkų esamo judesio jutiklio keitimas į EEx d išpildymo judesio jutiklį (1 kompl.), keičiant jo jungiamąjį kabelį (20 m), įskaitant Aprašo parengimą;

  - Pakruojo DSS (Radviliškio g.2, Bališkių k., Rozalimo sen., Pakruojo r. sav.) apsaugos signalizacijos potencialiai sprogių aplinkų esamų padėties jutiklių ir diskretinių barjerų keitimas į EEx ia išpildymo padėties jutiklius (4 kompl.) ir diskretinius barjerus (2 kompl.), keičiant jų jungiamuosius kabelius (120 m), įskaitant Aprašo parengimą;

  - Vilniaus DSS (Gudelių g. 49, Vilnius) apsaugos signalizacijos potencialiai sprogių aplinkų esamų padėties jutiklių ir diskretinių barjerų keitimas į EEx ia išpildymo padėties jutiklius (8 kompl.) ir diskretinius barjerus (4 kompl.), keičiant jų jungiamuosius kabelius (310 m), įskaitant Aprašo parengimą.

# SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Pravienos DSS, Užtakų k., Rumšiškių sen., Kaišiadorių r. sav.;

  - Rietavo DSS, Vitkų k.2, Daugėdų sen., Rietavo sav.;

  - Daugėlių DSS, Smilgių g.6, Daugėlių k., Kuršėnų kaimiškoji sen.,  Šiaulių r.;

  - Gargždų DSS, Kretingos Plento g.45, Saulažolių k.,  Dauparų -Kvietinių sen.,  Klaipėdos r. sav.;

  - Plungės DSS, Birutės g.6, Kaušėnų k., Nausodžio sen.,  Plungės r. sav.;

  - Marijampolės DSS, Beržų skg. 17, Pietarių k., Marijampolės sen., Marijampolės sav.;

  - Pakruojo DSS, Radviliškio g.2, Bališkių k., Rozalimo sen., Pakruojo r. sav.;

  - Vilniaus DSS, Gudelių g. 49, Vilnius.

# BENDRI REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Dėl pirkimo objekto gali būti vykdoma apžiūra. Rangovas pageidaujantis dalyvauti pirkime ir teikti pasiūlymą gali apžiūrėti Objektus kreipiantis į Perkantįjį subjektą, nurodydamas apžiūroje ketinančių dalyvauti asmenų pareigas, vardus ir pavardes bei preliminarų apžiūros laiką (Perkantysis subjektas turi teisę keisti apžiūros laiką). Perkantysis subjektas, atsakydamas į kiekvieno Rangovo tokį prašymą, nurodys kiekvienam Rangovui apžiūros laiką.

  - Rangovas privalo įsipareigoti už pasiūlyme nurodytą kainą įvykdyti visus techninėje specifikacijoje nurodytus darbus, taip pat visus techninėje specifikacijoje tiesiogiai ir aiškiai nenurodytus darbus, kurių būtinybė išaiškėja sutarties vykdymo eigoje ir kurie yra būtini siekiamam rezultatui pasiekti, atlikti visus keitimo, derinimo darbus (išskyrus apsaugos signalizacijos konfigūravimą) ir perduoti pilnai veikiančias apsaugos signalizacijos sistemas eksploatavimui.

  - Rangovas turi parengti Objekto apsauginės signalizacijos (toliau - AS) inžinierinės sistemos paprastojo remonto Aprašą judesio/padėties jutiklių keitimui. Apraše turi būti (neapsiribuojant išvardintu sąrašu): dokumentų žiniaraštis, normatyvinių dokumentų sąrašas, aiškinamasis raštas, sąnaudų žiniaraštis, techninės specifikacijos, AS elektrinių sujungimų schema. Pateikti Perkančiojo subjekto patvirtinto Aprašo elektroninį variantą kompiuterinėje USB laikmenoje pasirašytą elektroniniu parašu.

  - Rengiant Aprašus, Rangovas turi išnagrinėti Perkančiojo subjekto AS ir įvertinti įrenginių būklę atliekant jų apžiūrą Objektuose. Aprašų parengimui reikalingi Objektų AS brėžiniai Rangovui bus pateikti, Rangovui pasirašius Sutartį su Perkančiuoju subjektu.

  - Aprašai turi būti parengti vadovaujantis šia projektavimo užduotimi (technine specifikacija) ir galiojančių teisės aktų reikalavimais. Aprašų sprendiniai turi būti suderinti su Perkančiojo subjekto Elektros ir automatikos skyriaus specialistais.

  - Visos šiame dokumente pateiktos Įrangos techninės specifikacijos turi būti laikomos minimaliais reikalavimais. Įranga turi atitikti reikalaujamą reikšmę arba būti geresnė. Jeigu tam tikro lygio įrangos neįmanoma pateikti, turi būti siūloma aukštesnio lygio įranga.

  - Jei darbų atlikimo metu įrangos gamintojas nutrauks siūlomos įrangos gamybą, tiekėjas turi teisę, pateikus gamintojo oficialų raštą apie numatytos įrangos tiekimo nutraukimą, nekeičiant galutiniame pasiūlyme užfiksuotų kainų, pateikti naujesnio modelio įrangą. Naujesnio modelio įrangą turi būti suderinta su Perkančiojo subjekto specialistais.

  - Visų techninės specifikacijos rodiklių reikšmės negali būti dirbtinai (ne pagal gamyklinius rodiklius) padidintos.

  - Judesio ir padėties jutikliai, diskretiniai barjerai ir sujungimų dėžutės turi turėti ATEX sertifikatus (dokumentas patvirtinantis, kad įranga skirta taikymui potencialiai sprogioje aplinkoje). Kartu su Pirminiu pasiūlymu pateikiamos sertifikatų kopijos arba patiekiamos nuorodos į gamintojo Interneto puslapį, iš kurio galimą atsisiųsti ATEX sertifikato kopiją.

  - Apsaugos signalizacijos sistemos programinės įrangos konfigūravimo darbus atliks Perkančiojo subjekto Elektros ir automatikos skyriaus specialistai.

  - Visos atliekos, kurios susidarys darbų metu, turi būti priduoti atliekas tvarkančiai įmonei, pateikiant Perkančiajam subjektui tvarkančios įmonės pažymas apie atliekų priėmimą.

  - Darbų teikimo metu turi būti užtikrintas Objektų apsaugos signalizacijos sistemos nepertraukiamas veikimas.

  - Tiekiamoms medžiagoms, gaminiams, įrenginiams, mechanizmams bei Įrangai turi suteikti gamintojo nurodytą garantinį terminą, bet ne mažiau kaip 24 mėnesiai.

  - Reikalavimai EEx d judesio jutiklių keitimo darbams:

    - Darbų atlikimo metu DSS potencialiai sprogių aplinkų (redukavimo ir/arba odoravimo patalpų) esami judesio jutikliai turi būti pakeisti į EEx d išpildymo judesio jutiklius.

    - Kartu su jutikliais komplekte turi būti numatyti specialūs tvirtinimai skirti montavimui ant sienų arba lubų.

    - Tvirtinimai gali būti paties judesio jutiklio gamintojo, parinkti arba suprojektuoti ir pagaminti kiekvienam objektui atskirai, įvertinant judesio jutiklių montavimo vietas ir matomumo laukus.

    - Tvirtinimo konstrukcija turi atlaikyti judesio jutiklių svorį ir leisti juos pasukti vertikaliojoje ir horizontaliojoje plokštumoje.

    - Tvirtinimai turi būti pagaminti iš plieno ir nudažyti naudojant miltelinę dažymo technologiją arba pagaminti iš plieno ir karštuoju būdu cinkuoti. Turi būti numatytas darbinės padėties fiksavimas.

    - Tvirtinimo konstrukciniai sprendiniai turi būti suderinti su atsakingais Perkančiojo subjekto Elektros ir automatikos skyriaus specialistais.

    - Judesio jutikliai ir jų tvirtinimai turi būti įžeminti.

    - Judesio jutiklių pajungimui į apsaugos centralę turi būti numatyti nauji variniai kabeliai.

    - Judesio jutiklių variniai kabeliai turi būti 5x0,75 mm2, su plieniniu pintu ekranu (šarvuoti kabeliai).

    - Kabeliai turi būti jungiami į apsaugos centralę tiesiogiai be tarpinio komutavimo arba per esamus tarpinius gnybtinus automatikos spintoje.

    - Kabelių klojimui tarp sprogių ir nesprogių aplinkų turi būti numatomi esami EEx perėjimai per sienas. Esant poreikiui, turi būti numatytas esamų Roxtec EEx perėjimų per sieną aklinų guminių suspaudžiamų modulių keitimas į guminius suspaudžiamus modulius skirtus kabelių užspaudimui.

    - Esant poreikiui, turi būti numatytas apsaugos signalizacijos spintos kabelių įvadų išplėtimas ir vidinio montavimo šūkų keitimas į didesnių matmenų šukas.

    - Esant poreikiui, turi būti numatytas automatikos spintos kabelių įvadų, tarpinių gnybtinų ir 12 VDC judesio jutiklių, skirtu potencialiai sprogioms aplinkoms maitinimo grandinių sutvarkymas / permontavimas / papildymas.

    - Judesio jutiklių šarvuoti jungiamieji kabeliai turi būti klojami atskirai nuo savaiminės saugos įrangos ir 230 VAC maitinimo kabelių.

    - Nesprogiose patalpose šarvuotų kabelių klojimui numatomos esamos atitinkamos paskirties kabelių klojimo konstrukcijos.

    - Judesio jutiklių pajungimui potencialiai sprogiose aplinkose turi būti numatyti nauji karšto cinkavimo metaliniai loviai su dangčiais. Galima panaudoti esamus lovius, įrengiant juose papildomą metalinę pertvarą. Metaliniai loviai turi būti įžeminti.

  - Reikalavimai EEx ia padėties jutiklių keitimo darbams:

    - Darbų atlikimo metu DSS potencialiai sprogių aplinkų (redukavimo ir odoravimo patalpų) esami padėties jutikliai turi būti pakeisti į EEx ia išpildymo padėties jutiklius.

    - Kartu su jutikliais komplekte turi būti numatyti padėties jutiklių tvirtinimai skirti montavimui ant durų staktos bei kronšteinai skirti montavimui ant durų varčios.

    - Tvirtinimai ir kronšteinai turi būti pagaminti iš plieno ir nudažyti naudojant miltelinę dažymo technologiją arba pagaminti iš plieno ir karštuoju būdu cinkuoti.

    - Montuojami ant durų varčios kronšteinai turi būti be perforacijos, užtikrinti tarpa 1 mm – 2 mm iki jutiklio ir durų uždarytoje padėtyje pilnai uždengti jutiklio sensorinę dalį.

    - Tvirtinimo konstrukciniai sprendiniai turi būti suderinti su atsakingais Perkančiojo subjekto Elektros ir automatikos skyriaus specialistais.

    - Padėties jutiklių jungimui su signalinių kabelių potencialiai sprogioje aplinkoje turi būti numatytos EEx  sujungimo dėžutės su ATEX sertifikuotais sandarikliais. Sujungimo dėžutės montuojamos ant sienos prie durų staktos viršuje arba šone.

    - Padėties jutiklių pajungimui į diskretinius barjerus turi būti numatyti nauji variniai signaliniai kabeliai 2x0,75 mm2, su mėlynos spalvos išoriniu apvalkalu.

    - Nauji diskretiniai barjerai turi būti įrengiami automatikos spintoje kartu su jutikliu kabelių įvadiniais gnybtinais.

    - Esant poreikiui diskretiniai barjerai gali būti įrengiami esamoje signalizacijos dėžėje skirtoje Zenerio barjerų montavimui. Diskretinių barjerų maitinimas 24 VDC turi būti jungiamas iš automatikos spintos maitinimo šaltinio per saugiklį arba automatinį išjungiklį. Kabelių jungimui turi būti numatyti įvadiniai ir išėjimo gnybtinai.

    - Diskretiniai barjerai į apsaugos centralę turi būti jungiami per esamą automatikos spintoje apsaugos signalizacijos tarpinį gnybtiną. Esant poreikiui turi būti numatytas tarpinio gnybtino išplėtimas. Esant poreikiui turi būti numatytas kabelio tarp automatikos spintos / signalizacijos dėžės barjerams ir apsaugos signalizacijos keitimas arba papildomo klojimas.

    - Kabelių klojimui tarp sprogių ir nesprogių aplinkų turi būti numatyti esamų Roxtec EEx perėjimų per sieną aklinų guminių suspaudžiamų modulių keitimas į guminius suspaudžiamus modulius skirtus kabeliu užspaudimui.

    - Padėties jutiklių mėlyno išorinio apvalkalo kabeliai turi būti klojami kartu su savaiminės saugos įrangos kabeliais, atskirai nuo kitų signalinių ir 230 VAC maitinimo kabelių.

    - Nesprogiose patalpose kabelių klojimui numatomos esamos atitinkamos paskirties kabelių klojimo konstrukcijos. Tarp pastatų kabeliai klojami esamuose apsauginiuose vamzdeliuose po žeme.

    - Padėties jutiklių pajungimui potencialiai sprogiose aplinkose turi būti numatyti nauji karšto cinkavimo metaliniai loviai su dangčiais. Galima panaudoti esamus lovius, įrengiant juose papildomą metalinę pertvarą. Metaliniai loviai turi būti įžeminti.

  - Reikalavimai Įrangai:

    - EEx d judesio jutiklis potencialiai sprogioms aplinkoms su tvirtinimu:

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Reikalaujama reikšmė, sąlyga |
| --- | --- | --- |
|  | Judesio jutiklio potencialiai sprogioms aplinkoms pavadinimas, modelis, gamintojas | Būtina nurodyti: pavadinimas, modelis, gamintojas |
|  | Tipas (darbo principas) | Doplerio efekto grindžiamas mikrobangų judesio jutiklis |
|  | Komplektacija | su tvirtinimu ne mažiau kaip: atlaikančiu jutiklio svorį; suteikiančiu galimybe pasukti jutiklį vertikaliojoje ir horizontaliojoje plokštumoje; leidžiančiu fiksuoti jutiklį darbinėje padėtyje |
|  | Maksimalus kontroliuojamas plotas | ne mažiau (GxP) 30 x 13 m |
|  | Suveikimo atstumo derinimas | ne mažiau 10 pakopų (skaitmeninis) |
|  | Jautrumo (judesio aptikimo) derinimas | ne mažiau 10 pakopų (skaitmeninis) |
|  | Maitinimo įtampų diapazonas | ne siauresnis kaip 10,5...15 VDC |
|  | Maitinimo maksimali srovė | ne daugiau 0,15 A (12 VDC) |
|  | Aliarminių išėjimų kiekis | ne mažiau 1 vnt. (relinis, ne mažiau 0,1 A, 50 V) |
|  | Svoris | ne daugiau 12 kg |
|  | Korpuso išpildymas | ne mažiau IP66 |
|  | Atsparumas mechaniniam poveikiui („antivandalinis atsparumas“) | ne mažiau IK10 |
|  | Darbinis aplinkos temperatūrų diapazonas | ne siauresnis kaip -25° C...+50° C |
|  | Sertifikavimas (kartu su pasiūlymu būtina pateikti ATEX sertifikatus) | ATEX (II 2 G EEx d IIB T1) (arba lygiavertis) |
|  | Atitikties ženklinimas gaminiams, kuriais prekiaujama Europos ekonominėje erdvėje (turi būti nurodyta duomenų lape (datasheet)) | CE (arba lygiavertis) |
|  | Garantija | ne mažiau kaip 24 mėn. |

    - EEx ia padėties jutiklis potencialiai sprogioms aplinkoms:

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Reikalaujama reikšmė, sąlyga |
| --- | --- | --- |
|  | Padėties jutiklio potencialiai sprogioms aplinkoms pavadinimas, modelis, gamintojas | Būtina nurodyti: pavadinimas, modelis, gamintojas |
|  | Tipas (darbo principas) | Indukcinio tipo padėties jutiklis |
|  | Komplektacija | su tvirtinimu prie staktos ir varčios kronšteinu |
|  | Korpusas | nerūdijantis plienas, sriegis M18 |
|  | Montavimo tipas | paviršinis, skirtas montavimui ant plieninių paviršių; |
|  | Išėjimo tipas | NAMUR signalas (2 laidai) |
|  | Maitinimo įtampa | ne daugiau 8,2 VDC |
|  | Maitinimo maksimali srovė | ne daugiau 3 mA |
|  | Būsenos indikacija | LED diodas |
|  | Korpuso išpildymas | ne mažiau IP66 |
|  | Darbinis aplinkos temperatūrų diapazonas | ne siauresnis kaip -25° C...+50° C |
|  | Sertifikavimas (kartu su pasiūlymu būtina pateikti ATEX sertifikatus) | ATEX (II 2 G EEx ia IIC T1) (arba lygiavertis) |
|  | Atitikties ženklinimas gaminiams, kuriais prekiaujama Europos ekonominėje erdvėje (turi būti nurodyta duomenų lape (datasheet)) | CE (arba lygiavertis) |
|  | Garantija | ne mažiau kaip 24 mėn. |

    - EEx ia 2-jų kanalų diskretinis barjeras potencialiai sprogioms aplinkoms:

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Reikalaujama reikšmė, sąlyga |
| --- | --- | --- |
|  | 2-jų kanalų diskretinio barjero potencialiai sprogioms aplinkoms pavadinimas, modelis, gamintojas | Būtina nurodyti: pavadinimas, modelis, gamintojas |
|  | Tipas (darbo principas) | NAMUR padėties jutiklio maitinimas ir aliarmo signalo perdavimas iš sprogios aplinkos į saugią aplinką |
|  | Kanalų kiekis | ne mažiau 2 vnt. |
|  | Maitinimo įtampų diapazonas | ne siauresnis kaip 19...30 VDC |
|  | Maitinimo maksimali srovė | ne daugiau 50 mA |
|  | Įėjimų tipas | ne mažiau kaip: „sausas kontaktas“ ir NAMUR signalas |
|  | Įėjimo įtampa | ne mažiau 8 VDC |
|  | Įėjimo trumpo jungimo srovė | ne daugiau 8 mA |
|  | Išėjimų tipas | ne mažiau kaip: relinis (250 VAC, 2 A; 125 VAC, 4 A; 40 VDC, 2 A); |
|  | Korpuso išpildymas | ne mažiau IP20 |
|  | Darbinis aplinkos temperatūrų diapazonas | ne siauresnis kaip -25° C...+50° C |
|  | Montavimas | Ant DIN bėgelio |
|  | Sertifikavimas (kartu su pasiūlymu būtina pateikti ATEX sertifikatus) | ATEX (II (1) G EEx ia IIC) (arba lygiavertis) |
|  | Atitikties ženklinimas gaminiams, kuriais prekiaujama Europos ekonominėje erdvėje (turi būti nurodyta duomenų lape (datasheet)) | CE (arba lygiavertis) |
|  | Garantija | ne mažiau kaip 24 mėn. |

    - EEx sujungimų dėžutė potencialiai sprogioms aplinkoms:

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Reikalaujama reikšmė, sąlyga |
| --- | --- | --- |
|  | Sujungimų dėžutės potencialiai sprogioms aplinkoms pavadinimas, modelis, gamintojas | Būtina nurodyti: pavadinimas, modelis, gamintojas |
|  | Komplektacija | Komplekte su ATEX sertifikuotais sandarikliais |
|  | Korpusas | stiklo pluošto sustiprintas poliesteris |
|  | Korpuso išpildymas | ne mažiau IP66 |
|  | Darbinis aplinkos temperatūrų diapazonas | ne siauresnis kaip -25° C...+40° C |
|  | Sertifikavimas (kartu su pasiūlymu būtina pateikti ATEX sertifikatus) | ATEX (II 2 G EEx e IIC ); (II 2 G EEx eb IIC); (II 2 G EEx ia IIC) (arba lygiaverčiai) |
|  | Atitikties ženklinimas gaminiams, kuriais prekiaujama Europos ekonominėje erdvėje (turi būti nurodyta duomenų lape (datasheet)) | CE (arba lygiavertis) |
|  | Garantija | ne mažiau kaip 24 mėn. |

    - Šarvuotas kabelis varinėmis gyslomis:

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Reikalaujama reikšmė, sąlyga |
| --- | --- | --- |
|  | Šarvuoto kabelio pavadinimas, modelis, gamintojas | Būtina nurodyti: pavadinimas, modelis, gamintojas |
|  | Tipas (darbo principas) | Šarvuotas, apvalus, varinėmis gyslomis, lankstus kontrolinis kabelis |
|  | Išorinis apvalkalas | PVC |
|  | Išorinio apvalkalo diametras | ne daugiau 10 mm |
|  | Šarvo medžiaga | Galvanizuoto plieno vielutės |
|  | Gyslos izoliacija | PVC |
|  | Išorinio apvalkalo spalva | Bespalvis |
|  | Gyslų kiekis | ne mažiau 5 vnt. |
|  | Gyslos skersmuo | ne mažiau 0,75 mm2 (varis, daugiagyslis) |
|  | Gyslų žymėjimas | Skaitinis (pagal VDE 0293-334) |
|  | PE gyslos žymėjimas | Geltonai/žalia spalva |
|  | Vardinė įtampa | ne mažiau U0/U: 300/500 V |
|  | Darbinis aplinkos temperatūrų diapazonas | ne siauresnis kaip -25° C...+50° C |
|  | Atitikimas standartams | IEC 60332-1-2 (arba lygiavertis) |
|  | Atitikties ženklinimas gaminiams, kuriais prekiaujama Europos ekonominėje erdvėje (turi būti nurodyta duomenų lape (datasheet)) | CE (arba lygiavertis) |
|  | Garantija | ne mažiau kaip 24 mėn. |

    - Signalinis kabelis varinėmis gyslomis mėlynos spalvos išoriniu apvalkalu:

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Reikalaujama reikšmė, sąlyga |
| --- | --- | --- |
|  | Signalinio kabelio pavadinimas, modelis, gamintojas | Būtina nurodyti: pavadinimas, modelis, gamintojas |
|  | Paskirtis | Sprogioje aplinkoje esančių įrenginių ir aparatūros prijungimui prie schemos elementų esančių nesprogioje aplinkoje kabeliai, tenkinantys EN 60079-14:2014 sąlygas; |
|  | Konstrukcija | Apvalus, varinėmis gyslomis, lankstus kontrolinis kabelis |
|  | Išorinis apvalkalas | PVC |
|  | Išorinio apvalkalo diametras | ne daugiau 6,2 mm |
|  | Gyslos izoliacija | PVC |
|  | Išorinio apvalkalo spalva | šviesiai mėlyna, RAL 5015 arba lygiavertė |
|  | Gyslų kiekis | ne mažiau 2 vnt. |
|  | Gyslos skersmuo | ne mažiau 0,75 mm2 (varis, daugiagyslis) |
|  | Gyslų žymėjimas | Skaitinis (pagal VDE 0293-334) |
|  | Vardinė įtampa | ne mažiau U0/U: 300/500 V |
|  | Darbinis aplinkos temperatūrų diapazonas | ne siauresnis kaip -25° C...+50° C |
|  | Atitikimas standartams | IEC 60332-1-2 (arba lygiavertis) |
|  | Atitikties ženklinimas gaminiams, kuriais prekiaujama Europos ekonominėje erdvėje (kartu su pasiūlymu būtina pateikti CE sertifikatų kopijas) | CE (arba lygiavertis) |
|  | Garantija | ne mažiau kaip 24 mėn. |

  - DSS judesio ir padėties jutikliu keitimo įrangos ir darbo apimčių kiekių sąrašai:

    - Pateikti 5.17.2 - 5.17.5 lentelėse įrangos ir darbų apimčių kiekių sąrašai yra preliminarūs. Įrangos, medžiagų ir darbų kiekiai turi būti patikslinti rengiamajame Apraše. Rangovas turi pateikti visą įrangą, medžiagas ir atlikti visus darbus pagal Aprašą.

    - Pravienos DSS įrangos ir darbų kiekiai darbo apimčių įsivertinimui:

| Eil. Nr. | Aprašymas | Mato vienetai | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| Įranga |  |  |  |
|  | Judesio jutiklis potencialiai sprogioms aplinkoms su tvirtinimu | kompl. | 2 |
|  | Šarvuotas kabelis varinėmis gyslomis | m | 40 |
|  | Metalinis lovys du dangčiu | m | 10 |
|  | Papildomos tvirtinimo ir montavimo medžiagos | kompl. | 1 |
| Darbai |  |  |  |
|  | Demontavimo, montavimo, derinimo, paleidimo-derinimo darbai | kompl. | 1 |
| Dokumentacija |  |  |  |
|  | Apsaugos signalizacijos paprastojo remonto aprašo ir išpildomosios dokumentacijos parengimas (pateikiamos 2 spausdintos kopijos ir USB laikmenoje) | kompl. | 1 |

    - Rietavo DSS, Daugėlių DSS, Gargždų DSS, Plungės DSS, Marijampolės DSS įrangos ir darbų kiekiai darbo apimčių įsivertinimui:

| Eil. Nr. | Aprašymas | Mato vienetai | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| Įranga |  |  |  |
|  | Judesio jutiklis potencialiai sprogioms aplinkoms su tvirtinimu | kompl. | 1 |
|  | Šarvuotas kabelis varinėmis gyslomis | m | 20 |
|  | Metalinis lovys du dangčiu | m | 10 |
|  | Papildomos tvirtinimo ir montavimo medžiagos | kompl. | 1 |
| Darbai |  |  |  |
|  | Demontavimo, montavimo, derinimo, paleidimo-derinimo darbai | kompl. | 1 |
| Dokumentacija |  |  |  |
|  | Apsaugos signalizacijos paprastojo remonto aprašo ir išpildomosios dokumentacijos parengimas (pateikiamos 2 spausdintos kopijos ir USB laikmenoje) | kompl. | 1 |

    - Pakruojo DSS įrangos ir darbų kiekiai darbo apimčių įsivertinimui:

| Eil. Nr. | Aprašymas | Mato vienetai | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| Įranga |  |  |  |
|  | EEx ia padėties jutiklis potencialiai sprogioms aplinkoms su kronšteinais | kompl. | 4 |
|  | EEx ia 2-jų kanalų diskretinis barjeras potencialiai sprogioms aplinkoms | vnt. | 2 |
|  | EEx sujungimų dėžutė potencialiai sprogioms aplinkoms | vnt. | 4 |
|  | Signalinis kabelis varinėmis gyslomis mėlynos spalvos išoriniu apvalkalu | m | 120 |
|  | Metalinis lovys du dangčiu | m | 20 |
|  | Roxtec kabelių guminiai suspaudžiami moduliai 20 mm x 20 mm | vnt. | 4 |
|  | Papildomos tvirtinimo ir montavimo medžiagos | kompl. | 1 |
| Darbai |  |  |  |
|  | Demontavimo, montavimo, derinimo, paleidimo-derinimo darbai | kompl. | 1 |
| Dokumentacija |  |  |  |
|  | Apsaugos signalizacijos paprastojo remonto aprašo ir išpildomosios dokumentacijos parengimas (pateikiamos 2 spausdintos kopijos ir USB laikmenoje) | kompl. | 1 |

    - Vilniaus DSS įrangos ir darbų kiekiai darbo apimčių įsivertinimui:

| Eil. Nr. | Aprašymas | Mato vienetai | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| Darbai |  |  |  |
|  | EEx ia padėties jutiklis potencialiai sprogioms aplinkoms su kronšteinais | kompl. | 8 |
|  | EEx ia 2-jų kanalų diskretinis barjeras potencialiai sprogioms aplinkoms | vnt. | 4 |
|  | EEx sujungimų dėžutė potencialiai sprogioms aplinkoms | vnt. | 8 |
|  | Signalinis kabelis varinėmis gyslomis mėlynos spalvos išoriniu apvalkalu | m | 310 |
|  | Roxtec kabelių guminiai suspaudžiami moduliai 20 mm x 20 mm | vnt. | 8 |
|  | Papildomos tvirtinimo ir montavimo medžiagos | kompl. | 1 |
| Darbai |  |  |  |
|  | Demontavimo, montavimo, derinimo, paleidimo-derinimo darbai | kompl. | 1 |
| Dokumentacija |  |  |  |
|  | Apsaugos signalizacijos paprastojo remonto aprašo ir išpildomosios dokumentacijos parengimas (pateikiamos 2 spausdintos kopijos ir USB laikmenoje) | kompl. | 1 |

  - Reikalavimai užbaigimo dokumentacijai:

    - Atlikus Darbus, Rangovas privalo parengti ir Perkančiajam subjektui pateikti sukomplektuotą išpildomąją dokumentaciją (2 popierinės kopijos ir elektroninėje laikmenoje): Rangovo ir Rangovo darbuotojų kvalifikaciją įrodančių dokumentų kopijas, Aprašus, komponentų gamintojo dokumentaciją (techninių charakteristikų duomenų lapas (data sheet)), sumontuotų įrenginių ir panaudotų medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijas lietuvių ir originalo kalbomis, įrenginių instaliavimo ir naudojimo instrukcijas anglų ir lietuvių kalbomis (tikslinama individualiai), priduotos ir utilizuotos įrangos aktai.

    - Visa išpildomoji dokumentacija turi būti sunumeruota su pridėtu dokumentacijos rejestru, pateikta susegta išardomuose segtuvuose, o jos skaitmeninės kopijos (Aprašo dokumentai: *.doc/docx, *.vsd/vsdx, *.dwg; išpildomoji dokumentacija: *.pdf). turi būti pateiktos USB laikmenoje.

# Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai

  - Darbų vykdymo pradžia – Tiekėjas Darbus pradeda vykdyti įsigaliojus Sutarčiai.

  - Galutinis Darbų atlikimo terminas – iki 2026 m gruodžio 22 d..

  - Darbų perdavimas ir priėmimas bei apmokėjimas už juos vykdomas dalimis – už atliktus Darbus kiekviename Objekte. Faktinių darbų atlikimu Objekte laikomas Darbų Objekte priėmimo-perdavimo akto pasirašymas.

  - Apmokėjimas už per ataskaitinį kalendorinio mėnesio laikotarpį atliktas Darbus bus vykdomas per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros (SABIS sistemoje) gavimo dienos. Prie sąskaitos SABIS sistemoje turi būti pridėti pasirašyti Darbų objektuose priėmimo-perdavimo aktai.

  - Įrangos gedimų ir trūkumų pašalinimo garantiniu laikotarpiu terminas - ne ilgiau kaip 10 darbo dienų.

  - Prieš atlikdamas bet kokius Darbus Perkančiojo subjekto Objekte (-uose), Rangovas privalo pirkimo Sutartyje nustatyta tvarka pateikti visus reikalingus dokumentus ir gauti raštišką AB „Amber Grid“ sutikimą atlikti darbus veikiančių gamtinių dujų perdavimo sistemos objekte/įrenginyje ar jo apsaugos zonoje: https://www.ambergrid.lt/saugumas/darbai-perdavimo-sistemos-objektuose/sutikimo-dirbti-suteikimo-tvarka/582 .

  - Darbai gamtinių dujų aplinkoje Perkančiojo subjekto objektuose atliekami vadovaujantis Perkančiojo subjekto viešai skelbiamomis Darbų, vykdomų gamtinių aplinkoje, kategorijomis, skelbiamomis Perkančiojo subjekto viešai https://ambergrid.lt/saugumas/darbai-perdavimo-sistemos-objektuose/darbu-duju-aplinkoje-kategorijos/585 bei Degiųjų dujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 1-191 (Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2021 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 1-155 redakcija).