I pIRKIMO DALIS

Duomenų  surinkimo  įranga

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BENDRI REIKALAVIMAI PERKAMAI ĮRANGAI:

- Pirkimą finansuoja Europos Sąjunga – „NextGenerationEU“ pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą „Naujos kartos Lietuva“.

- Perkama duomenų surinkimo  įranga (toliau – Įranga). Įrangą sudaro IIoT duomenų surinkimo šliuzai su bevieliais jutikliais aplinkos, srauto ir slėgio monitoringui;

- Įranga bus skirta kompleksiniam patalpų mikroklimato parametrų (CO₂, kietųjų dalelių, temperatūros, santykinio drėgnumo, TVOC ir apšviestumo) nuolatiniam stebėjimui bei inžinerinių sistemų (vėdinimo įrenginių, šilumos siurblių ir kt.) aerodinaminių parametrų (oro srautų, slėgių) stebėsenai, atliekant šių sistemų efektyvumo analizę ir ilgalaikį duomenų kaupimą tyrimų tikslais

- Visa I dalies siūloma įranga turi būti technologiškai ir programiškai suderinama tarpusavyje gamintojo lygmeniu (angl. Plug-and-Play), nereikalaujanti papildomų trečiųjų šalių adapterių ir jungiama prie tų pačių duomenų surinkimo šliuzų.

- Visų pirkimo dalių įranga ir (arba) jos programinė įranga / debesijos platforma privalo turėti galimybę perduoti matavimų duomenis į trečiųjų šalių sistemas naudojant REST API arba MQTT protokolus, arba leisti šiuos matavimų duomenis eksportuoti atvirais formatais (.csv, arba .xlsx arba .json).

- Tiekėjo pristatoma Įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“, gamykliškai atnaujinti „renew“/„refurbished“ komponentai neleistini. Įranga turi atitikti šioje Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

- Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuota įrangos pristatymas ir funkcionalumo patikrinimas laikantis gamintojo rekomendacijų, taip pat ne mažiau kaip 2 (du) perkančiosios organizacijos darbuotojų apmokymai darbui su įranga (mokymai gali būti vykdomi nuotoliniu būdu), trunkantys ne trumpiau kaip 4 akad. val.

- Įrangos pristatymo vieta – Saulėtekio al. 11, Vilnius, LT-10223, Lietuva.

- Pristatymo terminai (įskaitant įrangos pajungimą ir funkcionalumo patikrinimą) – ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.

- Vykdomas žaliasis pirkimas. Įranga privalo atitikti Direktyvos 2009/125/EB nuostatas ir būti pažymėta CE ženklu. CE ženklu gamintojas nurodo, kad gaminys atitinka gaminius reglamentuojančiomis ES taisyklėmis nustatytus reikalavimus.

Įranga ir/ar jos komplektuojančios dalys turi turėti CE ženklinimą ir tai patvirtinantį CE sertifikatą /-us, išskyrus programinę įrangą, kuriai šis reikalavimas netaikomas. Kartu su pasiūlymu pateikiamas CE sertifikatas ir (ar) gamintojo CE atitikties deklaracija ar kiti lygiaverčiai įrodymai.

- Vykdomas žaliasis pirkimas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D-508 (LR aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) (Suvestinė redakcija nuo 2026-05-11) (toliau – Aprašas) 4.4.3 punktu ir 4.4.4 punkte išvardintais aplinkosauginiais principais, taikant bent vieną bent vieną iš numatytų aplinkosauginių principų viename, keliuose ar visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose:

  - Vadovaujantis Aprašo 4.4.4.1 ”prekei <...>tiekti <...> sunaudojama mažiau gamtos išteklių<...>“, kadangi sutarties vykdymo metu Tiekėjas Įrangą privalo atvežti perkančiajai organizacijai ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 10:00 iki 15:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 10:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Atitiktį įrodančių dokumentų pateikti nereikia, tačiau sutarties vykdymo metu  už prekių priėmimą atsakingas perkančiosios organizacijos atstovas, priimdamas prekes fiziškai įsitikina, ar tiekėjas prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis ir turi teisę pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų;

  - Vadovaujantis Aprašo 4.4.4.3 papunkčiu: „prekei pagaminti, naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai”, kadangi perkama Įranga (išskyrus programinę įrangą) turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES (RoHS) reikalavimus, ribojančius tam tikrų pavojingų medžiagų (švino, gyvsidabrio, kadmio, šešiavalenčio chromo, PBB ir PBDE) naudojimą elektros ir elektroninėje įrangoje. Atitiktis turi būti įrodoma kartu su pasiūlymu pateikiant gamintojo deklaraciją arba sertifikatą, patvirtinantį RoHS reikalavimų laikymąsi arba kitus lygiaverčius įrodymus.

  - Vadovaujantis Aprašo 4.4.4.4 papunkčiu „prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos“ tiekėjas privalo užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos Įrangos originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus  nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir /arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Kartu su pasiūlymu pateikiama gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija ir (ar) kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys atitiktį šiam reikalavimui.

Šiose specifikacijose pateiktos nuorodos į standartus/technologijas/prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/technologijos/prekės ženklai galima būti pakeisti lygiaverčiais. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Lygiavertiškumo pagrindimas – tiekėjo pareiga. Pateikti minimalūs/būtini reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.

1 lentelė. Reikalavimai I dalies įrangos techniniams parametrams – IIoT duomenų surinkimo šliuzai su bevieliais jutikliais aplinkos, srauto ir slėgio monitoringui

| Eil. Nr. | Reikalaujamos techninės charakteristikos/parametrai ir kiti reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos techninės charakteristikos (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.) |
| --- | --- | --- |
| IIoT duomenų surinkimo šliuzai su bevieliais jutikliais aplinkos, srauto ir slėgio monitoringui |  | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ......... Kodas (nurodyti, jeigu yra)........... |
| Įrangai reikalaujamos šios techninės charakteristikos: |  |  |
|  | Reikalavimai IIoT duomenų surinkimo šliuzui – 7 vnt. |  |
|  | IIoT tinklų šliuzas, skirtas IoT / IIoT jutiklių duomenų surinkimui, apdorojimui ir perdavimui į debesijos platformas |  |
|  | Įrenginys turi veikti Linux pagrindu veikiančia operacine sistema |  |
|  | Įrenginys turi palaikyti nuotolinį administravimą per grafinę vartotojo sąsają (web) ir tekstinę prieigą (CLI/SSH arba lygiavertę) |  |
|  | Įrenginys turi palaikyti Edge computing funkcionalumą |  |
|  | Turi būti galimybė montuoti ant DIN bėgelio |  |
|  | Maitinimo įtampa turi būti 9–50 VDC / 230V AC, 50Hz arba platesnio diapazono (maitinimo šaltinis turi būti pateikiamas) |  |
|  | Procesorius turi būti ne mažiau kaip 4 branduolių ir ne mažesnio kaip 1.5 GHz dažnio. |  |
|  | Operatyvioji atmintis turi būti ne mažesnė kaip 2 GB DDR4 |  |
|  | Įrenginys turi turėti ne mažiau kaip 2 Ethernet 10/100/1000 Mbps jungtis |  |
|  | Turi būti palaikomas WAN/LAN konfigūravimas |  |
|  | Turi būti palaikomas DHCP, tinklo maršrutizavimas ir ugniasienės funkcionalumas |  |
|  | Turi būti integruotas Wi-Fi modulis, palaikantis 802.11 a/b/g/n/ac standartus |  |
|  | Wi-Fi turi veikti 2.4 GHz ir 5 GHz dažnių juostose |  |
|  | Turi būti palaikomi Access Point ir Client režimai |  |
|  | Turi būti palaikomi WPA/WPA2 arba lygiaverčiai saugumo protokolai |  |
|  | Turi būti integruotas LTE ryšio modulis su SIM kortelės palaikymu ir ne mažiau kaip 10GB duomenų paketu nemažiau kaip 5 metams |  |
|  | Įrenginys turi palaikyti belaidžio tinklo (mesh tipo) ryšio topologiją arba lygiavertę paskirstyto tinklo architektūrą |  |
|  | Turi būti palaikomi 868 MHz ir/arba 2.4 GHz belaidžio ryšio dažniai |  |
|  | Belaidžio ryšio veikimo nuotolis turi būti ne mažesnis kaip 1 km atviroje erdvėje |  |
|  | Turi būti palaikoma belaidžių IIoT jutiklių integracija |  |
|  | Turi būti galimybė integruoti su AWS, Azure arba lygiavertėmis debesų platformomis |  |
|  | Turi būti palaikomos duomenų bazių integracijos |  |
|  | Turi būti palaikomas nuotolinis administravimas ir VPN funkcionalumas |  |
|  | Turi būti pateiktas maitinimo šaltinis, antenos, montavimo elementai ant DIN bėgelio ir dokumentacija |  |
|  | Gamintojo nuoroda į prekės aprašymą ar pridedami kiti lygiaverčiai įrodymai patvirtinantys atitiktį nustatytiems reikalavimams | Nurodyti kas pateikta |
|  | Reikalavimai belaidžiam oro kokybės jutikliui – 20 vnt. |  |
|  | Belaidžio ryšio veikimo nuotolis atviroje erdvėje turi būti ne mažesnis kaip 1 km |  |
|  | Jutiklis turi matuoti CO₂ koncentraciją ne mažesniame kaip 0–2000 ppm diapazone CO₂ matavimo paklaida turi būti ne blogesnis kaip ±65ppm CO₂ jutiklio ilgalaikis stabilumas turi būti ne trumpesnis kaip 7 metai |  |
|  | Jutiklis turi matuoti kietųjų dalelių koncentraciją bent PM1.0, PM2.5, PM4.0 ir PM10.0 frakcijose Kietųjų dalelių masės koncentracijos matavimo diapazonas turi būti ne mažesnis kaip 0–1000 µg/m³ Kietųjų dalelių matavimo skiriamoji geba turi būti ne blogesnė kaip 1 µg/m³ Jutiklis turi palaikyti dalelių kiekio matavimą bent PM0.5, PM1.0, PM2.5, PM4.0 ir PM10.0 dydžiams |  |
|  | Temperatūros matavimo diapazonas turi būti ne siauresnis kaip nuo -25 °C iki +50 °C Temperatūros matavimo skiriamoji geba turi būti ne blogesnė kaip 0,1 °C Temperatūros matavimo paklaida turi būti ne blogesnis kaip ±0,9 °C |  |
|  | Turi būti galimybė nustatyti naudotojo pasirenkamą duomenų perdavimo intervalą |  |
|  | Jutiklis turi būti suderinamas su tiekiamu IIoT duomenų surinkimo šliuzu |  |
|  | Turi būti palaikomas atviras komunikacijos protokolas integracijai su trečiųjų šalių sistemomis |  |
|  | Jutiklis turi būti maitinamas baterijomis |  |
|  | Baterijos veikimo trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 3 metai |  |
|  | Gamintojo nuoroda į prekės aprašymą ar pridedami kiti lygiaverčiai įrodymai patvirtinantys atitiktį nustatytiems reikalavimams | Nurodyti kas pateikta |
|  | Reikalavimai belaidžiam judesio jutikliui – 20 vnt. |  |
|  | Jutiklis turi būti skirtas žmogaus judesio ir buvimo aptikimui vidaus patalpose |  |
|  | Judesio aptikimo atstumas turi būti ne mažesnis kaip 5 m |  |
|  | Turi būti galimybė konfigūruoti aptikimo jautrumą ir aptikimo dažnį |  |
|  | Belaidžio ryšio veikimo nuotolis atviroje erdvėje turi būti ne mažesnis kaip 1 km |  |
|  | Jutiklis turi palaikyti belaidžio tinklo (mesh tipo) ryšio topologiją arba lygiavertę paskirstyto tinklo architektūrą |  |
|  | Jutiklis turi būti suderinamas su tiekiamu IIoT duomenų surinkimo šliuzu |  |
|  | Turi būti naudojamas atviras komunikacijos protokolas integracijai su trečiųjų šalių sistemomis. |  |
|  | Jutiklis turi perduoti duomenis aptikus judesį ir periodiškai siųsti būsenos pranešimus |  |
|  | Turi būti galimybė nustatyti naudotojo pasirenkamą duomenų perdavimo intervalą |  |
|  | Jutiklis turi būti maitinamas baterijomis |  |
|  | Baterijos veikimo trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 3 metai |  |
|  | Gamintojo nuoroda į prekės aprašymą ar pridedami kiti lygiaverčiai įrodymai patvirtinantys atitiktį nustatytiems reikalavimams |  |
|  | Reikalavimai belaidžiam apšviestumo jutikliui – 20 vnt. |  |
|  | Apšvietimo matavimo diapazonas turi būti ne siauresnis kaip 0–60000 lux Matavimo skiriamoji geba turi būti ne blogesnė kaip 1 lux |  |
|  | Turi būti palaikomas automatinis duomenų perdavimas pasikeitus apšvietimo lygiui |  |
|  | Turi būti galimybė konfigūruoti apšvietimo pokyčio aptikimo slenkstį procentais |  |
|  | Turi būti galimybė konfigūruoti duomenų perdavimo intervalą |  |
|  | Belaidžio ryšio veikimo nuotolis atviroje erdvėje turi būti ne mažesnis kaip 1 km |  |
|  | Jutiklis turi palaikyti belaidžio tinklo (mesh tipo) ryšio topologiją arba lygiavertę paskirstyto tinklo architektūrą |  |
|  | Turi būti palaikomas automatinis duomenų paketų pakartotinis siuntimas praradimo atveju |  |
|  | Jutiklis turi būti suderinamas su tiekiamu IIoT duomenų surinkimo šliuzu |  |
|  | Turi būti naudojamas atviras komunikacijos protokolas integracijai su trečiųjų šalių sistemomis. |  |
|  | Jutiklis turi būti maitinamas baterijomis |  |
|  | Baterijos veikimo trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 3 metai |  |
|  | Gamintojo nuoroda į prakės aprašymą ar pridedami kiti lygiaverčiai įrodymai patvirtinantys atitiktį nustatytiems reikalavimams |  |
|  | Reikalavimai belaidžiam lakiųjų junginių ir santykinio drėgnumo jutikliui – 20 vnt. |  |
|  | Jutiklis turi matuoti bendrųjų lakiųjų organinių junginių (TVOC) koncentraciją TVOC matavimo skiriamoji geba turi būti ne blogesnė kaip 1 ppb žemų koncentracijų ruože |  |
|  | TVOC matavimo diapazonas turi būti ne siauresnis kaip 0–60 000 ppb |  |
|  | Santykinio drėgnumo matavimo diapazonas turi būti ne siauresnis kaip 0 ... 90% RH Santykinio drėgnumo matavimo paklaida ne didesnė nei 2% Santykinio drėgnumo matavimo geba turi būti ne blogesnė kaip 0,05% |  |
|  | CO₂ ekvivalento (CO2eq) matavimo diapazonas turi būti ne siauresnis kaip 400–60 000 ppm CO2eq matavimo skiriamoji geba turi būti ne blogesnė kaip 1 ppm |  |
|  | Belaidžio ryšio veikimo nuotolis atviroje erdvėje turi būti ne mažesnis kaip 1 km |  |
|  | Jutiklis turi palaikyti belaidžio tinklo (mesh tipo) ryšio topologiją arba lygiavertę paskirstyto tinklo architektūrą |  |
|  | Jutiklis turi būti suderinamas su tiekiamu IIoT duomenų surinkimo šliuzu |  |
|  | Turi būti galimybė nustatyti naudotojo pasirenkamą duomenų perdavimo intervalą |  |
|  | Jutiklis turi būti maitinamas baterijomis |  |
|  | Baterijos veikimo trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 3 metai |  |
|  | Gamintojo nuoroda į prekės aprašymą ar pridedami kiti lygiaverčiai įrodymai patvirtinantys atitiktį nustatytiems reikalavimams | Nurodyti kas pateikta |
|  | Reikalavimai belaidžiam oro srauto greičio ir slėgio jutikliams – 4 vnt. |  |
|  | Jutiklis turi turėti integruotą dvikryptį diferencinio slėgio jutiklį |  |
|  | Oro judėjimo greičio matavimo diapazonas ne siauresnis nei 0-25m/s Matavimo paklaida ne didesnė nei 2% |  |
|  | Slėgio matavimo diapazonas ne platesnis nei ±1200 Pa |  |
|  | Belaidžio ryšio veikimo nuotolis atviroje erdvėje turi būti ne mažesnis kaip 1 km |  |
|  | Turi būti palaikomas atviras komunikacijos protokolas integracijai su trečiųjų šalių sistemomis |  |
|  | Jutiklis turi būti suderinamas su tiekiamu IIoT duomenų surinkimo šliuzu |  |
|  | Turi būti galimybė nustatyti naudotojo pasirenkamą duomenų perdavimo intervalą |  |
|  | Jutiklis turi būti maitinamas baterijomis |  |
|  | Gamintojo nuoroda į prekės aprašymą ar pridedami kiti lygiaverčiai įrodymai patvirtinantys atitiktį nustatytiems reikalavimams | Nurodyti kas pateikta |
|  | Reikalavimai belaidžiam atmosferinio slėgio, temperatūros ir santykinio drėgnumo jutikliui – 8 vnt. |  |
|  | Tikslus prakės pavadinimas, modelis, kodas ar žymėjimas, gamintojas |  |
|  | Santykinio drėgnumo matavimo diapazonas turi būti ne siauresnis kaip 0 ... 90% Santykinio drėgnumo matavimo paklaida ne didesnė nei 3% diapazone nuo 20-80% Santykinio drėgnumo matavimo geba turi būti ne blogesnė kaip 0,01.% |  |
|  | Temperatūros matavimo diapazonas turi būti ne siauresnis kaip -35C ... 70C Temperatūros matavimo paklaida ne didesnė nei 0,5C Temperatūros matavimo geba turi būti ne blogesnė kaip 0,01C |  |
|  | Atmosferinio slėgio matavimo diapazonas turi būti ne siauresnis kaip 400 ... 1000 hPa Atmosferinio slėgio matavimo paklaida ne didesnė nei 1 hPa Atmosferinio slėgio matavimo geba turi būti ne blogesnė kaip 0,2 hPa |  |
|  | Jutiklis turi palaikyti belaidžio tinklo (mesh tipo) ryšio topologiją arba lygiavertę paskirstyto tinklo architektūrą |  |
|  | Belaidžio ryšio veikimo nuotolis atviroje erdvėje turi būti ne mažesnis kaip 1 km |  |
|  | Turi būti palaikomas atviras komunikacijos protokolas integracijai su trečiųjų šalių sistemomis |  |
|  | Jutiklis turi būti suderinamas su tiekiamu IIoT duomenų surinkimo šliuzu |  |
|  | Turi būti galimybė nustatyti naudotojo pasirenkamą duomenų perdavimo intervalą |  |
|  | Jutiklis turi būti maitinamas baterijomis |  |
|  | Gamintojo nuoroda į prekės aprašymą ar pridedami kiti lygiaverčiai įrodymai patvirtinantys atitiktį nustatytiems reikalavimams | Nurodyti kas pateikta |
| 8. | Garantija |  |
| 8.1. | Įrangai (įskaitant visą jos sudėtinių dalių ir komplektuojamųjų elementų visumą) suteikiama garantija ne trumpesniam kaip 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui, skaičiuojant nuo perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos. | Nurodoma trukmė _____mėnesiais |

Pastaba. Prie kiekvieno siūlomos Įrangos komponento privaloma nurodyti tikslų gamintojo pavadinimą ir modelį.