Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“

karių apgyvendinimo KONTEINERINĖJE STOVYKLOJE KAREIVINIŲ G. 9, KAUNE

įrengimo, nuomos ir aptarnavimo paslaugos techninė specifikacija

- Pirkimo objekto paskirtis:

Laikinosios konteinerinės stovyklos sudarytos iš konteinerių blokų (kuriuose įkuriamos darbo, sandėliavimo, mokymo ir poilsio vietos), laikinų aikštelių (skirtų konteinerių išdėstymui bei automobilių parkavimui) (toliau – Stovykla) įrengimo ir nuomos, Stovyklos aptarnavimo ir priežiūros paslaugos, vidaus konteinerių valymo ir Stovyklos teritorijos priežiūros paslaugos. Visi Stovyklos elementai (konteineriai, įranga, laikini inžinieriniai tinklai ir pan.) turi būti pritaikyti naudoti Lietuvos Respublikos klimatinėje juostoje.

- Bendri privalomieji reikalavimai:

- Lietuvos kariuomenė (toliau – Pirkėjas) neįsipareigoja užsakyti visų šiame dokumente nurodytų paslaugų bei pagal iš anksto numatytą planą konteinerių blokų įrengimą ir nuomą gali organizuoti etapais (pvz., Kareivinės Nr. 1 nuo 2026 m. iki sutarties pabaigos; Kareivinės Nr. 2 nuo 2027 m. iki sutarties pabaigos; Kareivinės Nr. 3 nuo 2028 m. iki sutarties pabaigos).

- Teikėjo darbuotojai privalo laikytis Lietuvos kariuomenės padalinio, kuriame teikiamos paslaugos, vidaus tvarkos taisyklių.

- Teikėjas atsako už Stovyklos sumontuotos įrangos ir įrengimų techninę priežiūrą. Techninė priežiūra turi būti teikiama Teikėjo  priemonėmis (medžiagomis, preparatais, detalėmis, atsarginėmis dalimis ir t. t.), įranga, technika, įrankiais ir transportu. Techninei priežiūrai atlikti naudojamos priemonės, turinčios cheminių medžiagų, pačios cheminės medžiagos bei preparatai turi turėti saugos duomenų lapus.

- Teikėjas, organizuodamas bei vykdydamas Stovyklos techninę priežiūrą, valymą Pirkėjo teritorijoje, savo darbuotojus aprūpina darbo įrankiais, priemonėmis (įskaitant valymo) ir saugos priemonėmis, užtikrina darbuotojų saugą ir sveikatą. Aprūpina savo darbuotojus darbo drabužiais su Teikėjo simbolika.

- Visi konteineriai, įranga, inžinieriniai tinklai (toliau – Stovyklos elementai) turi būti techniškai tvarkingi ir be defektų, be vizualinių trūkumų.

- Stovyklos elementų medžiagos turi būti nekenksmingos žmogaus sveikatai, neuždraustos REACH reglamento registre. Konteinerių viduje lakiųjų organinių junginių koncentracija ore neturi viršyti leistinos, žmogaus sveikatai nekenksmingos ribos.

- Visi Stovyklos elementai, laikinos parkavimo ir kito pobūdžio aikštelės turi būti atgabenti, pastatyti, sumontuoti, paruošti eksploatacijai Pirkėjo nurodytoje teritorijoje. Teikėjas papildomus grunto, sklypo, geologinius, klimato loginius, reljefo ir kitus Stovyklos teritorijos tyrimus (jeigu reikia) organizuoja savarankiškai savo lėšomis. Pasibaigus Stovyklos nuomos laikotarpiui, Teikėjas turi išmontuoti ir išvežti Stovyklos elementus, medžiagas, teritoriją sutvarkyti ir atstatyti į neblogesnę būklę nei buvo iki stovyklos įrengimo darbų pradžios,  bei perduoti tvarkingą teritoriją Pirkėjui.

- Laikini inžineriniai tinklai (elektra, vandentiekis ir nuotekos) turi būti įrengti Teikėjo po žeme ir prijungti prie Pirkėjo nurodytų elektros, vandentiekio ir nuotekų prijungimo taškų, bei pajungti prie Stovyklos elementų. Vietose kur numatomas judėjimas transporto priemonėmis, elektros kabeliai, vamzdynai ir kitos inžinerinių tinklų linijos turi būti pravesti po žeme, fiziškai nepažeidžiant ar deformuojant esamos infrastruktūros.

- Stovyklos elementų išdėstymas turi būti pagal priedą Nr. 1 „PJVIB Konteinerinės stovyklos elementų schema“. Stovyklos elementų išdėstymo pakeitimai galimi suderinus su Pirkėju.

- Stovykloje turi būti naudojami konteineriai, kurių išoriniai matmenys: ilgis - 6000–6100  mm; plotis - 2400–2600  mm; aukštis - 2400–3000 mm, vidinis vieno konteinerio bendras plotas – ne mažesnis kaip 12 m2. Montuojant konteinerių blokus, koridoriams / sujungimams skirti konteineriai (arba moduliai) gali būti kitų ilgių (pvz. 5000, 7000 mm ir pan.). Montuojant konteinerių blokus, konteinerių aukščiai turi būti vienodi.

- Konteinerių sienos, grindys, lubos/stogas turi būti apšiltinti termoizoliacine medžiaga. Sienų šilumos pralaidumas turi būti ne didesnis kaip 0,36 W/m2K, grindų - ne didesnis kaip 0,36 W/m2K, stogo - ne didesnis kaip 0,36 W/m2K, langų - ne didesnis kaip 1.4 W/m2K, durų - ne didesnis kaip 1,8 W/m2K.

- Konteineriuose turi būti sumontuoti šildymo įrenginiai (prietaisai), užtikrinantys 20° C (±2° C) temperatūrą šaltuoju metu laiku. Šildymo įrenginiai (prietaisai) turi būti saugūs, nekelti nudegimo ir apsinuodijimo pavojaus, patogūs valyti. Visi šildymo įrenginiai (prietaisai) turi būti reguliuojami.f

- Konteineriuose turi būti sumontuoti stacionarūs (įmontuota į konteinerį, o ne mobili įranga) kondicionavimo įrenginiai (prietaisai), užtikrinantys 20° C (±2° C) temperatūrą šiltuoju metų laiku. Visi kondicionavimo įrenginiai (prietaisai) turi būti reguliuojami.

- Konteinerių el. skydeliuose automatiniai jungikliai (naudojami paskirstymo linijų įjungimui ir atjungimui, bei linijų apsaugai nuo perkrovimų ir trumpo jungimo srovių) turi atitikti saugomų elektros grandinių arba imtuvų funkcinę paskirtį. Automatiniai jungikliai turi būti montuojami atskiroms elektros grandinėms (pvz., turi būti atskirtos bendros paskirties el. rozetės nuo apšvietimo ir kondicionavimo, šildymo įrenginių). Turi būti įrengta virš įtampių apsauga, skirta apsaugoti įvairius elektros įrenginius nuo įtampos svyravimų.

- Stovyklos elementų vidaus patalpų, laiptinių ir teritorijos apšvietimas turi atitikti higienos normą HN 98:2014, ir kitų galiojančių teisės aktų reikalavimus, užtikrinant komfortiškas ir saugias sąlygas naudojimo metu.

- Visų konteinerių langai turi būti varstomi (trijų padėčių), su tinkleliu nuo vabzdžių, turi būti įrengtos apsaugos nuo tiesioginių saulės spindulių (žaliuzės arba roletai).

- Stovyklos elementai turi atitikti Lietuvos higienos normos HN 56:2004 „Karinė teritorija. Statinių įrengimo ir priežiūros taisyklės“ aprašytus reikalavimus.

- Kiekvienoje patalpoje, konteineryje (išskyrus dušus) turi būti įrengti įspėjimo apie gaisrą / dūmus priemonės (dūmų detektoriai).

- Kiekvienų patalpų, konteinerių durys turi būti rakinamos, Pirkėjui turi būti perduotos ne mažiau kaip po 3 raktus nuo kiekvienų durų;

- Konteinerio grindys turi būti padengtos neslidžia, atsparia mechaniniams poveikiams, lengvai valoma danga (gali būti iš vinilo medžiagos).

- Konteineriuose turi būti įrengta elektros saugos reikalavimus atitinkanti elektros ir įžeminimo instaliacija, kuri užtikrintų saugų konteinerių vidaus apšvietimą, šildymą bei kitų elektros prietaisų ir įrenginių eksploatavimą.

- Visi įrenginiai, Stovyklos elementai ir prijungti inžineriniai tinklai turi būti pritaikyti funkcionuoti ir atitikti minimalius higienos reikalavimus eksploatuojant lauko sąlygomis.

- Kiekvieno konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis-įvadas ir įžeminimo jungtis.

- Konteineriai turi būti sujungti į kareivinių  blokus pagal priedą Nr. 2 „PJVIB kareivinių principinės schemos“. Konteineriai turi būti sujungti į: du dviejų aukštų  kareivinių blokus (Kareivinės Nr. 1, Kareivinės Nr. 2) ir vieną vieno aukšto kareivinių bloką (Kareivinės Nr. 3). Viename bloke turi būti ergonomiškai išdėstyti poilsio, darbo, sanitariniai, skalbimo, džiovinimo, sandėliavimo konteineriai, taip pat turi būti pagrindinis ir avarinis išėjimai (rakinami). Pirmųjų ir antrųjų kareivinių blokai išdėstyti dviem aukštais, trečiųjų kareivinių blokas išdėstytas  vienu aukštu, koridoriai suformuoti iš atskirų konteinerių, apsaugančių nuo atmosferos poveikio (su grindimis). Konteinerių durys blokų viduje turi būti varstomos į patalpos vidų (išskyrus išėjimus – turi būti varstomi / atidaromi į išorę / lauką). Dviejų aukštų kareivinėms, turi būti įrengti išoriniai laiptai (laiptinės) iš kareivinių abiejų galų, dėl patekimo į antro aukšto konteinerius.

- Sumontuotų konteinerių blokai (Kareivinės Nr. 1, Kareivinės Nr. 2 ir Kareivinės Nr. 3) perdengiami atskiru stogu su nuosavomis metalinėmis konstrukcijomis arba pasiūloma alternatyva, kuri užtikrintų konteinerių pažeidimo apsaugą eksploatacijos metu.

- Prieš gaminant / užsakant konteinerius, Teikėjas turi suderinti su Pirkėju konteinerių modifikaciją, sujungtų konteinerių blokų projektus (schemas). Dėl techninių ar kitų ergonomiškesnių sprendimų, blokų schemos gali skirtis nuo pateiktų.

- Teikėjas Pirkėjui Stovyklos elementuose turi suteikti leidimą ir galimybę įrengti / sumontuoti vaizdo stebėjimo ir apsaugos įrangą (vaizdo kameros, elektroninės įrangos kontrolės).

- Pirkėjas užtikrina elektros prijungimo tašką ir ne mažesnę kaip 500 kW elektros galią. Teikėjas savo lėšomis įrengia laikinus elektros tinklus nuo Pirkėjo nurodyto prijungimo taško iki visų Stovyklos elementų, juos prijungia, eksploatuoja ir išmontuoja pasibaigus sutarčiai. Už faktiškai suvartotą elektros energiją Pirkėjas atsiskaito pagal jo sudarytą elektros energijos tiekimo sutartį.

- Teikėjas savo lėšomis įrengia laikinus vandentiekio ir nuotekų tinklus nuo Pirkėjo nurodyto prijungimo taškų iki visų Stovyklos elementų, juos prijungia, eksploatuoja ir išmontuoja pasibaigus sutarčiai. Už faktiškai sunaudotą vandenį ir nuotekas, Pirkėjas atsiskaito pagal jo sudarytas vandens ir nuotekų sutartis.

- Stovyklos elementai, konteineriai ir įranga turi būti sujungti į bendrą el. tinklą, turi turėti galimybę veikti nuo mobilių generatorių ir elektros tinklų. Teikėjas turi užtikrinti tolygų el. tinklo apkrovos paskirstymą tarp fazių, o elektros tinklo instaliacijos schemą suderinti su Lietuvos Kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba.

- Stovyklos elementai, elektros skydai turi būti prijungti prie įžeminimo. Teikėjas turi pateikti Stovyklos Pirkėjui varžos matavimų patvirtinančius sertifikatus.

- Stovykloje turi būti įrengtas laikinas žaibolaidis /-džiai (aktyvioji apsauga nuo žaibo), užtikrinantis Stovyklos teritorijos apsaugą nuo žaibo iškrovos. Žaibolaidžio vieta derinama su Pirkėju.

- Sumontuoti ir paruošti eksploatacijai Stovyklos elementai perdavimo-priėmimo aktu perduotos Pirkėjui naudotis nuomos laikotarpiui. Taip pat turi būti pateiktas perduodamų nuomojamų materialinių vertybių, esančių Stovykloje, aprašas.

- Techninėje specifikacijoje pateikiami darbų, eksploatacinių medžiagų ir kitų elementų sąrašai konkretizuoja atitinkamos paslaugos turinį ir nelaikomi baigtiniais. Jeigu tinkamam atitinkamos paslaugos suteikimui pagal techninės specifikacijos reikalavimus, gedimui pašalinti, eksploatacinėms savybėms atkurti ir iki gedimo buvusiai (ne prastesnei) būklei atstatyti yra objektyviai būtini šiame sąraše nenurodyti darbai, eksploatacinės medžiagos ar kiti elementai, jie laikomi įtrauktais į atitinkamos paslaugos apimtį.

- Konteinerinių patalpų, kareivinių blokų; laikinų aikštelių įrengimo; stovyklos išlaikymo, priežiūros ir aptarnavimo paslaugų reikalavimai:

| Eil. Nr. | Priemonės / paskirtis | Matav. vnt. | Skaičius | Priemonės funkciniai reikalavimai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Poilsio patalpos | vnt. | 10 | Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai: - patalpa iš 3 sujungtų konteinerių be vidinių sienų; - 1 įėjimas (duryse įmontuotos įleidžiamos spynos su užraktu iš išorės ir vidaus, durys atsidaro į konteinerio vidų); - ne mažiau kaip 3 langai; - ne mažiau kaip 12 įžeminti elektros kištukiniai lizdai; - turi būti 5 lovos (dviejų aukštų), 10 kėdžių ir 3 stalai; - turi būti 10 atskirų spintų kario daiktams susidėti (bendras atskiros spintos tūris – ne mažiau kaip 0,7 m3 kariui); - turi būti 1 šiukšliadėžė su dangčiu (ne mažiau, kaip 25 l). Reikalavimai stalams – stalas turi būti tvirtos konstrukcijos (uždėjus 150 kg ant stalo vidurio jis neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Stalo konstrukcija turi būti tokia, kad prie jo galėtų dirbti du 190 cm ūgio suaugę asmenys (vienas kitam netrukdydami). Reikalavimai kėdėms – kėdė turi būti tvirtos konstrukcijos (atsisėdus 150 kg asmeniui ji neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Kėdė turi būti tinkama dirbti 190 cm ūgio suaugusiam asmeniui. Reikalavimai lovoms – lovos konstrukcija – metalinė, tinkama eksploatuoti dviem aukštais. Lova turi būti tinkama miegoti 190 cm ūgio ir 150 kg asmeniui. Lovos galuose turi būti įrengtos pakabos, 4 vnt. vienai lovai. Turi būti 2 čiužiniai (nauji / nenaudoti, storis – ne mažiau kaip 10 cm, dezinfekuojami ne rečiau kaip vieną kartą per 6 mėn.). |
|  | Poilsio patalpos (kareivinių budėtojo) | vnt. | 2 | Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai: - patalpa iš 1 konteinerio; - 1 įėjimas (duryse įmontuotos įleidžiamos spynos su užraktu iš išorės ir vidaus, durys atsidaro į konteinerio vidų); - ne mažiau kaip 1 langas; - ne mažiau kaip 4 įžeminti elektros kištukiniai lizdai; - turi būti 1 lova (dviejų aukštų), 2 kėdės ir 1 stalas; - turi būti 2 atskiros spintos kario daiktams susidėti (atskirų spintų tūris – ne mažiau kaip 0,7 m3 kariui); - turi būti 1 šiukšliadėžė su dangčiu (ne mažiau, kaip 25 l). - prieš konteinerio įėjimą turi būti įrengtos / išdėstytos batų valymo grotelės. Reikalavimai stalams – stalas turi būti tvirtos konstrukcijos (uždėjus 150 kg ant stalo vidurio jis neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Stalo konstrukcija turi būti tokia, kad prie jo galėtų dirbti du 190 cm ūgio suaugę asmenys (vienas kitam netrukdydami). Reikalavimai kėdėms – kėdė turi būti tvirtos konstrukcijos (atsisėdus 150 kg asmeniui ji neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Kėdė turi būti tinkama dirbti 190 cm ūgio suaugusiam asmeniui. Reikalavimai lovoms – lovos konstrukcija – metalinė, tinkama eksploatuoti dviem aukštais. Lova turi būti tinkama miegoti 190 cm ūgio ir 150 kg asmeniui. Lovos galuose turi būti įrengtos pakabos, 4 vnt. vienai lovai. Turi būti 2 čiužiniai (nauji / nenaudoti, storis – ne mažiau kaip 10 cm, dezinfekuojami ne rečiau kaip vieną kartą per 6 mėn.). |
|  | Sanitarinė patalpa-dušas | vnt. | 5 | Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai: - patalpa iš 1 konteinerio; - 1 įėjimas (duryse įmontuotos įleidžiamos spynos su užraktu iš išorės ir vidaus); - ne mažiau kaip 1 langas; - ne mažiau kaip 5 (penkios) dušo kabinos su visa prausimuisi reikalinga įranga (papildomai turi būti lentynėlė higienos priemonėms ir neslystantis dušo kilimėlis); - ne mažiau kaip 4 (keturios) kriauklės su visa prausimuisi reikalinga įranga (papildomai turi būti veidrodis (virš kriauklės) ne mažesnis kaip 40x40 cm, skysto muilo dozatorius, lentynėlė higienos priemonėms, kabliukas rankšluosčiui); - ne mažiau kaip 2 vnt. popierinių rankšluosčių laikikliai; - sumontuoti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo įrenginiai; - kriauklių zonoje turi būti įrengti ne mažiau kaip du dvigubi elektros kištukiniai lizdai arba ne mažiau kaip keturi viengubi kištukiniai lizdai (su įžeminimu), ne mažiau kaip 2 vnt. šiukšlių dėžių (ne mažiau kaip 25 l); - turi būti įrengta neslidi grindų danga su vandens surinkimo / nutekėjimo įranga (trapas); - sumontuoti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo įrenginiai; - reguliuojama karšto vandens ruošimo įranga, užtikrinanti nepertraukiamą karšto vandens tiekimą (boilerio talpa ne mažesnė kaip 400 l); - konteinerio konfigūracija (dušo kabinų, kriauklių) gali skirtis nuo aprašytos su sąlyga, kad bus užtikrintas ne didesnis įrangos ir žmonių santykis: - dušo kabinos – 1:10; - kriauklės – 1:20. |
|  | Sanitarinė patalpa- tualetas | vnt. | 5 | Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai: - patalpa iš 1 konteinerio; - 1 įėjimas (duryse įmontuotos įleidžiamos spynos su užraktu iš išorės ir vidaus) ir 1 langas; - ne mažiau kaip 5 (penkios) tualetų kabinos su visa įranga, papildomai po vieną šiukšlių dėžę (ne mažiau kaip 15 l), tualetinio popieriaus laikiklį ir tualeto valymo šepetį; - ne mažiau kaip 4 (keturios) kriauklės su visa prausimuisi reikalinga įranga (papildomai turi būti veidrodis virš kriauklių ne mažesnis kaip 40x40 cm, skysto muilo dozatorius, lentynėlė higienos priemonėms, kabliukas rankšluosčiui), ne mažiau kaip 2 vnt. šiukšlių dėžių (ne mažiau kaip 25 l); - ne mažiau kaip 3 vnt. popierinio rankšluosčio laikiklių (montuojami prie kriauklių); - kriauklių zonoje turi būti įrengtas ne mažiau kaip vienas dvigubas elektros kištukinis lizdas arba ne mažiau kaip du viengubi kištukiniai lizdai (su įžeminimu); - turi būti įrengta neslidi grindų danga, su vandens surinkimo / nutekėjimo įranga (trapas); - sumontuoti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo įrenginiai; - reguliuojama karšto vandens ruošimo įranga, užtikrinanti nepertraukiamą karšto vandens tiekimą boilerio talpa ne mažesnė kaip 200 l); - konteinerio konfigūracija (dušo kabinų, kriauklių) gali skirtis nuo aprašytos su sąlyga, kad bus užtikrintas ne didesnis įrangos ir žmonių santykis: - tualetų kabinos – 1:10; - kriauklės – 1:20. |
|  | Skalbyklos patalpa | vnt. | 2 | Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai: - patalpa iš 1 konteinerio; - 1 įėjimas (duryse įmontuotos įleidžiamos spynos su užraktu iš išorės ir vidaus) - ne mažiau kaip 1 langas; - turi būti įrengti ir prijungti ne mažiau kaip 6 skalbimo (galima sausų skalbinių įkrova ne mažesnė kaip 9 kg) ir 6 skalbinių džiovinimo įrenginiai; - ne mažiau kaip 4 (keturios) kriauklės, tinkamos skalbiniams skalbti; - reguliuojama karšto vandens ruošimo įranga, užtikrinanti nepertraukiamą karšto vandens tiekimą; - ne mažiau kaip 4 (keturi) el. gyvatukai skalbiniams džiauti; - turi būti įrengta neslidi grindų danga su vandens surinkimo / nutekėjimo įranga (trapas). |
|  | Džiovyklos patalpa | vnt. | 2 | Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai: - patalpa iš 1 konteinerio; - 1 įėjimas (duryse įmontuotos įleidžiamos spynos su užraktu iš išorės ir vidaus); - turi būti įrengta neslidi grindų danga; - talpinantis ne mažiau kaip 50 drabužių komplektų su batais; - konteineryje gali būti įrengta viena iš dviejų sistemų: - drėgnų drabužių ir avalynės džiovinimo įrenginiai su įrengtomis drabužių kabyklos ir avalynės padėjimo vietomis, konteineryje turi būti sumontuota šildymo sistema ir priverstinė ištraukiamoji ventiliacija, kuri užtikrintų šilto oro srauto cirkuliaciją, pakankamą kokybiškam drabužių, avalynės ir ekipuotės visiškam išdžiovinimui; - džiovinimo spintos su įrengtomis džiovinimo įrenginiais. |
|  | Mokymo klasės patalpa | vnt. | 6 | Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai: - patalpa iš 4 sujungtų konteinerių be vidinių sienų; - ne mažiau kaip 1 įėjimas (duryse įmontuotos įleidžiamos spynos su užraktu iš išorės ir vidaus); - ne mažiau kaip 4 langai; - ne mažiau kaip 12 įžemintų elektros kištukinių lizdų; - ne mažiau kaip 6 vnt. kompiuterinio tinklo lizdų RJ45 (UTP); - pastatomas stelažas dokumentams (aukštis ne mažiau kaip 1,9 m, plotis ne mažiau kaip 1,2 m, gylis ne mažiau kaip 0,4 m, lentynų skaičius ne mažiau kaip 5 vnt.); - mokymo klasės patalpoje turi būti 16 stalų ir 32 kėdės; - turi būti 1 šiukšliadėžė su dangčiu (ne mažiau kaip 25 l). Reikalavimai stalams – stalas turi būti tvirtos konstrukcijos (uždėjus 150 kg ant stalo vidurio jis neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Stalo konstrukcija turi būti tokia, kad prie jo galėtų dirbti du 190 cm ūgio suaugę asmenys (vienas kitam netrukdydami). Reikalavimai kėdėms – kėdė turi būti tvirtos konstrukcijos (atsisėdus 150 kg asmeniui ji neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Kėdė turi būti tinkama dirbti 190 cm ūgio suaugusiam asmeniui. Kėdė turi turėti atlenkiamą staliuką. |
|  | Ginklinės patalpa | vnt. | 2 | Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai: - patalpa sujungta iš 4 konteinerių be vidinių sienų su 2 įėjimais, durys rakinamos iš išorės ir vidaus; - patalpos turi būti be langų; - kiekvienoje ginklinėje turi būti įrengta skaitmeninė apsauginė signalizacija (su davikliais nuo judėjimo ginklinės viduje ir nesankcionuotai atidarius duris). Įspėjimo signalas turi būti garsinis. Įspėjimo signalas turi būti elektroninėmis priemonėmis perduodamas į Stovyklos elementų budėtojo ir Pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono štabe esančias budėtojo patalpas; - konteinerio sienos, lubos, ir durys turi būti papildomai sustiprintos nuo įsilaužimo (metalinės grotos); - patalpoje turi būti 1 stalas ir 2 kėdės; - pastatomas stelažas dokumentams (aukštis ne mažiau kaip 1,9 m, plotis ne mažiau kaip 1,2 m, gylis ne mažiau kaip 0,4 m, lentynų skaičius ne mažiau kaip 5 vnt.). - kondicionavimo įranga be WIFI funkcijos. Reikalavimai stalams – stalas turi būti tvirtos konstrukcijos (uždėjus 150 kg ant stalo vidurio jis neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Stalo konstrukcija turi būti tokia, kad prie jo galėtų dirbti du 190 cm ūgio suaugę asmenys (vienas kitam netrukdydami). Reikalavimai kėdėms – kėdė turi būti tvirtos konstrukcijos (atsisėdus 150 kg asmeniui ji neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Kėdė turi būti tinkama dirbti 190 cm ūgio suaugusiam asmeniui. |
|  | Buitinė patalpa | vnt. | 2 | Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai: - patalpa iš 1 konteinerio; - 1 įėjimas (duryse įmontuotos įleidžiamos spynos su užraktu iš išorės ir vidaus, durys atsidaro į konteinerio vidų); - ne mažiau kaip 1 langas; - ne mažiau kaip 8 įžeminti elektros kištukiniai lizdai; - 2 pastatomi stelažai priemonėms ir įrankiams susidėti (aukštis ne mažiau kaip 1,9 m, plotis ne mažiau kaip 1,2 m, gylis ne mažiau kaip 0,4 m, lentynų skaičius ne mažiau kaip 5 vnt.); - patalpoje turi būti 2 stalai ir 4 kėdės; - turi būti 1 šiukšliadėžė su dangčiu (ne mažiau, kaip 25 l). Reikalavimai stalams – stalas turi būti tvirtos konstrukcijos (uždėjus 150 kg ant stalo vidurio jis neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Stalo konstrukcija turi būti tokia, kad prie jo galėtų dirbti du 190 cm ūgio suaugę asmenys (vienas kitam netrukdydami). Reikalavimai kėdėms – kėdė turi būti tvirtos konstrukcijos (atsisėdus 150 kg asmeniui ji neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Kėdė turi būti tinkama dirbti 190 cm ūgio suaugusiam asmeniui. |
|  | Darbo (administracinė) patalpa iš 1 konteinerio (2 darbo vietos) | vnt. | 6 | Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai: - patalpa iš 1 konteinerio; - 1 įėjimas (duryse įmontuotos įleidžiamos spynos su užraktu iš išorės ir vidaus, durys atsidaro į konteinerio vidų); - ne mažiau kaip 1 langas; - ne mažiau kaip 8 įžeminti elektros kištukiniai lizdai; - ne mažiau kaip 6 vnt. kompiuterinio tinklo lizdai RJ45 (kiekvienai darbo vietai turi būti numatyti 3 kompiuterinio tinklo lizdai RJ45 (UTP)); - patalpoje turi būti 2 stalai, 2 biuro kėdės su ratukais, 2 atskiros spintos kario daiktams susidėti (atskirų spintų bendras tūris – ne mažiau kaip 0,7 m3 kariui), pastatomas stelažas dokumentams (aukštis ne mažiau kaip 1,9 m, plotis ne mažiau kaip 0,6 m, gylis ne mažiau kaip 0,4 m, lentynų skaičius ne mažiau kaip 5 vnt.); - turi būti 1 šiukšliadėžė su dangčiu (ne mažiau, kaip 25 l). Reikalavimai stalams – stalas turi būti tvirtos konstrukcijos (uždėjus 150 kg ant stalo vidurio jis neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Stalo konstrukcija turi būti tokia, kad prie jo galėtų dirbti du 190 cm ūgio suaugę asmenys (vienas kitam netrukdydami). Reikalavimai kėdėms – kėdė turi būti tvirtos konstrukcijos (atsisėdus 150 kg asmeniui ji neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Kėdė turi būti tinkama dirbti 190 cm ūgio suaugusiam asmeniui. |
|  | Darbo (administracinė) patalpa iš 2 konteinerių (2 darbo vietos) | vnt. | 3 | Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai: - patalpa iš 2 sujungtų konteinerių be vidinių sienų; - 1 įėjimas (duryse įmontuotos įleidžiamos spynos su užraktu iš išorės ir vidaus, durys atsidaro į konteinerio vidų); - ne mažiau kaip 2 langai; - ne mažiau kaip 10 įžeminti elektros kištukiniai lizdai; - ne mažiau kaip 6 vnt. kompiuterinio tinklo lizdai RJ45 (kiekvienai darbo vietai turi būti numatyti 3 kompiuterinio tinklo lizdai RJ45 (UTP)); - patalpoje turi būti 4 stalai, 2 biuro kėdės su ratukais, 2 atskiros spintos kario daiktams susidėti (atskirų spintų bendras tūris – ne mažiau kaip 0,7 m3 kariui), pastatomi 2 stelažai dokumentams (aukštis ne mažiau kaip 1,9 m, plotis ne mažiau kaip 0,6 m, gylis ne mažiau kaip 0,4 m, lentynų skaičius ne mažiau kaip 5 vnt.); - turi būti 1 šiukšliadėžė su dangčiu (ne mažiau kaip 25 l). Reikalavimai stalams – stalas turi būti tvirtos konstrukcijos (uždėjus 150 kg ant stalo vidurio jis neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Stalo konstrukcija turi būti tokia, kad prie jo galėtų dirbti du 190 cm ūgio suaugę asmenys (vienas kitam netrukdydami). Reikalavimai kėdėms – kėdė turi būti tvirtos konstrukcijos (atsisėdus 150 kg asmeniui ji neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Kėdė turi būti tinkama dirbti 190 cm ūgio suaugusiam asmeniui. |
|  | Darbo (administracinė) patalpa iš 2 konteinerių (4 darbo vietos) | vnt. | 11 | Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai (kuopos blokai, štabas): - patalpa iš 2 sujungtų konteinerių be vidinių sienų; - 1 įėjimas (duryse įmontuotos įleidžiamos spynos su užraktu iš išorės ir vidaus, durys atsidaro į konteinerio vidų); - ne mažiau kaip 2 langai; - ne mažiau kaip 16 įžeminti elektros kištukiniai lizdai; - ne mažiau kaip 12 vnt. kompiuterinio tinklo lizdai RJ45 (kiekvienai darbo vietai turi būti numatyti 3 kompiuterinio tinklo lizdai RJ45 (UTP)); - patalpoje turi būti 4 stalai, 4 biuro kėdės su ratukais, 5 atskiros spintos kario daiktams susidėti (atskiros spintos bendras tūris – ne mažiau kaip 0,7 m3 kariui), pastatomai 2 stelažai dokumentams (aukštis ne mažiau kaip 1,9 m, plotis ne mažiau kaip 0,6 m, gylis ne mažiau kaip 0,4 m, lentynų skaičius ne mažiau kaip 5 vnt.); - turi būti 1 šiukšliadėžė su dangčiu (ne mažiau kaip 25 l). Reikalavimai stalams – stalas turi būti tvirtos konstrukcijos (uždėjus 150 kg ant stalo vidurio jis neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Stalo konstrukcija turi būti tokia, kad prie jo galėtų dirbti du 190 cm ūgio suaugę asmenys (vienas kitam netrukdydami). Reikalavimai kėdėms – kėdė turi būti tvirtos konstrukcijos (atsisėdus 150 kg asmeniui ji neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Kėdė turi būti tinkama dirbti 190 cm ūgio suaugusiam asmeniui. |
|  | Darbo (administracinė) patalpa iš 3 konteinerių (1 darbo vieta) | vnt. | 6 | Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai: - patalpa iš 3 sujungtų konteinerių be vidinių sienų; - 1 įėjimas (duryse įmontuotos įleidžiamos spynos su užraktu iš išorės ir vidaus, durys atsidaro į konteinerio vidų); - ne mažiau kaip 3 langai; - ne mažiau kaip 16 įžeminti elektros kištukiniai lizdai; - ne mažiau kaip 3 vnt. kompiuterinio tinklo lizdai RJ45 (kiekvienai darbo vietai turi būti numatyti 3 kompiuterinio tinklo lizdai RJ45 (UTP)); - patalpoje turi būti 2 stalai, 2 biuro kėdės su ratukais, 12 atskirų spintų kario daiktams susidėti (atskirų spintų bendras tūris – ne mažiau kaip 0,7 m3 kariui), pastatomai 2 stelažai dokumentams (aukštis ne mažiau kaip 1,9 m, plotis ne mažiau kaip 0,6 m, gylis ne mažiau kaip 0,4 m, lentynų skaičius ne mažiau kaip 5 vnt.); - turi būti 1 šiukšliadėžė su dangčiu (ne mažiau kaip 25 l). Reikalavimai stalams – stalas turi būti tvirtos konstrukcijos (uždėjus 150 kg ant stalo vidurio jis neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Stalo konstrukcija turi būti tokia, kad prie jo galėtų dirbti du 190 cm ūgio suaugę asmenys (vienas kitam netrukdydami). Reikalavimai kėdėms – kėdė turi būti tvirtos konstrukcijos (atsisėdus 150 kg asmeniui ji neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Kėdė turi būti tinkama dirbti 190 cm ūgio suaugusiam asmeniui. |
|  | Darbo (administracinė) patalpa iš 3 konteinerių (4 darbo vietos) | vnt. | 2 | Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai: - patalpa iš 3 sujungtų konteinerių be vidinių sienų; - 1 įėjimas (duryse įmontuotos įleidžiamos spynos su užraktu iš išorės ir vidaus, durys atsidaro į konteinerio vidų); - ne mažiau kaip 3 langai; - ne mažiau kaip 16 įžeminti elektros kištukiniai lizdai; - ne mažiau kaip 12 vnt. kompiuterinio tinklo lizdai RJ45 (kiekvienai darbo vietai turi būti numatyti 3 kompiuterinio tinklo lizdai RJ45 (UTP)); - patalpoje turi būti 4 stalai, 4 biuro kėdės su ratukais, 12 atskirų spintų kario daiktams susidėti (atskiros spintos bendras tūris – ne mažiau kaip 0,7 m3 kariui), pastatomai 2 stelažai dokumentams (aukštis ne mažiau kaip 1,9 m, plotis ne mažiau kaip 0,6 m, gylis ne mažiau kaip 0,4 m, lentynų skaičius ne mažiau kaip 5 vnt.); - turi būti 1 šiukšliadėžė su dangčiu (ne mažiau kaip 25 l). Reikalavimai stalams – stalas turi būti tvirtos konstrukcijos (uždėjus 150 kg ant stalo vidurio jis neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Stalo konstrukcija turi būti tokia, kad prie jo galėtų dirbti du 190 cm ūgio suaugę asmenys (vienas kitam netrukdydami). Reikalavimai kėdėms – kėdė turi būti tvirtos konstrukcijos (atsisėdus 150 kg asmeniui ji neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Kėdė turi būti tinkama dirbti 190 cm ūgio suaugusiam asmeniui. |
|  | Darbo (administracinė) patalpa iš 4 konteinerių (1 darbo vietos) | vnt. | 4 | Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai: - patalpa iš 4 sujungtų konteinerių be vidinių sienų; - 1 įėjimas (duryse įmontuotos įleidžiamos spynos su užraktu iš išorės ir vidaus, durys atsidaro į konteinerio vidų); - ne mažiau kaip 4 langai; - ne mažiau kaip 16 įžeminti elektros kištukiniai lizdai; - ne mažiau kaip 3 vnt. kompiuterinio tinklo lizdai RJ45 (kiekvienai darbo vietai turi būti numatyti 3 kompiuterinio tinklo lizdai RJ45 (UTP)); - patalpoje turi būti 2 stalai, 2 biuro kėdės su ratukais, 16 atskirų spintų kario daiktams susidėti (atskiros spintos bendras tūris – ne mažiau kaip 0,7 m3 kariui), pastatomai 2 stelažai dokumentams (aukštis ne mažiau kaip 1,9 m, plotis ne mažiau kaip 0,6 m, gylis ne mažiau kaip 0,4 m, lentynų skaičius ne mažiau kaip 5 vnt.; - turi būti 1 šiukšliadėžė su dangčiu (ne mažiau, kaip 25 l). Reikalavimai stalams – stalas turi būti tvirtos konstrukcijos (uždėjus 150 kg ant stalo vidurio jis neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Stalo konstrukcija turi būti tokia, kad prie jo galėtų dirbti du 190 cm ūgio suaugę asmenys (vienas kitam netrukdydami). Reikalavimai kėdėms – kėdė turi būti tvirtos konstrukcijos (atsisėdus 150 kg asmeniui ji neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Kėdė turi būti tinkama dirbti 190 cm ūgio suaugusiam asmeniui. |
|  | Serverinės patalpa | vnt. | 2 | Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai: - patalpa iš 1 konteinerio; - 1 įėjimas (duryse įmontuotos įleidžiamos spynos su užraktu iš išorės ir vidaus); - ne mažiau kaip 4 įžeminti elektros kištukiniai lizdai; - turi būti angos (ne mažesnės nei 15 cm skersmens) laidams / ryšio kabeliams; - konteineris turi būti be langų; - patalpoje turi būti sumontuota šildymo/šaldymo įranga kuri užtikrintų 20–25 °C temperatūros diapazoną; - Santykinė oro drėgmė: Turi būti palaikoma nuo 40 % iki 60 %; - kiekvienoje serverinėje turi būti įrengta ne mažesnė kaip 22 aukščio vienetų „22U“ ir 19 colių pločio, pastatoma komutacinė spinta tinklo įrangai; - kiekvienoje serverinės patalpoje esančiose komutacinėse spintoje turi būti po vieną optinę komutavimo panelę (į kuria turi būti sukomutuotas optinis kabelis iš Pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono štabo serverinės); - kiekvienoje serverinės patalpoje esančiose komutacinėse spintoje turi būti sumontuota reikiamas kiekis komutavimo panelių į kurias turi būti sukomutuota UTP kebliai nuo darbo vietų iki serverinių pastapuose esančių komutacinių spintų komutavimo panelių; - kiekvienoje serverinės patalpoje esančiose komutacinėse spintoje turi būti įrengta po vieną 19 colių pločio ir 1U aukščio maitinimo panelę, kurioje turi būti nemažiau kaip 8 vnt. elektros kištukiniai lizdai su įžeminimu. |
|  | Karių laisvalaikio ir poilsio patalpa | vnt. | 2 | Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai: - patalpa iš 4 sujungtų konteinerių be vidinių sienų; - 1 įėjimas (duryse įmontuotos įleidžiamos spynos su užraktu iš išorės ir vidaus, durys atsidaro į konteinerio vidų); - ne mažiau kaip 4 langai; - ne mažiau kaip 12 įžeminti elektros kištukiniai lizdai; - ne mažiau kaip 6 vnt. kompiuterinio tinklo lizdai RJ45 (UTP); - patalpoje turi būti 4 stalai, 16 konferencinės kėdės, 2 pastatomi stelažai dokumentams (aukštis ne mažiau kaip 1,9 m, plotis ne mažiau kaip 1,2 m, gylis ne mažiau kaip 0,4 m, lentynų skaičius ne mažiau kaip 5 vnt.). Reikalavimai stalams – stalas turi būti tvirtos konstrukcijos (uždėjus 150 kg ant stalo vidurio jis neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Stalo konstrukcija turi būti tokia, kad prie jo galėtų dirbti du 190 cm ūgio suaugę asmenys (vienas kitam netrukdydami). Reikalavimai kėdėms – kėdė turi būti tvirtos konstrukcijos (atsisėdus 150 kg asmeniui ji neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Kėdė turi būti tinkama dirbti 190 cm ūgio suaugusiam asmeniui. Kėdė turi turėti atlenkiamą staliuką. |
|  | Sandėlis (dvigubas konteineris) | vnt. | 2 | Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai: - patalpa iš 2 sujungtų konteinerių be vidinių sienų; - 1 įėjimas (duryse įmontuotos įleidžiamos spynos su užraktu iš išorės ir vidaus, durys atsidaro į konteinerio vidų); - ne mažiau kaip 2 langai; - ne mažiau kaip 4 įžeminti elektros kištukiniai lizdai; - ne mažiau kaip 8 stelažai (vienas stelažas su 4 lentynomis, viena lentyna turi atlaikyti ne mažesnį nei 150 kg svorį). Stelažo rėmo aukštis 2000–2400 mm, rėmo gylis 500–600 mm, lentynos ilgis 1200–1400 mm. Stelažai turi būti sujungti vienas su kitu į dvi atskiras eiles ir išdėstyti prie konteinerių vidinių sienų. |
|  | Sandėlis (trigubas konteineris) | vnt. | 2 | Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai: - patalpa iš 3 sujungtų konteinerių be vidinių sienų; - ne mažiau kaip 1 įėjimas (duryse įmontuotos įleidžiamos spynos su užraktu iš išorės ir vidaus, durys atsidaro į konteinerio vidų); - ne mažiau kaip 3 langai; - ne mažiau kaip 6 įžeminti elektros kištukiniai lizdai; - ne mažiau kaip 12 stelažų (vienas stelažas su 4 lentynomis, viena lentyna turi atlaikyti ne mažesnį nei 150 kg svorį). Stelažo rėmo aukštis 2000–2400 mm, rėmo gylis 500–600 mm, lentynos ilgis 1200–1400 mm. Stelažai turi būti sujungti vienas su kitu į tris atskiras eiles. Dvi eilės išdėstytos prie kraštinių konteinerių vidinių sienų ir viena eilė per centrinio konteinerio vidurį. |
|  | Sandėlis (keturgubas konteineris) | vnt. | 2 | Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai: - patalpa iš 4 sujungtų konteinerių be vidinių sienų; - ne mažiau kaip 2 įėjimai (duryse įmontuotos įleidžiamos spynos su užraktu iš išorės ir vidaus, durys atsidaro į konteinerio vidų); - ne mažiau kaip 4 langai; - ne mažiau kaip 8 įžeminti elektros kištukiniai lizdai; - ne mažiau kaip 16 stelažų (vienas stelažas su 4 lentynomis, viena lentyna turi atlaikyti ne mažesnį nei 150 kg svorį). Stelažo rėmo aukštis 2000–2400 mm, rėmo gylis 500–600 mm, lentynos ilgis 1200–1400 mm. Stelažai turi būti sujungti vienas su kitu į keturias atskiras eiles. Dvi eilės išdėstytos prie kraštinių konteinerių vidinių sienų ir dvi eilės per patalpos vidurį. |
|  | Dienos tarnybos patalpa (Kareivinių budėtojo) | vnt. | 2 | Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai: - patalpa iš 1 konteinerio; - 1 įėjimas (duryse įmontuotos įleidžiamos spynos su užraktu iš išorės ir vidaus, durys atsidaro į konteinerio vidų); - ne mažiau kaip 3 langai (vienas būtinai nukreiptas į konteinerių bloko koridoriaus vidų); - ne mažiau kaip 6 įžeminti elektros kištukiniai lizdai; - ne mažiau kaip 3 vnt. kompiuterinio tinklo lizdai RJ45 (UTP); - patalpoje turi būti 3 kėdės ir 2 stalai, 1 pastatomas stelažas dokumentams (aukštis ne mažiau kaip 1,9 m, plotis ne mažiau kaip 1,2 m, gylis ne mažiau kaip 0,4 m, lentynų skaičius ne mažiau kaip 5 vnt.); - turi būti 1 šiukšliadėžė su dangčiu (ne mažiau kaip 25 l). Reikalavimai stalams – stalas turi būti tvirtos konstrukcijos (uždėjus 150 kg ant stalo vidurio jis neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Stalo konstrukcija turi būti tokia, kad prie jo galėtų dirbti du 190 cm ūgio suaugę asmenys (vienas kitam netrukdydami). Reikalavimai kėdėms – kėdė turi būti tvirtos konstrukcijos (atsisėdus 150 kg asmeniui ji neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Kėdė turi būti tinkama dirbti 190 cm ūgio suaugusiam asmeniui. |
|  | Vandens tiekimo sistemos priežiūros paslaugos | d. | 1522 | Minimalūs reikalavimai. - vandens tiekimas Stovyklai turi būti užtikrintas nuo Pirkėjo vandens tinklų taip, kad Stovykloje galėtų veikti ne mažiau kaip 60 proc. sanitarinių mazgų maksimaliu pajėgumu ne trumpiau kaip 20 min.; - vandens sistemos slėgio palaikymas - ne mažesnis kaip 3 bar; - teikiamas karštas vanduo patalpose (po šildymo įrenginių) turi būti ne mažesnis kaip 55° C; - bėgantis vanduo iš čiaupų Stovyklos elementuose turi atitikti geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimus HN 24:2023; Paslaugos turinys ir apimtis. - Teikėjas atsako už įrengtų vidaus vandentiekio ir nuotekų sistemų eksploatacinę priežiūra, įskaitant sistemų veikimo kontrolę, gedimų diagnostiką, eksploatacijos metu atsiradusių gedimų šalinimą, eksploatacinių detalių keitimą ir kitus darbus, būtinus nepertraukiamam vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo užtikrinimui; - Teikėjas atsako už sistemos hidraulinį išbandymą ir paleidimą prieš stovyklos paleidimo pradžią; - vykdyti nuolatinį spaudimo sistemoje stebėjimą ir reguliavimą, filtrų tikrinimą, valymą ir keitimą; - periodiškai (ne rečiau kaip kartą per mėnesį) vykdyti visų laikinų vandentiekio ir nuotekų tinklų bei jų mazgų apžiūrą; - smulkių defektų šalinimas (atsilaisinusių jungčių priveržimas, profilaktinis nuotekų vamzdynų praplovimas/ valymas nuo sąnašų; Eksploatacinės medžiagos. - į šios paslaugos kainą privalo būti įskaičiuotos visos profilaktikai ir smulkiam remontui reikalingos medžiagos įskaitant tarpinės, sandarinimo juostos, fiksatoriai, valymo chemija, standartiniai vandens filtrai; Atsakomybės ribos. - Teikėjas pilnai atsako už nenutrūkstamą vandens padavimą ir nuotekų nuvedimą laikinąja infrastruktūra, kurią jis įrengė nuo pirkėjo nurodytų prisijungimo taškų iki galutinių stovyklos elementų (maišytuvų, dušų, tualetų, skalbimo mašinų, boilerių); Reagavimo terminai: - Teikėjas privalo užtikrinti profilaktinę priežiūrą stovykloje, o pastebėjus nuokrypius nuo normų ar smulkesnius defektus, juos pašalina per 12 val. nuo jų užfiksavimo ar Pirkėjo pranešimo. |
|  | Santechniko paslaugos | d. | 1522 | Paslaugos turinys ir apimtis. - neplanuoti, neprofilaktiniai darbai ir skubus avarinių gedimų šalinimas stovyklos veikimo metu; - vandentiekio vamzdyno trūkimų, įtrūkimų suvirinimas/ keitimas; - magistralinių ar vidinių nuotekų linijų užsikimšimų likvidavimas; - sugedusios įrangos (maišytuvai, klozetai, klozetų bakeliai, vandens šildytuvai (boileriai), siurbliai) remontas arba keitimas; Reagavimo terminai: - santechnikos įranga, inžineriniai tinklai prižiūrimi 24/7 rėžimu; - neavariniai gedimai (pvz., laša čiaupas, stringa mygtukas ar rankena) šalinami per 24 val. nuo pranešimo gavimo; - avarinio gedimo atveju (pvz., trūko vamzdis, užtvindoma teritorija), Teikėjas privalo atvykti į objektą ne vėliau kaip per 2 val. nuo pranešimo gavimo, nedelsiant lokalizuoti avariją (uždaryti sklendes). Visiškas gedimo pašalinimas ir funkcijos atkūrimas turi būti atliktas per 12 val. nuo atvykimo; |
|  | Pėsčiųjų takai | m2 | 200 | Pėsčiųjų takų dangos minimalūs reikalavimai: - Teikėjas apžiūros metu su pirkėju suderina laikinųjų pėsčiųjų takų įrengimą bei jų vietas; - už pėsčiųjų takų žemės paruošimo darbus atsako Teikėjas; - turi būti sudaryta iš surenkamų segmentų ar plokščių, kurios turi patikimai jungtis tarpusavyje ir sudaryti stabilią platformą bei kartu su pagrindu turi išlaikyti statinę apkrovą ne mažesnę kaip 500 kg/m²; - paviršius turi būti neslidus (po lietaus ir juos apsnigus) ir lygus (nebanguotas); - takų dangos surenkamų segmentų ar plokščių storis turi būti nuo 25 mm iki 40 mm; - takų danga privalo būti labai atspari oro sąlygoms ir UV spinduliams bei pritaikyta naudoti esant oro temperatūrai nuo -30º iki +40º C; - takų danga turi būti juodos, pilkos, žalios arba baltos spalvos; - takų danga privalo būti tinkama suformuoti pėsčiųjų takus ant sutankintos skaldos ir betonuotos aikštelės; - takų danga eksploatacijos metu neturi įmagnetinti jais vaikštančių karių (jiems prilietus kitą lauko stovyklos įrangą nesudaryti elektrostatinės iškrovos); - takų danga turi būti pardavėjo pristatyta, įrengta ir paruošta eksploatacijai Nuomininko nurodytoje vietovėje; - takų danga turi būti sertifikuota ir turėti kokybės sertifikatus ar deklaracijas, išduotus nepriklausomos laboratorijos arba gamintojo, patvirtinančius jų kilmę, t. y. gamintoją ir kokybę. |
|  | Elektros tinklų sistemos priežiūros paslaugos | d. | 1522 | Paslaugos turinys ir apimtis. - Teikėjas atsako už visų jo įrengtų laikinųjų elektros tinklų, paskirstymo skydų, įvadinių automatų ir kabelių linijų nuolatinę eksploatacinę priežiūra bei saugų veikimą; - sistemos išbandymas, varžų matavimai ir galutinis paleidimas prieš prasidedant Stovyklos veiklai; - periodinis (ne rečiau kaip kartą per mėnesį) laikinųjų elektros skydelių, apsaugos automatų ir fizinių kabelių linijų bei techninis patikrinimas (sujungimų priveržimas, izoliacijos kontrolė); - apkrovų stebėsena ir fazių balansavimas, siekiant išvengti elektros tinklo perkrovų ar išsijungimų; - smulkių defektų šalinimas (atsilaisvinusių kontaktų suveržimas skydeliuose, pažeistų rozečių/jungiklių korpusų keitimas, kabelių apsauginių lovelių taisymas). Eksploatacinės medžiagos. - į šios priežiūros paslaugos kainą privalo būti įskaičiuotos visos profilaktikai ir smulkiam remontui reikalingos medžiagos įskaitant standartiniai automatiniai jungikliai, srovės nuotėkio relės, izoliacinės medžiagos, tvirtinimo detalės, išorinės ir vidinės rozetės bei jungikliai, naudojami laikinajame tinkle. Atsakomybės ribos. - Teikėjas pilnai atsako už visą elektros tinklo infrastruktūrą nuo Pirkėjo nurodyto prisijungimo taško iki galutinių Stovyklos elementų. Reagavimo terminai: - elektros inžinerinio tinklo priežiūra užtikrinama 24/7 rėžimu; - Teikėjas privalo užtikrinti profilaktinę priežiūrą stovykloje, o pastebėjus defektus, arba gavus pranešimą iš Pirkėjo apie fizinį arba techninį gedimą, juos pašalina per 12 val. nuo jų užfiksavimo ar Pirkėjo pranešimo. |
|  | Elektros tinklai | kompl. | 3 | Minimalūs reikalavimai elektros tinklams: - elektros tinklas turi būti saugus ir tinkamas naudoti Lietuvos klimato sąlygomis ištisus metus; - elektros tinklas turi būti kartu su montavimo medžiagomis; - elektros tinklas turi būti įrengtas po žeme taip, kad netrukdytų personalo ir negabaritinei transporto veiklai; - elektros laidai bendro naudojimo vietose (taip pat šalia pėsčiųjų takų ir kelių) turi būti apsaugoti nuo fizinio pažeidimo. |
|  | Stovyklos apšvietimas | d. | 1522 | Reikalavimai apšvietimo paslaugai: - Stovyklos apšvietimo įranga turi užtikrinti saugų stovyklos eksploatavimą tamsiuoju paros metu be pertrūkių; - turi būti apšviesti įėjimai į kareivinių blokus, automobilių stovėjimo aikštelės ir pėsčiųjų takai; - higieninės apšvietimo normos turi atitikti statybos techninio reglamente STR 2.06.04:2011 nurodytus reikalavimus. (STR 2.01.02:2016) |
|  | Stovyklos apšvietimo priežiūros paslaugos | d. | 1522 | Paslaugos turinys ir apimtis. - Teikėjas atsako už visų jo įrengtų laikinų apšvietimo elementų (šviestuvų, LED prožektorių, atramų, laikiklių) nuolatinį techninį ir saugų funkcionavimą; - Pilnas apšvietimo sistemos išbandymas ir sureguliavimas (laikmačių, fotojutiklių nustatymas) prieš prasidedant Stovyklos veiklai; - Periodinis (ne rečiau kaip kartą per mėnesį) apšvietimo taškų ir jų tvirtinimų konstrukcijų vizualus patikrinimas, siekiant įsitikinti, kad įranga neatsilaisvino, nepasviro ir nekelia pavojaus; - perdegusių, sudužusių ar mirksinčių šviestuvų / lempučių fiksavimas ir operatyvus jų pakeitimas; - Apšvietimo valdymo automatikos (prieblandos relių, judesio jutiklių, laikmačių) priežiūra ir reguliavimas keičiantis sezoniškumui (ilgėjant ar trumpėjant naktims). Eksploatacinės medžiagos. - į šios priežiūros paslaugos įkainį privalo būti įskaičiuotos visos eksploatacinės medžiagos, reikalingos nepertraukiamam apšvietimo veikimui įskaitant LED lemputės, LED moduliai, nauji šviestuvų gaubtai (jei jie skilę ar sudužę), prieblandos jungikliai, judesio davikliai, tvirtinimo apkabos, izoliacinės medžiagos ir smulkūs kabelių fragmentai; Atsakomybės ribos. - Tiekėjas atsako už visą jo įrengtą laikiną apšvietimo infrastruktūrą (jos veikimą) nuo jos maitinimo taško (laikinųjų elektros skydelių) iki visų šviestuvų ir kitų apšvietimo įrenginių Stovyklos teritorijoje ir jos objektuose. Reagavimo terminai: - Teikėjas privalo užtikrinti profilaktinę apšvietimo priežiūrą stovykloje, o pastebėjus defektus, arba gavus pranešimą iš Pirkėjo apie apšvietimo sistemos gedimą, juos pašalina per 12 val. nuo jų užfiksavimo ar Pirkėjo pranešimo. |
|  | Inžineriniai tinklai (nuotekos, vandentiekis) | kompl. | 3 | Minimalūs reikalavimai: - inžineriniai tinklai turi būti tinkami eksploatuoti Lietuvos klimato sąlygomis ištisus metus; - Stovykloje esantys inžineriniai tinklai turi būti sujungti taip, kad priežiūros metu transportui / personalui būtų patogu aptarnauti stovyklos elementus; - vandentiekį ir nuotekas Teikėjas pajungia nuo stacionarių nurodytų Pirkėjo tinklų; - inžinieriniai tinklai turi būti prijungti prie visų trijų kareivinių blokų sanitarinių mazgų, sanitarinių konteinerių; - įrengti inžineriniai tinklai neturi trukdyti stovykloje gyvenančių karių kasdieninės veiklos; |
|  | Patalpų valymo paslauga | d. | 1522 | Reikalavimai valymo paslaugai: - stovyklos patalpos turi būti valomos sistemingai vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais dėl patalpų valymo; - sanitariniai konteineriai turi būti valomi ne rečiau kaip 2 kartus per parą (įskaitant savaitgalius), su pilnu higienos reikmenų ir jų laikiklių aprūpinimu (tualetinis popierius, skystas muilas, popieriniai rankšluosčiai). Valomos grindys, durų rankenos, kriauklės, klozetai, pisuarai, dušo kabinos; poilsio patalpos ir kitos bendro naudojimo blokų patalpos (darbo patalpos, rūbų skalbimo džiovinimo patalpos) valomos 3 kartus per savaitę (pirmadieniais, trečiadieniais, penktadieniais, arba kitomis dienomis, suderinus su Pirkėju). Valomos grindys, durų rankenos, stalai (valomi kartą į savaitę), stelažai (valomi kartą į savaitę); - kareivinių blokų koridoriai, patalpos valomi 1 kartą per dieną. Valomos grindys, durų rankenos, kriauklės, stalai; - langai turi būti valomi du kartus į metus; - šiukšlės turi būti išnešamos valant patalpas. Šiukšlės išnešamos į šiukšlių surinkimo aikštelę, įrengta Pirkėjo nurodytoje vietoje; - turi būti valomas atsiradęs pelėsis; - Teikėjas turi pasirinkti paslaugų atlikimo būdą: sausą, drėgną, rankinį ar mechanizuotą (naudojant techniškai tvarkingas darbo priemones, įrangą ir mechanizmus). Pirmenybė turi būti teikiama pažangiausioms paslaugų atlikimo technologijoms; - įspėti apie pavojus – pastatant įspėjamuosius ženklus (pvz., „atsargiai slidžios grindys“, „vyksta lauko darbai“ ir t. t.); - užtikrinti, kad paslaugų atlikimui tiekiamos valymo ir dezinfekcijos priemonės būtų naudojamos pagal paskirtį ir gamintojų instrukcijas atsižvelgiant į valomų ir prižiūrimų paviršių dangos bei įrenginių (kompiuteriai, org. technika ir kita) specifines savybes. |
|  | Purvą ir drėgmę sugeriantys kilimėliai | kompl. | 3 | Minimalūs reikalavimai: - kilimėliai išdėstomi / klojami kareivinių blokų įėjimuose; - kilimėliai turi būti keičiami ne rečiau kaip 3 kartus per savaitę (pirmadieniais, trečiadieniais, penktadieniais arba kitomis dienomis suderinus su Pirkėju); - kilimėlių medžiaga - sintetinis pluoštas; - kilimėlio medžiagos vandens sulaikymas (l/m2) - ne mažiau kaip 2 (l/m2); - kilimėlio darbinis paviršius – 100% nailonas arba lygiaverčių savybių medžiaga; - kilimėlio spalva - juoda, pilka. Pageidautina viena spalva visiems kilimėliams; - kilimėlio pagrindas neslydus. |
|  | Graužikų, vabzdžių kontrolės paslauga | d. | 1522 | Minimalūs reikalavimai: - Stovykloje visose patalpose ir atvirose vietose turi būti nuolatos vykdoma graužikų, vabzdžių prevencijos kontrolė. |
|  | Ryšių linijų įrengimas/nutiesimas | kompl. | 3 | Minimalūs reikalavimai ryšių linijoms: - turi būti atliktas šviesolaidžio pravedimas nuo pagrindinės Pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono štabo serverinės iki Stovyklos elementų blokų komutacinių patalpų (serverinių); - šviesolaidžio linijos turėtų būti vedamos po žeme, tam kad būtų išvengti laido nutraukimo ir tinklo sutrikimai (arba pasiūlytas kitas saugus, apsaugantis nuo fizinio pažeidimo būdas); - šviesolaidžio kabeliai tarp štabo serverinės optinės komutavimo panelės ir stovyklos elementų blokų komutacinių patalpų (serverinių) optinių komutavimo panelių, turi būti vientisi ir nenutrūkstami (negali būti naudojami sujungimai ir perteklinė komutavimo įranga). |
|  | Kompiuterinio tinklo įrengimas | kompl. | 3 | Minimalūs reikalavimai kompiuteriniam tinklui: - turi būti įrengti UTP laidai nuo serverinių iki darbo vietų kareivinių blokuose; - UTP laidai vedami nuo serverinės iki kiekvienos darbo vietos, turi būti naudojami ne mažesnės kaip CAT 6 kategorijos; - kiekviena RJ 45 rozetė esanti darbo vietoje, turi turėti tik jai skirta UTP kabelį (neturėtu būti naudojami nevaldomi tinklo šakotuvai darbo vietose) iki pat serverinių komutavimo panelių; - visi ryšių kabeliai iki darbo vietų patalpų viduje turi būti pravesti tam skirtuose loveliuose arba pasiūlytas kitas lygiavertis sprendimo būdas, kuris apsaugotų kabelius nuo išoriniu pažeidimų. |
|  | Aikštelių parengimas (aikštelių vietos ir išmatavimai nurodyti priede Nr. 1) | m² | 2 700 | Kareivinių blokų aikštelės: Aikštelių reikalavimai: - aikštelė turi būti išlyginta (gali būti nuimtas augalinis sluoksnis ir tvarkingai sukrautas / sandėliuotas Pirkėjo nurodytoje vietoje); - sutankinto dolomito skaldos (patartina 32–56 mm frakcijos) sluoksnis turi būti ne mažiau kaip 10 cm; - skaldos sluoksnio tankis turi būti ne mažiau kaip 45 MPa; - Rangovas privalo įrengti autonominę paviršinių nuotekų surinkimo ir nuvedimo sistemą, užtikrinančią efektyvų vandens drenavimą nuo aikštelės paviršiaus infiltruojant jį į gruntą arba nuvedant į sklype numatytas vandens surinkimo vietas; - pagrindo preliminarūs išmatavimai Kareivinėms Nr. 1 – 60x15 m; - pagrindo preliminarūs išmatavimai Kareivinėms Nr. 2 – 60x15 m; - pagrindo preliminarūs išmatavimai Kareivinėms Nr. 3 – 20x15 m; - preliminarūs išmatavimai aikštelės, esančios prieš kareivines Nr. 1 ir kareivines Nr. 2 – 40x15 m; - pasibaigus Stovyklos nuomos laikotarpiui, Teikėjas turi perduoti tvarkingą teritoriją Pirkėjui (neturi likti duobių po išimto skaldos sluoksnio, teritorija išlyginta su augaliniu sluoksniu). |
|  |  |  | 1 600 | Lengvųjų transporto priemonių aikštelė. Aikštelės reikalavimai: - aikštelė turi būti išlyginta (gali būti nuimtas augalinis sluoksnis ir tvarkingai sukrautas / sandėliuotas Pirkėjo nurodytoje vietoje), aikštelės nuolydis ne didesnis nei 2 laipsniai; - sutankinto dolomito skaldos (patartina 32–56 mm frakcijos) sluoksnis turi būti ne mažiau kaip 10 cm; - skaldos sluoksnio tankis turi būti ne mažiau kaip 45 MPa; - Rangovas privalo įrengti autonominę paviršinių nuotekų surinkimo ir nuvedimo sistemą, užtikrinančią efektyvų vandens drenavimą nuo aikštelės paviršiaus infiltruojant jį į gruntą arba nuvedant į sklype numatytas vandens surinkimo vietas; - preliminarūs išmatavimai 40x40 m; - pasibaigus Stovyklos nuomos laikotarpiui, Teikėjas turi perduoti tvarkingą teritoriją Pirkėjui (neturi likti duobių po išimto skaldos sluoksnio, teritorija išlyginta su augaliniu sluoksniu). |