Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas.

  - Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Paslaugų teikėjo ir  Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

  - Paslaugų pirkimo tikslas – Vilniaus universitetas, siekdamas įgyvendinti eksploatuojamų rezervinių elektros maitinimo šaltinių periodinę techninė priežiūrą, numato įsigyti toliau įvardintas paslaugas.

  - Leidimai, suderinimai – Paslaugų teikėjas yra atsakingas už leidimų ir suderinimų su Perkančiosios organizacijos fakultetais dėl techninės priežiūros paslaugų atlikimo konkretaus laiko.

  - Žala – Paslaugų teikėjas įsipareigoja savo sąskaita ir atsakomybe pašalinti paslaugų vykdymo zonoje paslaugų vykdymo metu inžinierinių įrenginių (komunikacijų) ir (ar) tinklų (elektros, dujų, vandentiekio) sugadinimo ir (ar) sunaikinimo pasekmes bei atlyginti visą Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims padarytą žalą (nepriklausomai nuo to, kada žala atsirado), jei minėtos aplinkybės atsirado dėl Paslaugų teikėjo kaltės.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – Dyzelinių generatorių ir nepertraukiamojo maitinimo šaltinių (UPS) techninės priežiūros paslaugos (toliau – Paslaugos).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Paslaugų teikėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai ir (ar) kiekiui.

  - Paslaugų teikimo vieta – Perkančiosios organizacijos objektai. Objektų preliminarus sąrašas, objektų adresai ir juose eksploatuojamų įrengimų kiekiai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų priede Nr. 9 „Dyzelinių generatorių ir nepertraukiamojo maitinimo šaltinių (UPS) preliminarus sąrašas“.

  - Paslaugos ir jų apimtys ir (ar) kiekiai:

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Paslaugų apimtis ir (ar) kiekis, mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Paslaugų teikimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip | Ne |  |
|  | Dyzelinių generatorių techninė priežiūra | 1 komplektas | ☐ | ☒ | 36 mėnesiai |
|  | Nepertraukiamų maitinimo šaltinių (UPS) techninė priežiūra |  |  |  |  |
|  | Medžiagos ir papildomos paslaugos |  |  |  |  |

  - Aukščiau esančioje 1 lentelėje nurodytos Paslaugų apimtys ir (ar) kiekiai yra preliminarūs. Techninės priežiūros apimtys, jų periodiškumas nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priede „Dyzelinių generatorių techninės priežiūros apimtys ir periodiškumas“ ir 8 priede „Nepertraukiamojo maitinimo šaltinių techninės priežiūros apimtys ir periodiškumas“. Vykdant Sutartį, Paslaugų apimtys ir (ar) kiekiai gali keistis priklausomai nuo Pirkėjo poreikio, kuris gali keistis baigus eksploatuoti įrenginį arba pradėjus naujo įrenginio eksploataciją.

  - Kadangi Paslaugų ir medžiagų poreikio apimčių ir (ar) kiekių neįmanoma tiksliai nustatyti, už suteiktas Paslaugas ir panaudotas medžiagas bus atsiskaitoma už faktiškai atliktas Paslaugas ir panaudotas medžiagas, pagal Sutarties priede nurodytus jų įkainius. Pirkėjas neįsipareigoja įsigyti visų nurodytų Paslaugų ir medžiagų, jas pirks pagal faktinį poreikį Sutarties vykdymo metu, kol bus išnaudota Pradinės Sutarties vertė. Paslaugos teikiamos 36 (trisdešimt šešis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo arba kol bus išnaudota Pradinės Sutarties vertė, jei Pradinės Sutarties vertė bus išnaudota ankščiau.

  - Užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Paslaugų teikėjas teikia Paslaugas pagal iš anksto su Pirkėju suderintą grafiką, kaip nustatyta šiose sąlygose. Paslaugų teikėjui bus siunčiami informaciniai pranešimai, kai baigiama eksploatuoti esamą arba pradedama eksploatuoti naują įrenginį, kai esamą įrenginį pradedama arba baigiama remontuoti ir reikalinga nustoti arba tęsti vykdyti įrenginio planinę techninę priežiūrą numatytą Sutartyje, todėl, įvertinus faktinį Paslaugų poreikį, grafike suplanuotų Paslaugų ir (ar) medžiagų kiekiai gali keistis. Paslaugos turi būti pradedamos vykdyti nedelsiant po Sutarties įsigaliojimo dienos ir turi būti suteiktos per pirkimo sąlygose nurodytus terminus.

- REIKALAVIMAI PASLAUGOMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Aprašymas ir reikalavimai |
| --- | --- |
| Dyzelinių generatorių ir UPS-ų techninės priežiūros paslaugų pirkimas |  |
|  | Perkančioji organizacija suteikia galimybę apžiūrėti busimų Paslaugų vietą ir įrengimus. Tokių apžiūrų organizavimo tvarka nurodyta Specialiųjų pirkimo sąlygų 1.11. punkte. |
|  | Visus įrengimus bei medžiagas reikalingas planinių techninės priežiūros Paslaugų atlikimui tiekia Paslaugų teikėjas. Visos Paslaugų teikėjo įsigyjamos prekės, reikalingos Paslaugų atlikimui, turi būti naujos, nenaudotos, be defektų. Įranga ir mechanizmai, reikalingi atlikti Paslaugoms – pateikiamos Paslaugų teikėjo. Paslaugoms atlikti naudojamos medžiagos ir naftos produktai turi turėti kokybės patvirtinimo dokumentus. |
|  | Paslaugų teikėjas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos parengia preliminarų metinį Paslaugų atlikimo grafiką (mėnesio tikslumu) ir jį pateikia derinimui Pirkėjui Sutartyje nurodytu Pirkėjo atstovo el. paštu. |
|  | Paslaugas teikti darbo dienomis nuo 7.00 val. iki 15.00 val. (prieššventinėmis dienomis iki 14:00). Paslaugų atlikimo laiką galima keisti raštu (pvz., el. paštu) suderinus su Pirkėjo atstovu nurodytu Sutartyje. Konkrečias mėnesio (savaitės) dienas ir konkretų Paslaugų atlikimo laiką Paslaugų teikėjas derina su Vilniaus universiteto fakultetų administratoriais tiesiogiai. Atsižvelgiant į Pirkėjo, kaip mokymo įstaigos specifiką, Pirkėjui pareikalavus, tam tikrose objektuose dirbti bus galima tik ribotą laiką arba tik tam tikru paros laiku. Paslaugų teikėjas turi įvertinti Pirkėjo veiklos specifiką, poreikį ir savo galimybes dirbti poilsio bei švenčių dienomis. |
|  | Atliekant planinę techninę priežiūrą ir/arba remontus, Paslaugų teikėjas turi suformuoti ir įrengti Paslaugų atlikimo zoną taip, kad būtų užtikrinti praėjimai (patekimai) į Pirkėjo objektus. Reikalui esant, Paslaugų atlikimo zona turi būti aptverta. Šios sąnaudos turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |
|  | Elektrotechninius darbus turi vykdyti tik atitinkamą elektrotechninę kvalifikaciją turintys darbuotojai. Paslaugų teikėjas, per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties įsigaliojimo, dar iki Paslaugų teikimo pradžios turi atsiųsti Pirkėjo atsakingam darbuotojui elektroniniu paštu elektrotechninę kvalifikaciją turinčių darbuotojų pažymėjimų kopijas. |
|  | Paslaugų vykdymo objektuose organizacinių ir techninių priemonių, kurios numatytos Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklėse (aktuali redakcija), patvirtintose Lietuvos Respublikos energetikos ministro, taikymas ir jų tikslingumas bei pakankamumas – atsakingas Paslaugų teikėjas. |
|  | Siekiant užtikrinti Paslaugų teikėjo darbuotojų patekimą į Pirkėjo objektus, Paslaugų teikėjas, per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties įsigaliojimo, turi atsiųsti Pirkėjo atsakingam darbuotojui elektroniniu paštu darbuotojų, kurie vykdys techninę priežiūrą, sąrašą ir Paslaugoms vykdyti skirtų transporto priemonių sąrašą. |
|  | Vykdydamas Paslaugas (operatyvinį technologinį valdymą, techninę priežiūrą, matavimus, bandymus, paleidimo ir derinimo darbus, remontus), Paslaugų teikėjas privalo vadovautis Lietuvos Respublikos norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais darbus elektros įrenginiuose ir pasirašytos Sutarties reikalavimais. |
|  | Paslaugų teikėjas turi atlikti dyzelinių generatorių ir nepertraukiamojo maitinimo šaltinių (UPS) planinės techninės priežiūros Paslaugas, vadovaujantis Sutarties ir teisės aktų (jei taikoma) reikalavimais. Pirkimo sąlygų priedai, reglamentuojantys Paslaugų periodiškumą ir apimtis, yra neatsiejamos Sutarties dalys. |
|  | Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti dyzelinių generatorių pasileidimą elektros tiekimo sutrikimų metu ir nepertraukiamojo maitinimo šaltinių (UPS) nepertraukiamą veikimą. Pirkimo dokumentuose nurodyti dyzeliniai generatoriai ir nepertraukiamojo maitinimo šaltinių (UPS) priskiriami prie avarinės elektros energijos tiekimo įrangos, todėl šių įrengimų gedimai turi būti šalinami operatyviai. Sutrikus ar sugedus avarinio elektros tiekimo įrangai ir arba jų priklausiniams (komutaciniai aparatai, ARĮ įrenginiai ir t.t.), atvykstama į objektą ne ilgiau kaip per 2 (dvi) val. po pranešimo gavimo (elektroninis laiškas ir/arba skambutis telefonu) bet kuriuo paros metu darbo dienomis, savaitgaliais ir švenčių dienomis. Paslaugų teikėjas turi paskirti už Paslaugų vykdymą atsakingą asmenį bei mėnesiniame Paslaugų atlikimo grafike nurodyti atsakingo darbuotojo telefono numerį ir elektroninio pašto adresą, į kurį bus siunčiami pranešimai. Už šių Paslaugų (atvykimas, diagnostika, gedimo šalinimas) vykdymą numatomas valandinis apmokėjimas. |
|  | Esant avarinio elektros energijos tiekimo sutrikimui (valdiklio procesoriaus veikimo sustojimas -„pakibo“, saugiklių ar komutacinių aparatų gedimas, kabelio pažeidimas ir t.t.), elektros energijos tiekimą Paslaugų teikėjas turi atstatyti per laikotarpį, kuris turi būti ne ilgesnis nei 2 (dvi) valandos. Laikas skaičiuojamas nuo atvykimo į objektą momento. Atvykimo momentas (atvykimo laikas) yra raktų nuo patalpos paėmimo pas pastato apsaugos darbuotoją paėmimo laikas. |
|  | Avarinį elektros energijos tiekimo įrenginių gedimų remontą Paslaugų teikėjas turi atlikti per 2 (dvi) paras. Laikas skaičiuojamas nuo atvykimo į objektą momento. Atvykimo momentas (atvykimo laikas) yra raktų nuo patalpos paėmimo pas pastato apsaugos darbuotoją paėmimo laikas. Ypatingais atvejais, kai reikalingas specifinių dalių tiekimas, remonto terminai su Pirkėju derinami atskirai. |
|  | Avariniam remontui panaudotas dalis ir medžiagas tiekia Paslaugų teikėjas, tačiau, prieš panaudodamas avariniam remontui skirtas dalis ar medžiagas (toliau – Prekes), Paslaugų teikėjas turi atsiųsti Pirkėjui komercinį pasiūlymą dėl tokių Prekių įsigijimo. Avarinio remonto atlikimui naudotinų Prekių kaina turi būti suderinta su Pirkėju prieš atliekant remonto Paslaugas. |
|  | Planinės techninės priežiūros paslaugos Paslaugų teikėjo turi būti atliekamos pagal sudarytą grafiką. Techninės priežiūros paslaugų atlikimas Paslaugų teikėjo turi būti fiksuojamas Techninės priežiūros žurnale. Kiekviename objekte prie kiekvieno įrenginio turi būti atskiras techninės priežiūros žurnalas. Dyzelinių generatorių ir nepertraukiamojo maitinimo šaltinių (UPS) techninės priežiūros žurnalo formos nurodytos specialiųjų pirkimo sąlygų prieduose (7 priede „Dyzelinių generatorių techninės priežiūros apimtys ir periodiškumas“ ir 8 priede „Nepertraukiamojo maitinimo šaltinių techninės priežiūros apimtys ir periodiškumas“). Žurnaluose Paslaugų teikėjo turi būti įrašoma techninės priežiūros atlikimo data bei įrašomos pastabos, susijusios su įrenginių technine priežiūra. Žurnale pasirašo techninės priežiūros paslaugas atlikęs darbuotojas. |
|  | Kartą per mėnesį, kartu su Sąskaita faktūra, Paslaugų teikėjas turi pateikti suteiktų Paslaugų aktą, kuriame turi būti surašyti suteiktų Paslaugų rezultatai bei pateikiami naudotų prekių, medžiagų sertifikatai. I Sąskaitoje faktūroje Paslaugos ir/arba panaudotos medžiagos nedetalizuojamos. Paslaugos ir medžiagos detalizuojamos suteiktų Paslaugų akte, nurodant Paslaugos pavadinimą, kiekį bei įkainį. Suteiktų Paslaugų akte nurodyta kaina ir sąskaitos faktūros kaina turi sutapti. Už kiekvieno dyzelinio generatoriaus ir kiekvieno nepertraukiamojo maitinimo šaltinio (UPS) techninę priežiūrą turi būti pateikiamos atskiros sąskaitos faktūros. |
|  | Utilizacijai skirti produktai ir medžiagos Paslaugų teikėjo turi būti utilizuojami perduodant juos specializuotoms utilizavimo įmonėms. Visų produktų ir medžiagų utilizavimą atlieka Paslaugų teikėjas. Paslaugų teikėjas privalo savo lėšomis išvežti utilizacijai susidariusias pavojingas atliekas ir vesti jų apskaitą, remiantis pirkimo objektui taikytinais Lietuvos Respublikos įstatymais, norminiais aktais. Draudžiama pilti arba išmesti juos į aplinką arba sandėliuoti tam nepritaikytomis sąlygomis. |
|  | Pirkėjas eksploatuoja dyzelines elektros stotis, kurioms gamintojas nustatė reikalavimą naudoti tik be RME priedų arktinį A1 klasės dyzeliną, todėl keičiant arba papildant dyzelinių generatorių kuro atsargas, nepriklausomai nuo metų sezono, į visų generatorių kuro bakus turi būti užpiltas be RME priedų arktinis A1 klasės dyzelinas. Dyzelinio kuro atsargos kiekvieno generatoriaus kuro bake turi būti tokios, kad generatorius galėtų veikti nuo 3 (trijų) iki 4 (keturių) valandų, veikiant 100% galingumu. Kiekvieną kartą prieš įpilant kurą į generatoriaus kuro baką, turi būti pateiktas kuro kokybės sertifikatas. Nepriklausomai nuo metų sezono, sutarties galiojimo metu Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti be RME priedų arktinio A1 klasės dyzelino tiekimą, tokiais kiekiais, kurie būtų pakankami užtikrinti kuro keitimą atliekant kuro bakų valymą, generatorių bandymus bei kuro papildymą po generatorių bandymų ir po generatorių panaudojimo rezerviniam elektros tiekimui iki minimalios atsargos. Atveju, kai generatoriaus buvo panaudotas rezerviniam elektros tiekimui (kai buvo nutrukęs pagrindinis elektros tiekimas ir kai Paslaugų teikėjas nežino apie neplaninį kuro išnaudojimą), Paslaugų teikėjas papildo generatoriaus kuro atsargas iki nustatytos normos per 2 (dvi) paras po informacinio pranešimo gavimo iš Pirkėjo. |
|  | Paslaugų teikėjas yra atsakingas už savo ir savo pasitelktų subteikėjų personalą objekte ir privalo užtikrinti darbų saugą, tinkamą darbo kultūrą, skirti atsakingą darbų vadovą, kuris būtų pasiekiamas telefonu ir elektroniniu paštu. Šalys susitaria, kad tinkama darbo, Paslaugų teikimo kultūra objekte yra suprantama taip: - Paslaugų teikėjo (ar jo samdytų subteikėjų) personalas dėvi reikalavimus atitinkančius darbo rūbus ir asmenines saugos priemones, turi darbo pažymėjimus; - Tinkamai pagal įrenginių naudojimo instrukcijas naudoja visą mechaninę ir elektroninę įrangą, medžiagas ir įrenginius sandėliuoja nustatytose vietose; - Apie Paslaugų teikimo pradžią (atvykus) ir Paslaugų teikimo baigimą informuojami apsaugos darbuotojai. Kiekvienos darbo dienos pabaigoje Paslaugų atlikimo vieta yra sutvarkoma ir joje užtikrinama apsauga. Baigus teikti Paslaugas, apsaugos darbuotojams grąžinami visi paimti patalpų raktai. Daryti Vilniaus universiteto patalpų raktų dublikatus DRAUDŽIAMA; - Paslaugų teikėjo (ar jo samdytų subteikėjų) personalas objekte nerūkys (išskyrus tam skirtas vietas), nemėtys nuorūkų, nešiukšlins, atliekas rūšiuos pagal nustatytą tvarką ir pasirūpins tinkamu jų utilizavimu bei pristatys reikiamas pažymas iš atliekų tvarkytojų. |

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t. y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

•     neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

•    panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

•     numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

•     nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.