## Sheet1
Specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priedas
Nepertraukiamojo maitinimo šaltinių (UPS) techninės priežiūros kiekiai ir (ar) apimtys ir periodiškumas
Eil.Nr. | Paslaugų pavadinimas | Nepertraukiamojo maitinimo šaltinių (UPS) pavadinimas
|  | Minerva 13kVA Capacity: 15kVA/13,5kW | MASTERYS BC/30kVA, 24kW ,,SOCOMEC" | MASTERYS BC/15 kVA, 12kW ,,SOCOMEC" | C-1 serija BC/120kVA, 96kW | D-1 serija BC/160kVA, 128kW | Easy UPS 3S
1 | Akumuliatorių įtampos ir vidinės varžos matavimas „AC“ metodu; | 1 kartą/6 mėn. | 1 kartą/6 mėn. | 1 kartą/6 mėn. | 1 kartą/6 mėn. | 1 kartą/6 mėn. | 1 kartą/6 mėn.
2 | Statinio jungiklio (BY-PASS") tikrinimas persijungimo režime | 1 kartą/6 mėn. | 1 kartą/6 mėn. | 1 kartą/6 mėn. | 1 kartą/6 mėn. | 1 kartą/6 mėn. | 1 kartą/6 mėn.
3 | Vakuuminis UPS valymas (vidus ir įšorė) | 1 kartą/12 mėn. | 1 kartą/12 mėn. | 1 kartą/12 mėn. | 1 kartą/12 mėn. | 1 kartą/12 mėn. | 1 kartą/12 mėn.
4 | Aušinimo ventiliatorių darbo būklės tikrinimas | 1 kartą/6 mėn. | 1 kartą/6 mėn. | 1 kartą/6 mėn. | 1 kartą/6 mėn. | 1 kartą/6 mėn. | 1 kartą/6 mėn.
5 | Elektrolitinių kondensatorių baterijos talpumo matavimas | 1 kartą/12 mėn. | 1 kartą/12 mėn. | 1 kartą/12 mėn. | 1 kartą/12 mėn. | 1 kartą/12 mėn. | 1 kartą/12 mėn.
6 | Akumuliatorinių jungčių korozijos bei elektrolito nuotėkio tikrinimas ir šalinimas | 1 kartą/6 mėn. | 1 kartą/6 mėn. | 1 kartą/6 mėn. | 1 kartą/6 mėn. | 1 kartą/6 mėn. | 1 kartą/6 mėn.
7 | Įrenginių vizualinė apžiūra, veikimo patikrinimas, gedimų (pranešimų) identifikavimas, gedimų pašalinimas. Įrenginio vidinės atminties išrašas, pranešimų priežasčių analizė | 1 kartą/mėn. | 1 kartą/mėn. | 1 kartą/mėn. | 1 kartą/mėn. | 1 kartą/mėn. | 1 kartą/mėn.
8 | Displėjaus parodymų atitikimo su realiomis įtampomis ir srovėmis tikrinimas | 1 kartą/6 mėn. | 1 kartą/6 mėn. | 1 kartą/6 mėn. | 1 kartą/6 mėn. | 1 kartą/6 mėn. | 1 kartą/6 mėn.
Nepertraukiamojo maitinimo šaltinių techninės priežiūros (TP) atlikimo lapas (UPS TP žurnalo forma)
Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Periodiškumas | Easy UPS 3S SN 123456 | Pastabos ²
1 | Akumuliatorių įtampos ir vidinės varžos matavimas „AC“ metodu; | 1 kartą/6 mėn. | ¹
2 | Statinio jungiklio (BY-PASS") tikrinimas persijungimo režime | 1 kartą/6 mėn. | ¹
3 | Vakuuminis UPS valymas (vidus ir įšorė) | 1 kartą/12 mėn. | ¹
4 | Aušinimo ventiliatorių darbo būklės tikrinimas | 1 kartą/6 mėn. | ¹
5 | Elektrolitinių kondensatorių baterijos talpumo matavimas | 1 kartą/12 mėn. | ¹
6 | Akumuliatorinių jungčių korozijos bei elektrolito nuotėkio tikrinimas ir šalinimas | 1 kartą/6 mėn. | ¹
7 | Įrenginių vizualinė apžiūra, veikimo patikrinimas, gedimų (pranešimų) identifikavimas, gedimų pašalinimas. Įrenginio vidinės atminties išrašas, pranešimų priežasčių analizė | 1 kartą/mėn. | ¹
8 | Displėjaus parodymų atitikimo su realiomis įtampomis ir srovėmis tikrinimas | 1 kartą/6 mėn. | ¹
¹ | Įrašoma TP atlikimo data. Žurnalas saugomas UPS skyde arba prie UPS
² | Įrašoma informacija susijusi su TP, įrašomi nustatyti neatitikimai ir/arba rekomendacijos remontui
Techninė priežiūrą atlikusio asmens Vardas, Pavardė, parašas