TECHNINIAI REIKALAVIMAI SLĖGIO REGULIAVIMO VOŽTUVUI

Gamintojas, modelis (įrašo tiekėjas) _____________________________________________

| Eil. Nr. | Rodiklis | Techniniai reikalavimai | Konkretūs duomenys | Nurodomas dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksli nuoroda į internetinį puslapį (jei ten galima rasti informaciją be papildomų paieškų) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Slėgio reguliavimas (mažinimas) geriamojo vandens tiekimo tinkluose, automatiškai palaikant nustatytą išėjimo slėgį. |  |  |
|  | Tipas | Pilotinio valdymo automatinis slėgio reguliavimo (mažinimo) vožtuvas. |  |  |
|  | Nominalus skersmuo | DN100; DN150; DN300. |  |  |
|  | Konstrukcija | - korpusas – kalusis ketus arba lygiavertė medžiaga, tinkama geriamojo vandens sistemoms; - reguliavimo mechanizmo detalės – iš korozijai atsparių medžiagų (pvz., nerūdijančio plieno, bronzos arba lygiaverčių); - spyruoklės – nerūdijančio plieno arba lygiavertės korozijai atsparios medžiagos; - diafragma ir sandarinimo elementai – tinkami naudoti geriamojo vandens sistemose; - vožtuvo valdymo grandinėje turi būti pilotinis vožtuvas, filtras ir kiti gamintojo numatyti elementai, užtikrinantys tinkamą vožtuvo veikimą; - filtravimo elemento medžiaga – nerūdijantis plienas arba lygiavertė korozijai atspari medžiaga - Vožtuvas komplektuojamas su ne mažiau kaip dviem manometrais (prieš ir po vožtuvo). |  |  |
|  | Darbinės charakteristikos | - darbinė terpė – geriamasis vanduo; - nominalus darbinis slėgis – ne mažesnis kaip PN16; - didžiausia darbinė terpės temperatūra – ne mažesnė kaip +40 °C; - vožtuvas turi užtikrinti stabilų nustatyto slėgio palaikymą eksploatacijos metu pagal gamintojo deklaruojamas charakteristikas. - Vožtuvas turi turėti galimybę reguliuoti ir stabiliai palaikyti išėjimo slėgį ne siauresniame kaip 2,5–5,0 bar diapazone. |  |  |
|  | Jungimo parametrai | Flanšinis prijungimas pagal LST EN 1092-2 arba lygiavertį standartą. Statybinis ilgis – pagal EN 558-1, GR 1 arba lygiavertį standartą. |  |  |
|  | Antikorozinė apsauga | Korpusas iš vidaus ir iš išorės padengtas korozijai atsparia epoksidine arba lygiaverte danga, kurios storis ne mažesnis kaip 250 μm. |  |  |
|  | Hidraulinės charakteristikos | - Tiekėjas privalo pateikti siūlomo vožtuvo hidraulinius duomenis (įskaitant Kv/Kvs reikšmę ir (ar) pralaidumo charakteristikas), - DN300 vožtuvo Kvs reikšmė – ne mažesnė kaip 1600 m³/h. |  |  |
|  | Žymėjimas | Ant vožtuvo korpuso turi būti aiškiai ir nenutrinamai pažymintas gamintojas arba jo prekių ženklas, nominalus diametras (DN), nominalus slėgis (PN), srauto kryptis ir gaminio identifikavimo žymėjimas (modelis arba tipas). |  |  |

____________________________________________________

Turi būti aiškiai nurodyta, kuriuose dokumentuose (ir kuriose konkrečiose vietose – puslapyje, pastraipoje, punkte ir t.t.) galima rasti reikalaujamas charakteristikas bei jas aiškiai pažymėti.