NATRIO HIPOCHLORITO VANDENINIS TIRPALAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

Pirkėjas  – AB „Klaipėdos vanduo“.

Tiekėjas  – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

Sutartis - sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

Prekės – TS nurodytas pirkimo objektas.

Užsakymas – Pirkėjo Tiekėjui pagal Sutartį teikiamas dokumentas ar el. laiškas ar kita Sutarties nustatyta forma Tiekėjui teikiamas Prekių užsakymas, kuriame nustatytas Prekių poreikis ir pagal kurį Tiekėjas turi perduoti ir parduoti Prekes Pirkėjui.

- PIRKIMO OBJEKTAS

| Pirkimo objekto pavadinimas |  | Natrio hipochlorito vandeninis tirpalas (NaOCl) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Perkamas preliminarus kiekis |  | 150 000 kg. |  |  |
| Prekių pristatymo terminas |  | Iki 5 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo raštu (el. paštu) dienos. |  |  |
| Nustatomi žalieji reikalavimai prekėms |  | Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.4.4. p. - mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. - Rengiama dokumentacija, Paslaugų perdavimo – priėmimo aktai Pirkėjui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu, o dokumentacija, kuri turi būti pasirašoma ir paslaugų perdavimo – priėmimo aktai turi būti pasirašomi elektroniniu parašu. - Siekti, kad prekė būtų pristatoma ne piko metu. Perkamas objektas pristatomas automobilinėmis cisternomis, nenaudojant vienkartinių pakuočių. |  |  |
| Eil. Nr. | Savybė |  | Reikalaujami techniniai parametrai ar kita informacija |  |
|  | Natrio hipochlorito vandeninis tirpalas (NaOCl) |  |  |  |
|  | Paskirtis |  | Technologinė medžiaga paruošto geriamojo vandens dezinfekavimui. |  |
|  | Būsena |  | Skystis |  |
|  | Aktyvaus chloro koncentracija produkto pristatymo metu, nustatyta pagal gamintojo analizės sertifikatą. |  | ≥ 120 g/l. |  |
|  | Geležies kiekis (Fe) |  | ≤ 0,05 g/l. |  |
|  | Natrio hidroksido (NaOH) koncentracija |  | ≤ 20 g/l. |  |
|  | Na2CO3 kiekis |  | ≤ 4,0 g/l. |  |
|  | Tankis prie 20°C |  | 1,18–1,25 g/cm3 |  |
|  | Dokumentacija |  | Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta: - Kokybę, sudėtį, grynumą, naudojimo paskirtį, naudojimo sąlygas, saugą sveikatai ir aplinkai patvirtinantis dokumentas (techninė specifikacija, techninis liudijimas, kokybės pažymėjimas ar kt.) - Geriamojo vandens ruošimo cheminės medžiagos ar filtravimo priemonės saugos duomenų lapai, parengti 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančio Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105 bei 2000/21/EB, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2022 m. balandžio 8 d. Komisijos reglamentu (ES) 2022/586, 31 straipsnyje nustatyta tvarka. - Galiojantis Nacionalinės visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka išduotas biocidinio produkto autorizacijos liudijimas su priedais. Pateikti dokumentai turi galioti visam pirkimui, jei jų galiojimo termino neapriboja jį išdavusi institucija. Jei dokumentai yra riboto galiojimo ir jų galiojimo terminas baigiasi neužbaigus pirkimo, turi būti pateiktas dokumento galiojimo pratęsimas. |  |
|  | Prekių tiekimas |  | Prekės bus perkamos ir tiekiamos pagal atskirus Pirkėjo Užsakymus Sutarties galiojimo metu. |  |
|  | Prekių pristatymo vietos |  | Klaipėdos m. 3 – ioji vandenvietė, Kairių g. 13, Klaipėdos m. |  |
|  | Tiekėjo kartu su prekėmis atliekamos (-i) paslaugos/darbai: |  |  |  |
|  | Prekių pristatymas |  | - Prekės pristatomos IBC 1 m3 konteineryje su apatiniu šoniniu išleidėju. Išleidėjas turi turėti uždaromąją armatūrą ir apsauginį dangtelį. Pakuotė negali būti pažeista ar kitaip sugadinta. IBC konteineriai turi būti skirti cheminių medžiagų transportavimui ir paženklinti pagal galiojančius pavojingų cheminių medžiagų ženklinimo reikalavimus - Tiekėjas atsakingas už saugų prekės atvežimą ir iškrovimą nurodytoje vietoje. Prekę priimantis Pirkėjo atstovas, vizualiai pastebėjęs netvarkingą iškrovimo įranga, turi teisę neleisti vykdyti iškrovimo darbų. - Krovininis automobilis privalo turėti hidraulinį liftą, saugiam konteinerio nuleidimui ant žemės. - Nuostolius (ekonominius ir ekologinius), patirtus dėl avarijos prekės krovos darbų metu, kompensuoja Tiekėjas. - Prekės tiekėjas turės neatlygintinai išsivežti medžiagos pakuotę – konteinerį. Prekės Tiekėjas atsako už šių pakuočių tinkamą tvarkymą ir apskaitą. |  |
|  | Kiti reikalavimai |  |  |  |
|  | Visi techniniai ir kokybiniai rodikliai turi atitikti techninės specifikacijos reikalavimus prekės tiekimo (pristatymo) Pirkėjui metu. |  |  |  |
|  | Kartu su kiekviena pristatoma partija turi būti pateikiamas produkto kokybės sertifikatas (analizės sertifikatas), kuriame nurodomi tiekiamos partijos kokybiniai rodikliai. |  |  |  |
|  | Pristatymo metu produkto likęs tinkamumo naudoti terminas turi sudaryti ne mažiau kaip 80 % gamintojo nustatyto galiojimo termino. |  |  |  |
|  | Laboratorinių tyrimų išlaidas, nustačius neatitikimus techninės specifikacijos reikalavimams, apmoka Tiekėjas. |  |  |  |
|  | IBC konteineriai turi būti techniškai tvarkingi, švarūs ir tinkami natrio hipochlorito transportavimui. |  |  |  |
|  | Prekės kiekis bus užsakomas pagal Pirkėjo poreikį. Pirkėjas neįsipareigoja užsisakyti viso preliminaraus medžiagos kiekio. |  |  |  |
|  | Į bendrą prekės kainą turi būti įskaičiuoti visi Tiekėjo mokami prekių tiekimo ir pristatymo, pakuotės tvarkymo mokesčiai. |  |  |  |
|  | Perkamos medžiagos savybės ir kokybės rodikliai negali būti keičiami visam sutarties laikotarpiui. |  |  |  |