Pirkimo sąlygų priedas Nr.2 „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Gyvenamųjų pastatų karšto vandens tiekimo sistemos šilumokaičių keitimo darbai
I. BENDROSIOS NUOSTATOS IR ŽALIOJO PIRKIMO (ŽVP) REIKALAVIMAI
1. Pirkimo objektas: Gyvenamųjų pastatų karšto vandens tiekimo sistemos šilumokaičių keitimo darbai. Objektai – daugiabučiai gyvenamieji namai Visagine. Pirkimo tikslas – pakeisti esamus lituotus plokštelinius šilumokaičius analogiškais išardomais (sulankstomais) plokšteliniais šilumokaičiais.
2. Pataisomumas ir žiedinė ekonomika (ŽVP reikalavimas): Reikalavimas diegti išardomus (sulankstomus) šilumokaičius tiesiogiai atitinka ŽVP principus. Įranga privalo būti lengvai prižiūrima, remontuojama, o jos atskiros dalys (tarpinės, plokštelės) – keičiamos atskirai, taip prailginant viso įrenginio gyvavimo ciklą ir mažinant elektronikos/metalo atliekų kiekį.
3. Energijos vartojimo efektyvumas: Naujai parenkami šilumokaičiai privalo užtikrinti maksimalų šilumos perdavimo koeficientą ir minimalius slėgio nuostolius. Šilumokaičiai privalo būti komplektuojami su gamykline šilumos izoliacija (kevalais), atitinkančia galiojančius statybos techninių reglamentų (STR) reikalavimus, skirtus šilumos nuostoliams aplinkoje sumažinti.

II. BENDRIEJI REIKALAVIMAI ĮRANGAI IR DARBAMS
1. Įrangos parinkimas: Parinkti reikiamą įrangą, padidinus šilumokaitos paviršiaus atsargas apie 25 %.
2. Demontavimas: Saugiomis priemonėmis išmontuoti sugedusią/keičiamą įrangą.
3. Montavimas: Atlikti naujos įrangos montavimą, pritaikant esamą šilumos punktų vamzdyną bei įrengiant reikalingas rėmo atramas (atsižvelgiant į tai, kad išardomi šilumokaičiai yra didesnių gabaritų ir sunkesni už lituotus).
4. Praplovimo (CIP) sistema: Šilumokaičių kontūruose būtina numatyti uždaromąją armatūrą ir vožtuvus, skirtus cheminiam praplovimui be išmontavimo.
· Vožtuvų maksimalus darbinis slėgis turi būti ne mažesnis kaip 25 bar.
· ŽVP papildymas: Vykdant techninę priežiūrą, praplovimui leidžiama naudoti tik biologiškai skaidžias, aplinkai nekenksmingas chemines priemones.
5. Patikra: Atlikti sumontuotos sistemos ir naujo šilumokaičio sandarumo bei stiprumo hidraulinį tikrinimą, pasirašant hidraulinio bandymo aktą.
6. Garantija: Suteikti garantiją įrangai ir atliktiems darbams – ne mažiau kaip 2 metai (24 mėnesiai) nuo darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo.

III. OBJEKTŲ SPECIFIKACIJA IR PARAMETRAI
Visi tiekiami išardomi šilumokaičiai privalo atitikti arba viršyti žemiau nurodytus projektinius parametrus:
1. Veteranų g. 8 (Namo unikalus Nr. 3098-5001-6016)
· Projektinis esamas modelis: Danfoss XB51H-2-30/30 (004B3615).
· Tipas: Dviejų pakopų plokštelinis.
· Galia (bazinė): 253 kW.
· Reikalaujama galia (su ~25 % paviršiaus atsarga): apie 315 kW.
· Temperatūrinis režimas: 65–35 °C / 55–10 °C.
· Hidraulinis pasipriešinimas: Ne didesnis kaip 30/50 kPa.
· Darbinė temperatūra / slėgis: Ne žemesnė kaip 120 °C / Ne mažesnis kaip 22 bar.
· Jungtys: G 2A.

	Išoriniai gabaritiniai matmenys [mm]

	A
	B
	C
	D
	E
	F

	462
	253
	380
	170
	163
	50




2. Partizanų g. 4 (Namo unikalus Nr. 3098-1000-3018)
· Projektinis esamas modelis: Danfoss XB10-2-46/46 (004B3023).
· Tipas: Dviejų pakopų plokštelinis.
· Galia (bazinė): 186 kW.
· Reikalaujama galia (su ~25 % paviršiaus atsarga): apie 233 kW.
· Temperatūrinis režimas: 65–35 °C / 55–10 °C.
· Hidraulinis pasipriešinimas: Ne didesnis kaip 30/50 kPa.
· Darbinė temperatūra / slėgis: Ne žemesnė kaip 120 °C / Ne mažesnis kaip 22 bar.
· Jungtys: G 1A.

	Išoriniai gabaritiniai matmenys [mm]

	A
	B
	C
	D
	E
	F

	288
	118
	235
	65
	246,2
	50




3. Parko g. 11 (2-as šilumos punktas) (Pastato unikalus Nr. 3097-7000-7011)
· Projektinis esamas modelis: Danfoss XB 30-1-30 (004B1415).
· Tipas: Vieno pakopos plokštelinis.
· Galia (bazinė): 119 kW.
· Reikalaujama galia (su ~25 % paviršiaus atsarga): apie 150 kW.
· Temperatūrinis režimas: 65–35 °C / 55–10 °C.
· Hidraulinis pasipriešinimas: Ne didesnis kaip 30/50 kPa.
· Darbinė temperatūra / slėgis: Ne žemesnė kaip 120 °C / Ne mažesnis kaip 22 bar.
· Jungtys: G 1A.

	Išoriniai gabaritiniai matmenys [mm]

	A
	B
	C
	D
	E
	F

	438
	118
	385
	65
	85
	50




4. Vilties g. 4 (1-as šilumos punktas) (Namo unikalus Nr. 3097-8000-4013)
· Projektinis esamas modelis: Danfoss XB10-2-36/36 (004B3018).
· Tipas: Dviejų pakopų plokštelinis.
· Galia (bazinė): 143 kW.
· Reikalaujama galia (su ~25 % paviršiaus atsarga): apie 233 kW (pagal pateiktą projektą).
· Temperatūrinis režimas: 65–35 °C / 55–10 °C.
· Hidraulinis pasipriešinimas: Ne didesnis kaip 30/50 kPa.
· Darbinė temperatūra / slėgis: Ne žemesnė kaip 120 °C / Ne mažesnis kaip 22 bar.
· Jungtys: G 1A.

	Išoriniai gabaritiniai matmenys [mm]

	A
	B
	C
	D
	E
	F

	288
	118
	235
	65
	194,2
	50




5. Atgimimo al. 12 (Pastato unikalus Nr. 3098-8003-5014)
· Projektinis esamas modelis: Danfoss XB12L-2-56/56 (0047579).
· Tipas: Dviejų pakopų plokštelinis.
· Galia (bazinė): 299 kW.
· Reikalaujama galia (su ~25 % paviršiaus atsarga): apie 374 kW.
· Temperatūrinis režimas: 70–45 °C / 60–10 °C.
· Hidraulinis pasipriešinimas: Ne didesnis kaip 30/50 kPa.
· Darbinė temperatūra / slėgis: Ne žemesnė kaip 120 °C / Ne mažesnis kaip 22 bar.
· Jungtys: G 5/4A".

	Išoriniai gabaritiniai matmenys [mm]

	A
	B
	C
	D
	E
	F

	289
	118
	234
	63
	206(+0.5/-3%)
	25
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