SPS 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR ĮKAINIAI

Bendrieji reikalavimai:

1.1. Visiems nurodytiems pavadinimams, standartams ir analogiškiems techniniams apibrėžimams taikoma sąlyga „arba lygiavertis”.

1.2. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę ar paslaugą, privalo pateikti patikimus įrodymus, kad siūlomas sprendimas atitinka lygiavertiškumo kriterijus.

1.3. Atliekamas patalpų kvalifikavimas dalimis – kiekvienos paslaugos dalies ataskaita pateikiama per 30 kalendorinių dienų nuo paslaugos užsakymo. Kvalifikavimo apimtis detalizuota Lentelėje Nr. 1.

1.4. Kvalifikavimus atliekantis tiekėjas turi užtikrinti darbų vykdymą taip, kad jie netrukdytų Santaros Klinikų įprastinei veiklai. Kvalifikavimo veikla iš anksto privalo būti suderinta su įrangos vartotojais.

1.5. Visa kvalifikavimui reikalinga įranga, įrankiai ir apsaugos priemonės turi būti suteikiamos paslaugos tiekėjo.

2. Norminiai dokumentai ir metodika.

2.1. Visi kvalifikavimo darbai turi būti atliekami vadovaujantis Geros gamybos praktikos (GMP) ar lygiavertėmis gairėmis– EudraLex Volume 4, Annex 15: Qualification and Validation.

2.2. Kvalifikavimo procesas turi būti vykdomas nuosekliai, užtikrinant darbų atsekamumą ir dokumentacijos vientisumą. Visi bandymai ir jų įrašai turi būti atsekami – nurodant, kas ir kada atliko bandymą, kokia sąlyga buvo tikrinama ir kokie gauti rezultatai. Po kiekvieno bandymo turi būti suformuluota testavimo išvada.

3. Kvalifikavimo protokolai ir dokumentacija

3.1. Kvalifikavimo protokolas privalo būti: parengtas ir patvirtintas prieš kvalifikacijos pradžią; pasirašytas ir patvirtintas po darbų užbaigimo; suderintas su užsakovu iš anksto.

3.2. Prieš atliekant matavimus kvalifikavimo atlikimo protokolai (šablonas, pildymas, tvirtinimas) yra derinami ir patvirtinami užsakovo paskirto atsakingo asmens, ir yra vertinami pagal perkančiosios organizacijos nustatomus priimtinumo kriterijus remiantis GxP reikalavimais ir vidinėmis organizacijos procedūromis.

3.4. Kvalifikavimo protokolai turi būti pateikiami anglų kalba.

3.5. Protokolo turinys turi apimti (bet neapsiriboti): kvalifikavimo tikslą ir apimtį, trumpinių žodynėlį, vaidmenų paskirstymą, įrangos veiklos priimtinumo kriterijus, kvalifikavimo išvadas, nuokrypių sąrašą ir priedus.

3.6. Visi įrašai (įskaitant priedus) pildomi gyvu laiku, ranka, įrašą patvirtinant atlikusio asmens parašu ar inicialais ir data.

4. Nuokrypių valdymas

4.1. Kvalifikavimo metu nustatyti nuokrypiai turi būti registruojami ir įvertinami pagal reikšmingumą (kritiniai / nekritiniai).

4.2. Kritiniai nuokrypiai – privalo būti uždaryti iki kito kvalifikavimo etapo pradžios.

4.3. Nekritiniai nuokrypiai – turi būti uždaryti iki visų etapų pabaigos.

4.4. Kiekvienas nuokrypis turi būti išanalizuotas, išspręstas ir uždarytas iki galutinio protokolo patvirtinimo.

4.5. Visi nuokrypiai tiekėjo dokumentuojami protokole arba jo priede, nurodant priežastį, įvertinimą, siūlomus korekcinius veiksmus (CAPA), uždarymo datą, atsakingą asmenį.

4.6. Kvalifikacijos protokolas negali būti laikomas užbaigtu ar patvirtintu, jei yra neuždarytų nuokrypių.

5. Priedai

5.1. Prie kvalifikacijos protokolo turi būti prisegti visi priedai, pagrindžiantys atliktus bandymus ir rezultatus.

5.2. Visi priedai turi būti: aiškiai sunumeruoti, turėti nuorodą į atitinkamą protokolo skyrių ar testą, pasirašyti atsakingo asmens (vardas, pavardė, parašas, data), įskaitomi, patvirtinti ir patikrinti.

5.3. Aktualūs duomenys (pvz., neatitiktys, ribinės vertės, patvirtinimai) turi būti aiškiai pažymėti (paryškinimu ar kitu būdu).

6. Matavimo įranga ir produkto ekvivalentas

6.1 Kvalifikavimo metu temperatūros matavimui turi būti naudojama kalibruota įranga ir metrologiškai patikrinti jutikliai (termoporos), turintys galiojančius akredituotos organizacijos sertifikatus. Jeigu dėl įrangos specifikos kalibravimas atliekamas organizacijos viduje, tiekėjas turi pateikti aprašytą procedūrą su kalibravimo metodika, priimtinumo kriterijais ir susidarančios paklaidos įvertinimu.

7. Konfidencialumas ir duomenų apsauga

7.1. Visa informacija, susijusi su kvalifikavimo procesu, yra konfidenciali ir negali būti naudojama kitiems tikslams.

7.2. Visa Kvalifikavimo metu gauta ir perduodama informacija yra konfidenciali ir tiekėjas įsipareigoja laikytis duomenų apsaugos reikalavimų pagal ISO 27001 ir ES BDAR (GDPR) ar lygiavertį reglamentą.

8. Draudimas

8.1. Tiekėjas privalo pateikti galiojantį verslo civilinės atsakomybės draudimo liudijimą. Šis draudimas turi užtikrinti, kad bet kokia žala, padaryta kvalifikavimo darbų atlikimo metu tretiesiems asmenims, užsakovui ar jo turtui, bus atlyginta. Draudimo liudijimas turi būti pateiktas sutarties pasirašymo metu. Sutartis neįsigalioja, kol nėra pateiktas galiojantis draudimo liudijimas. Draudimas turi galioti visą sutarties galiojimo laikotarpį. Jeigu pateikiamas draudimo liudijimas galioja trumpiau nei sutarties galiojimo laikotarpis, tiekėjas privalo jį pratęsti ir ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki esamo draudimo galiojimo pabaigos pateikti perkančiajai organizacijai atnaujintą draudimo liudijimą.

8.2 Verslo civilinės atsakomybės draudimo suma turi būti ne mažesnė kaip 300 000 Eur visam draudimo laikotarpiui.

9. Atsakomybė ir įsipareigojimai

9.1. Vadovaujantis išankstiniu susitarimu, perkančioji organizacija perduoda kvalifikavimui reikalingus duomenis tiekėjui, atsakingam už kvalifikavimo atlikimą, tačiau kvalifikavimas vykdomas šio tiekėjo savarankiškai.

9.2. Nustačius, kad kvalifikavimas buvo atliktas nesilaikant techninės specifikacijos (ir pokytis  nebuvo suderintas su užsakovu), tiekėjas privalo savo sąskaita atlikti pakartotinius testavimus ir atlyginti perkančiajai organizacijai žalą, patirtą dėl kvalifikavimo termino pratęsimo. Jei pakartotiniai testavimai neįvykdomi arba nepavyksta, tiekėjo kvalifikavimas laikomas neįvykdytu.

9.3. Tiekėjas privalo savarankiškai interpretuoti testavimo rezultatus ir pateikti išsamias, informatyvias išvadas, atitinkančias kvalifikavimo proceso ir dokumentacijos principus. Jeigu pateiktos išvados ir/ar dokumentai neatitinka GGP ar lygiaverčių reikalavimų ar vidinių organizacijos kokybės procedūrų, kvalifikavimas laikomas nepriimtinu.

9.4. Tiekėjui nesutikus koreguoti kvalifikavimo protokolo pagal pateiktas pastabas, kai pastabos yra pagrįstos vidinėmis perkančiosios organizacijos procedūromis ar cGMP (angl. – „current Good Manufacturing Practice“ galiojantys gerosios gavybos praktikos reikalavimais  -) reikalavimais, protokolas gali būti nepriimtas ir kvalifikavimas laikomas neįvykdytu.

Lentelė Nr. 1 Perkamos paslaugos ir specifikacija

| Pavadinimas | Detalizavimas | Detalus aprašymas | Preliminarus kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. D klasės švarių patalpų ir ŠVOK sistemos (3 patalpos, 56,25 m2) kvalifikavimas (DQIQOQ) | 1.1 Dizaino kvalifikavimas (DQ) Tikslas – patvirtinti, kad švarių patalpų ir ŠVOK sistemos projektiniai dokumentai atitinka keliamus vartotojo ir teisės aktų reikalavimus | 1. ŠVOK sistemos ir švarių patalpų projekto ir gamintojo dokumentų atitikimo reikalavimams vertinimas: 1.1 Vartotojų reikalavimų specifikacijai 1.2 EU GMP Annex 1 ar lygiavertis 1.3 ISO 14644-4 ar lygiaverčiam standartui 2. DQ protokolo parengimas ir pildymas 3. Iškylančių nuokrypių registravimas, dalyvavimas nuokrypio vertinime, korekcinių ir prevencinių veiksmų plano sudaryme ir įvykdymo vertinime, nuokrypio uždaryme | 1 |
|  | 1.2 Instaliavimo kvalifikavimas (IQ) Tikslas – patvirtinti, kad švarios patalpos ir ŠVOK sistema įrengti pagal vartotojo ir teisės aktų reikalavimus bei atitinka techninę dokumentaciją. | 1. ŠVOK sistemos ir švarių patalpų įrengimo patikra: ŠVOK įrenginio, ortakių, filtrų, difuzorių, sienų, grindų 2. Fizinio įrengimo atitikimo projektiniams dokumentams vertinimas 3. Gamintojo medžiagų, atitikties ir kitų sertifikatų patikra 4. IQ protokolo parengimas ir pildymas 5. Iškylančių nuokrypių registravimas, dalyvavimas nuokrypio vertinime, korekcinių ir prevencinių veiksmų plano sudaryme ir įvykdymo vertinime, nuokrypio uždaryme | 1 |
|  | 1.3 Veikimo kvalifikavimas (OQ) Tikslas – patvirtinti ar įrengta ŠVOK sistema veikia pagal projekto specifikacijas ir gali užtikrinti keliamus vartotojo ir teisės aktų reikalavimus | 1. Oro srautų matavimas 2. Oro pasikeitimo greičių matavimas 3. Filtrų integralumo matavimas 4. Slėgio gradiento matavimas 5. Dalelių kiekio ore matavimas 6. Temperatūros, santykinės drėgmės ir apšvietos matavimas 7. OQ protokolo parengimas ir pildymas 8. Iškylančių nuokrypių registravimas, dalyvavimas nuokrypio vertinime, korekcinių ir prevencinių veiksmų plano sudaryme ir įvykdymo vertinime, nuokrypio uždaryme | 1 |

Paslaugų apimtys

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Preliminarus paslaugų kiekiai per sutarties laikotarpį, vnt. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Patalpų kvalifikavimo paslauga |  |
| 1.1 | Dizaino kvalifikavimas (DQ) | 1 |
| 1.2 | Instaliavimo kvalifikavimas (IQ) | 1 |
| 1.3 | Veikimo kvalifikavimas (OQ) | 1 |