Elektros generatoriAUS, įskaitant PROJEKTAVIMO PASLAUGAS IR įrengimo darbus

techninė specifikacija

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas – ūkio subjektas, nurodytas pirkimo sutartyje.

  - Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

  - Įranga – Elektros generatorius ir kita jo įrengimui reikalinga įranga, kuri pristatoma ir įrengiama Užsakovui.

  - Darbai – Elektros generatoriaus įrengimo ir gerbūvio sutvarkymo darbai.

  - Paslaugos – Elektros generatorius projekto parengimo paslaugos.

  - Projektas – elektros generatoriaus įrengimo techninis/techninis darbo projektas arba paprastojo remonto aprašas (pagal poreikį).

- PIRKIMO OBJEKTAS – Kintamos srovės elektros generatorius, įskaitant projektavimo paslaugas ir įrengimo darbus (automatinio rezervavimo įjungimo skydo (toliau – ARĮ) pajungimą, kabelių paklojimą, el. įrengimų ir skydų sumontavimą, apsauginį įžeminimą, valdymą iš terminalo sistemos arba prijungimą prie turimos valdymo sistemos (darbai pagal poreikį)).

- ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA – Lietuvos parodų ir kongresų centras Litexpo adresu:  Laisvės pr. 5, LT-04215, Vilnius (toliau – Objektas).

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS IR REIKALAVIMAI

  - Bendrieji reikalavimai:

    - Pirkimo objektas apima elektros generatoriaus ir jo įrengimui reikalingos įrangos įsigijimą, projektavimą, reikalingų leidimų gavimą (Rangovas privalo gauti visus reikalingus suderinimus projekto sprendiniams bei statybą leidžiančius dokumentus, jei jie reikalingi, užsakovui įgaliojus), įrangos tiekimą, transportavimą, montavimą, elektros prieigos privedimą ir prijungimą (įskaitant ARĮ pajungimą, konstrukcijų įrengimą, pastogės įrengimą, kabelių paklojimą, el. įrengimų ir skydų sumontavimą, apsauginį įžeminimą, valdymą iš terminalo sistemos (darbai pagal poreikį, numatytą Projekte)), įdiegimą, bandymą.

    - Rangovas turi paruošti Rezervinio, t.y. kaip Avarinio elektros generatoriaus projektą, pateikti jį Užsakovui suderinimui ir gauti jo raštišką pritarimą. Taip pat Užsakovui įgaliojus, Rangovas privalo gauti ir statybą leidžiantį dokumentą (kai privaloma).

    - Rengiant Projektą turi būti suprojektuota bei įgyvendinta ir visa pilnaverčiam Įrangos eksploatavimui reikalinga infrastruktūra Objekte: lauko inžineriniai tinklai, įžeminimo kontūrai, gerbūvio sutvarkymo (atstatymo) darbai, kiti Įrangai aptarnauti reikalingi sprendiniai.

    - Rengiant Projektą, Rangovas turi išnagrinėti Užsakovo vidaus / lauko elektros tinklų schemas ir įvertinti įrenginių būklę atliekant jų apžiūrą Objektuose, esant poreikiui užsakyti ir gauti prisijungimo sąlygas. Esant poreikiui numatyti ir atlikti papildomos įrangos, reikalingos Įrangos prijungimui, suprojektavimą ir sumontavimą.

    - Įranga montuojama pagal Užsakovo suderintą ir ekspertuotą Projektą ir statybą leidžiantį dokumentą (kai jis privalomas).

    - Projektas rengiamas vadovaujantis šia projektavimo užduotimi (technine specifikacija) ir galiojančių teisės aktų reikalavimais. Parengti topografinę/geodezinę nuotrauką.

    - Rangovas turi užtikrinti, kad įsigyjamame dyzeliniame elektros generatoriuje nebūtų įdiegta jokia papildoma programinė įranga, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paaiškėjus, kad dyzeliniame elektros generatoriuje yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kokia kita kenkimo programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas:

      - įranga grąžinama Rangovui arba keičiama nauja lygiaverte ar geresne, tačiau saugumo reikalavimus atitinkančia įranga;

      - Rangovas padengia Užsakovo patirtą materialinę žalą.

    - Gali būti siūlomas tiek naujas, tiek gamykliškai atnaujintas arba naudotas generatorius, atitinkantis visus techninėje specifikacijoje nurodytus parametrus. Jeigu siūlomas gamykliškai atnaujintas generatorius, Rangovas kartu su pasiūlymu privalo pateikti gamintojo (gamyklos) išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad generatorius yra gamykliškai atnaujintas.

    - Visi darbai turi būti atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, norminiais techniniais dokumentais ir kitais galiojančiais reikalavimais, reglamentuojančiais elektros įrenginių projektavimą, įrengimą, eksploatavimą, darbų saugą ir elektros energetikos veiklą. Darbai turi būti atliekami vadovaujantis aktualios redakcijos Elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis (EĮĮT), Elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklėmis (EĮEST), Vartotojų elektros įrenginių eksploatavimo taisyklėmis bei kitais Lietuvos Respublikos energetikos ministro, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) ir kitų kompetentingų institucijų patvirtintais teisės aktais, taikomais šios techninės specifikacijos objektui.

    - Rangovas Įrangą turi montuoti taip, kad būtų pasiektas kuo didesnis vartojimo efektyvumas. Rangovas prieš pradėdamas montuoti Įrangą Užsakovui turi pateikti eksploatavimo vadovą arba naudotojo poreikių vertinimą, kuriame pasiūlyti geriausi Įrangos energijos vartojimo parametrai.

- Darbai, kuriuos turės atlikti Rangovas:

  - Parengti projektą bei pristatyti, sumontuoti ir pajungti dyzelinį elektros generatorių, pritaikytą dirbti lauko sąlygomis ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Užsakovo pageidaujamas Darbų atlikimo terminas – 2026-10-30 (imtinai).

  - Dyzelinis elektros generatorius turi būti prijungtas prie ĮGS-1 skydo (žr. techninės specifikacijos 2 priedą).. Rangovas turi atlikti visus generatoriaus prijungimui būtinus darbus, įskaitant apie 35 m elektros kabelio paklojimą, kabelių trasos (tranšėjos) įrengimą ir (ar) atstatymą, naujo apskaitos (matavimo) skydo įrengimą, generatoriaus prijungimą prie įvadinių paskirstymo skydų, reikalingų elektros schemų parengimą ir suderinimą, paleidimo automatikos suderinimą su esama elektros sistema bei visus kitus darbus ir medžiagas, būtinus tinkamam generatoriaus eksploatavimui ir perdavimui naudoti. Kabeliai turi būti klojami esamoje elektros kabelių trasoje (PS-1 paklotoje tranšėjoje), jei tai techniškai įmanoma.

  - Pakloti reikiamo skerspjūvio įvadinius kabelius, kurie turi būti pritaikyti ne mažesniam galingumui negu 950 kW. Nuo dyzelinio generatoriaus iki Perkančiosios organizacijos dyzelinio generatoriaus paskirstymo elektros spintos, preliminarus atstumas – apie 35 m.

  - Kabeliai tiesiami lauke turi būti uždengti ir apsaugoti nuo aplinkos poveikio bei mechaninių pažeidimų. Kabelis turi būti tvirtinamas prie pastato išorinės sienos, naudojant tam skirtus tvirtinimo elementus ir apsaugos priemones, užtikrinančias jo apsaugą nuo aplinkos poveikio bei mechaninių pažeidimų.

  - Visi montuojami kabeliai turi būti variniai (Cu).

  - Dyzelinis elektros generatorius turi būti montuojamas Perkančiosios organizacijos nurodytoje vietoje.

  - Pagal nustatytus reikalavimus įrengti kuro užpildymo vietą ir variklio alyvos bei aušinimo skysčio išleidimo / užpildymo vietą.

  - Visa nauja elektros įranga, įskaitant dyzelinį elektros generatorių ir su jo prijungimu susijusią naujai įrengiamą elektros įrangą,  turi būti prijungta prie esamo įžeminimo kontūro.

  - Atlikti darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, kompaktiškai kaupti įrangos montavimo ir demontavimo atliekas ir jas išvežti iš teritorijos. Baigus darbus, išvežti šiukšles iš teritorijos ne vėliau kaip iki  perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Būtina įvertinti visas reikalingas papildomas medžiagas įrangos įdiegimui.

  - Generatoriaus montavimo, paleidimo ir derinimo metu, įvykus bet kokiems pažeidimams, Užsakovo įrenginių gedimams ar kitais svarbiais atvejais, dėl kurių gali kilti žala Užsakovui, nedelsiant informuoti Užsakovą.

  - Jeigu generatoriaus montavimo, paleidimo ar derinimo metu dėl Rangovo veiksmų ar neveikimo sutrinka elektros energijos tiekimas arba sugadinama Užsakovo elektros tiekimo sistema ar įrenginiai, Rangovas privalo savo lėšomis nedelsdamas pašalinti gedimus ir atlyginti padarytą žalą teisės aktų nustatyta tvarka. Atlikti visus privalomus bandymus, matavimus naujai sumontuotai įrangai ir kabeliams. Protokolus, brėžinius ir išpildomąją dokumentaciją pateikti rašytine forma ir elektronine versija.

  - Apmokyti atsakingus Užsakovo asmenis dirbti su nauja įranga.

  - Dyzeliniam elektros generatoriui suteikti ne mažesnė kaip 24 mėn. arba 3000 motovalandų (priklausomai nuo to, kuri sąlyga įsigalioja anksčiau) garantiją. Garantiniu laikotarpiu teikti pilną garantinį remontą, savo sąskaita apmokant už naujas detales, medžiagas ir darbus.

  - Rangovas privalo atlikti: Kabelių izoliacijos varžų matavimus, kabelių markiravimus, atnaujinti esamas ar sukurti naujas elektros schemas ir pateikti išpildomąją dokumentaciją, bei pristatyti kitą reikalingą dokumentaciją, kurią numato Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės.

  - Rangovas darbų atlikimo metu sugadinęs Užsakovo ar trečios šalies turtą, atstatymo medžiagas perka savo lėšomis ir atlieka atstatymą.

  - Rangovas nustatytus trūkumus pašalina per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo rašytinio reikalavimo gavimo dienos, jeigu, atsižvelgiant į trūkumo pobūdį, reikalingų detalių ar medžiagų prieinamumą ir darbų apimtį, Defektiniame akte arba kitame Šalių suderintame dokumente nenustatomas kitas pagrįstas terminas. Avarinius ar Darbų rezultato saugų naudojimą užkertančius trūkumus Rangovas pradeda šalinti nedelsdamas.

  - Rangovas privalo skirti asmenį, atsakingą už darbų organizavimą, kokybę ir kontrolę darbo metu.

- Reikalavimai dyzeliniam elektros generatoriui pateikti techninės specifikacijos 1 priede.

PRIEDAI:

Priedas Nr.1 – Reikalavimai dyzeliniam elektros generatoriui.

Priedas Nr.2 – Pastatų ir įrenginių išdėstymo planas.