Reikalavimai dyzeliniam elektros generatoriui

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos įrangos parametro reikšmę | Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti kartu su pasiūlymu pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bendrieji reikalavimai: |  |  |  |  |
|  | Nominalus elektrinis galingumas | Ne mažiau 950kW, skirta nuolatiniam darbui (PRP). | (nurodyti siūlomą parametro reikšmę) | Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas/nuoroda: ________ |
|  | Darbo režimas (Rating) | Avarinis elektros maitinimas/pastovus elektros maitinimas. | (nurodyti siūlomą parametro reikšmę) | Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas/nuoroda: ________ |
|  | Išpildymas | Su triukšmą slopinančiu konteineriu | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) | Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas/nuoroda: ________ |
|  | Galios išėjimo automatinis jungiklis | Tripolis arba keturpolis su vidurine padėtimi ne mažiau kaip 1600A | (nurodyti siūlomą parametro reikšmę) | Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas/nuoroda: ________ |
|  | Vidinio ir išorinio kuro bakų talpa | Ne mažiau kaip 24 val. nenutrūkstamo darbo esant 75% apkrovai | (nurodyti siūlomą parametro reikšmę) | Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas/nuoroda: ________ |
|  | Vidinio kuro bako konstrukcija | Plastikinis arba metalinis kuro bakas | (nurodyti siūlomą parametro reikšmę) | Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas/nuoroda: ________ |
|  | Vibracijų slopinimas | Variklis ir generatorius turi būti sumontuoti ant vibracijas slopinančių įvorių | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) | Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas/nuoroda: ________ |
|  | Išmetimo sistema | Išmetimo sistemoje turi būti įmontuoti vibracijas slopinantys perėjimai | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) | Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas/nuoroda: ________ |
|  | Variklio sūkių reguliavimas | Automatinis, valdomas elektroninio kontrolerio | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) | Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas/nuoroda: ________ |
|  | Transportavimas | Turi būti įrengtos generatoriaus kėlimui skirtos stropų užkabinimo vietos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) | Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas/nuoroda: ________ |
|  | Sauga | Variklio kuro bakas turi būti rakinamas atskiru raktu arba priėjimas prie kuro bako turi būti apsaugotas rakinant generatoriaus korpusą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) | Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas/nuoroda: ________ |
| Variklis: |  |  |  |  |
|  | Tipas | Turbodyzelinis | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) | Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas/nuoroda: ________ |
|  | Aušinimas | Uždara aušinimo skysčio sistema su radiatoriumi | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) | Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas/nuoroda: ________ |
|  | Paleidimas | Starteris | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) | Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas/nuoroda: ________ |
|  | Kuro filtras | Papildomas kuro priešfiltris su vandens atskyrimu ir vandens lygio indikacija | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) | Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas/nuoroda: ________ |
|  | Oro filtras | Sauso tipo | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) | Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas/nuoroda: ________ |
|  | Variklio šildytuvas | Su cirkuliaciniu siurbliu, atbuliniu vožtuvu ir termostatu | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) | Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas/nuoroda: ________ |
|  | Tepalo keitimas | Įdiegtas rankinis siurblys tepalui iš variklio išsiurbti keitimo metu | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) | Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas/nuoroda: ________ |
|  | Akumuliatoriaus atjungimas | Papildomas rankinis akumuliatoriaus atjungėjas | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) | Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas/nuoroda: ________ |
| Alternatorius: |  |  |  |  |
|  | Apsaugos klasė | Ne prastesnė nei IP20 | (nurodyti siūlomą parametro reikšmę) | Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas/nuoroda: ________ |
|  | Įtampos reguliatorius | AVR arba lygiavertis | (nurodyti siūlomą parametro reikšmę) | Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas/nuoroda: ________ |
|  | Izoliacijos klasė | Ne mažesnė kaip H | (nurodyti siūlomą parametro reikšmę) | Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas/nuoroda: ________ |
|  | Nominali įtampa | 400 V 3/N/PE | (nurodyti siūlomą parametro reikšmę) | Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas/nuoroda: ________ |
|  | Dažnis | 50 Hz | (nurodyti siūlomą parametro reikšmę) | Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas/nuoroda: ________ |
|  | Įtampos reguliavimo tikslumas | Ne daugiau nei ±1% | (nurodyti siūlomą parametro reikšmę) | Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas/nuoroda: ________ |
| Kontroleris: |  |  |  |  |
|  | Valdymas | Vietinis ir nuotolinis relinio kontakto signalas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) | Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas/nuoroda: ________ |
|  | Komunikacinės galimybės | RS485 Modbus | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) | Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas/nuoroda: ________ |
|  | Indikacija | LCD arba LED panelėje | (nurodyti siūlomą parametro reikšmę) | Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas/nuoroda: ________ |
|  | Nuotoliniu būdu turi matytis pagrindiniai stoties darbo parametrai | - stotis dirba/nedirba; - variklio apsukos; - tepalo spaudimas (kai stotis dirba); - stoties variklio temperatūra. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) | Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas/nuoroda: ________ |
| Kita: |  |  |  |  |
|  | Komplektacija | Komplektuojama su triukšmą izoliuojančiu konteineriu, varikliu, valdymo bloku, degalų baku ir kuro padavimo sistema, variklio aušinimo sistema, aušinimo sistemos šildytuvu, akumuliatoriumi bei akumuliatoriaus įkrovikliu, duslintuvu. | (nurodyti siūlomą parametro reikšmę) | Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas/nuoroda: ________ |
|  | Surinkimo reikalavimai | Dyzelinis elektros generatorius turi būti tiekiamas kaip vientisas komplektinis įrenginys, sumontuotas, suderintas ir išbandytas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) | - |