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KLAUSIMAI – ATSAKYMAI
2026-07-29

Pateikiame atsakymus į tiekėjų klausimus vykdant pirkimą (VPP-932) KILNOJAMA DUJŲ SLĖGIO MAŽINIMO ĮRANGA (KRIZIŲ REZERVAS) IR AUKŠTO SLĖGIO ŽARNOS PIRKIMAS“ pirkimo CVP IS ID 8738931 (toliau – Pirkimas):
	Eil. Nr. 
	KLAUSIMAS*
	ATSAKYMAS**

	1.
	Turinys
Laba diena,
Techninėje specifikacijoje skyrius 3, lentelė Nr.1, poz.3 - rutuliniai uždarymo įtaisai ANSI600.
Techninėje specifikacijoje 8.7. BENDRI REIKALAVIMAI UŽDARYMO ĮTAISAMS p.8.7.5. - Slėgio klasė ne mažiau PN63.

Prašome Jūsų patikslinti, kokia turi būti uždarymo įtaisų slėgio klasė ANSI600 ar PN63?
	Atsakydami į gautą tiekėjo paklausimą informuojame, kad įsivėlus techninei klaidai TS 8.7.5. punkte nurodyta Uždarymo įtaisų klasė turi būti ANSi 600, todėl Perkantysis subjektas patikslina Techninės specifikacijos 8.7.5. punkto redakciją ir jį išdėsto aktualia redakcija nuo 2026-07-29: 
„8.7.5. Slėgio klasė – ANSI 600“

Taip pat Perkantysis subjektas savo iniciatyva  patikslina ir informaciją nurodytą ir Techninės specifikacijos  1 priedo “ Techninių parametrų atitikties palyginamoji lentelė 1 p.o.d. ir 2 p.o.d.“  1 p.o.d. 4.5. eilutėje nurodytą informaciją ir ją išdėsto aktualia redakcija nuo 2027-07-29: “Slėgio klasė- ANSI 600”
 

	2.
	Sveiki,

Noringi pasitikslinti dėl Techninės specifikacijos reikalavimų, taikomų 2 pirkimo objekto daliai („Aukšto slėgio žarnos“):
Techninėje specifikacijoje visuose pajungimo/išėjimo taškuose bei sujungimuose yra numatyti flanšiniai sujungimai, atitinkantys ANSI 600 standartą (pvz., TS 8.4 ir 11 punktai).
Siekiant užtikrinti greitesnį, patogesnį ir efektyvesnį mobilios įrangos montavimą bei demontavimą lauko sąlygomis, norime paklausti:
Ar Pirkėjas pritarimų/leistų vietoje standartinių flanšinių sujungimų (arba kartu su jais) naudoti sertifikuotas aukšto slėgio greito sujungimo movas (angl. quick-connect couplings)?
Jei taip, kokius papildomus reikalavimus ar sertifikatus tokios movos turėtų atitikti?Jei Tiekėjas siūlytų greito sujungimo movas kaip lygiavertį ar pažangesnį sprendimą, pagrindžiant jo atitiktį
PED 2014/68/ES direktyvai ir kitiems taikomiems reikalavimams, ar toks pasiūlymas būtų laikomas priimtinu?
	
Reikalavimą dėl flanšinių sujungimų paliekame nepakeistą.

	3.
	Laba diena
siekiant pateikti techniškai ir ekonomaiškai naudingiausią pasiūlymą ir atsižvelgiant į vasaros atostogų metą Europoje, bei tai kad daugelis europos gamintojų nedirba duotuoju metu, prašome pratęsti patiekimo terminą bent 60 dienų
	
Perkantysis subjektas informuoja, kad termino Paraiškų teikimui nepratęsime. Taip pat atkreipiame jūsų dėmesį, kad šiame pirkimo etape nereikia teikti kainos pasiūlymo, o tik dokumentus nurodytus Specialiosiose pirkimo dokumentų sąlygų (SPS) 6.2. punkte ir jo papunkčiuose, nes dabar vyksta Paraiškų teikimo etapas. Šiame etape kainos pasiūlymų teikti dar nereikia. Pirminių pasiūlymų teikimui bus skirtas kitas terminas ir apie tai visi tiekėjai, kurių Paraiškos atitiks pirkimo dokumentų reikalavimus CVPIS priemonėmis bus informuoti atskirai.  

	4.
	Turinys
Laba diena,
Prašome Jūsų nurodyti ar rutulinis vožtuvas DN100, ANSI600 turi būti su reduktoriumi ar ne?
Nuo kokio diametro turi būti tiekiami vožtuvai su reduktoriais?

	
Uždarymo įtaisai turi būti parinkti taip, kad galima būtų juos atidaryti/uždaryti rankomis neišlyginus slėgių prieš juos ir už jų. 

	5.
	Laba diena,
1. Ar reikia numatyti visuose rutuliniuose vožtuvuose drenažą su prapūtimo ir drėgmės pašalinimo atvamzdžiais ir rutuliniais vožtuvais ant šių atvamzdžių?
2. Ar visuose rutuliniuose vožtuvuose reikalingas užraktas?
3. Ar reikalingas užsiliepsnojimo bandymas ?
	
1. Patiksliname, kad visuose rutuliniuose vožtuvuose drenažą su prapūtimo ir drėgmės pašalinimo atvamzdžiais ir rutuliniais vožtuvais ant šių atvamzdžių reikalingi.
2. Užraktai reikalingi.
3. Visi bandymai turi būti atliekami pagal techninėje specifikacijoje nurodytus standartų reikalavimus.


* Suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaiškinti/ patikslinti Pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.
** Paaiškinimas/ patikslinimas ir jo nuostatos turi viršenybę prieš ankstesnes Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas.

Priedas 
1 Priedas. SPS 4 priedas TS  – Kilnojama dujų slėgio redukavimo įranga_ aktuali redakcija nuo 07.29.
2 Priedas. SPS 4 TS priedas Nr. 1_Techninių parametrų palyginamoji atitikties lentele 1 p.o.d. ir 2 p.o.d._ aktuali redakcija nuo 07.29
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