ŠVIESOFORO REMONTAS DARIAUS IR GIRĖNO IR VYTAUTO DIDŽIOJO GATVIŲ SANKRYŽOJE, JURBARKO M.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendra informacija

Jurbarko rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188713933 (toliau – Perkančioji organizacija), perka šiuos darbus (toliau – Darbai):

1.1. Šviesoforo remontas Dariaus ir Girėno ir Vytauto Didžiojo gatvių sankryžoje, Jurbarko mieste su aprašo parengimu. Valdymo spintoje numatyti vienos fazės rezervą parko apšvietimui.

1.2. Perkamų darbų atlikimo vieta: Dariaus ir Girėno ir Vytauto Didžiojo gatvių sankryža, Jurbarko m.

1.3. Darbų atlikimo terminas: 2 mėn.

2. Reikalavimai šviesoforams ir jų sekcijoms

| Eil. Nr. | Charakteristika | Techniniai duomenys |
| --- | --- | --- |
| 1. | Šviesos intensyvumas | Ø200mm - >200 cd Ø300mm - >300 cd |
| 2. | Šviesoforo modulių spalvos bangos ilgis | Raudona 613.5–631 nm Geltona 585–597 nm Žalia 498.5–508 nm. |
| 3. | Darbinė įtampa | 230 V AC – 10/+15% |
| 4. | Dažnis | 50 Hz+/- 10% |
| 5. | Energijos suvartojimas | Vieno šviesoforo (3 sekcijų) ne daugiau kaip 36W |
| 6. | Temperatūra | Klasės A, B, C, atitinka EN 12368 |
| 7. | Modulio IP klasė | IP65 pagal EN 60529 |
| 8. | Korpuso IP klasė | IP54 pagal EN 60529 |
| 9. | Lęšių atsparumas smūgiui | IR3 pagal EN 60598 |
| 10. | Elektromagnetinis suderinamumas | Atitinkantis EN 50293 |
| 11. | Elektros sauga | Ne žemesnė nei klasė II, atitinkanti standartą EN 61140 |
| 12. | Iliuzinis efektas | Ne žemesnė kaip 5 klasė |
| 13. | Technologija | 100 % LED |
| 14. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau 3 metų |

- Reikalavimai šviesoforų valdikliui

| Eil. Nr. | Charakteristika | Techniniai duomenys |
| --- | --- | --- |
| 1. | Spinta | Polisterinė (sustiprinta stiklo pluoštu) arba metalinė (apsaugota nuo korozijos: cinkuota bei padengta milteline, atsparia atmosferos poveikiui, danga), sustiprinta, su pamatu. Apsaugos laipsnis neprastesnis nei IP 54 Rakinama įleidžiama spyna |
| 2. | Atitinka standartus | LST EN 50556 LST EN 12675 LST EN 50293 |
| 3. | Atlikti bandymai | Yra išbandyta pagal LST EN 50556 bei atitinka šio standarto reikalavimus |
| 4. | Nominali įėjimo įtampa | Pagal LST EN 50556:2018: 230 V AC -13 % ... + 10 %, 50 Hz -6 % ... +4%. |
| 5. | Lempų valdymo įtampa | 230V |
| 6. | Laikrodis | Sinchronizuojamas NTP pagalba tinklo ryšiu ar GPS |
| 7. | Darbinė temperatūra | -40° C iki +60° C, nenaudojant šildytuvo |
| 8. | Modemas | - Nemažiau 4 ethernet portų. - Su GSM ryšiu ne prastesniu nei 4G/LTE (ketvirtos kartos). - Turintis maršrutizatoriaus funkciją - Palaiko: - Ethernet technologiją - Bevielio tinklo funkciją (WiFi) SNMP, RS232 bei RS485 protokolus bei turi atitinkamas jungtis. |
| 9. | Signalizacijos sauga (lempų kontrolė ir akustinių signalų kontrolė) | Šviesoforo Valdiklis privalo saugiu būdu valdyti atskirai žalios, geltonos, raudonos bei antros raudonos šviesoforų spalvų signalinių grupių išėjimus. Valdiklis matuoja kiekvienos šviesoforų spalvos išėjimų įtampą bei srovę realiu laiku. Valdiklis užfiksuoja kritinę klaidą (angl. major fault), išsiunčia pranešimą apie gedimą ir išjungia sankryžą į tamsų arba geltoną mirksintį režimą: Esant KŠĮT 151 p. numatytoms sąlygoms. Kai yra užfiksuojama įtampa konfliktuojančių signalinių grupių išėjimuose (įskaitant signalus akliesiems): žalia – žalia (t. y. leidžiamųjų signalų konfliktas), žalia – geltona konfliktai. Esant paskutinės tos pačios signalinės grupės žalios spalvos lempos gedimui. Kai pažeidžiama su sauga susijusi minimali signalo trukmė Kai pažeidžiami saugos laikai (angl. Intergreen times, safety timings) Kitais privalomais saugos standartuose nurodytais atvejais Valdiklis užfiksuoja nekritinę klaidą (angl. minor fault) ir išsiunčia pranešimą apie gedimą: Esant bet kokios signalinės grupės bent vieno optinio elemento gedimui Kitais saugos standartuose nurodytais atvejais |
| 10. | Atmintis | Valdiklis kaupia savo atmintyje visus įvykius bei detektorių rodmenis pagal gamintojo numatytus maksimalius terminus. Valdiklio atmintis turi būti išplėsta iki maksimalaus galimo dydžio priklausomai nuo valdiklio modelio. Mažiausias terminas – 2 mėnesiai. |
| 11. | Durų atidarymo stebėjimas | Durys su įleidžiama spyna bei durų padėties jutikliu. Durų atidarymas ir uždarymas fiksuojamas valdiklio žurnale automatiškai |
| 12. | Valdymo programa | Valdiklio programinė įranga leidžia atlikti sankryžos eismo valdymo programos simuliaciją, prieš aktyvuojant valdymo programą sankryžoje. Programinėje įrangoje privalo būti galimybė imituoti visas eksploatacijos sąlygomis galinčias pasitaikyti Valdiklio įėjimų būsenų situacijas (pvz. užimti, laisvi davikliai, keli davikliai užimti vienu metu, visi davikliai vienu metu ir pan.). |
| 13. | Signalinių grupių skaičius | Parenkamas pagal sankryžos konfigūraciją |
| 14. | Įvesties įrenginiai (angl. Inputs) | Skaitmeninių įėjimų skaičius parenkamas pagal sankryžos konfigūraciją |
| 15. | Garantinis laikas | Ne mažiau 5 metai |

- Reikalavimai šviesoforų atramoms

| Eil. Nr. | Charakteristika | Techniniai duomenys |
| --- | --- | --- |
| 1. | Šviesoforų atramų ypatybės | Šviesoforams montuoti šalia gatvės naudojamos cinkuotos plieninio vamzdžio atramos, sertifikuotos pagal EN40-5 (plieno markė S235JRH (arba geresnė) pagal EN 10210-1:2007). Atramos montuojamos įdėtiniuose pamatuose, prie jų prijungiant kabelių apsaugos vamzdžius. Atramose turi būti gamykliškai numatytos komutacijos angos, uždengtos gamyklinėmis durelėmis. Atramų viduje turi būti numatyti įžeminimo gnybtai. Šviesoforus ant konstrukcijų ir atramų montuoti vadovaujantis galiojančiomis Kelių šviesoforų įrengimo taisyklėmis, patvirtintomis 2012 m. sausio 31 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-81 „Dėl Kelių šviesoforų įrengimo taisyklių patvirtinimo“ (su aktualiais pakeitimais). |

- Reikalavimai žemėje klojamų kabelių apsaugos vamzdžiams

| Eil. Nr. | Charakteristika |  |  |  | Techniniai duomenys |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gaminio sertifikavimas |  |  |  | Sertifikuotas elektros kabelių kanalizacijai |  |
| 2. | Vamzdis pagamintas iš plastiko |  |  |  | HDPE (PE-HD) |  |
| 3. | Vamzdžių gabaritiniai matmenys |  |  |  | Nustatomi užsakant pagal 1 lentelę |  |
| 4. | Vamzdžio išorinė sienelė |  |  |  | Nustatoma užsakant: • lygi; • gofruota. |  |
| 5. | Vamzdžio vidinė sienelė |  |  |  | Lygi |  |
| 6. | Vamzdžio vidinio skersmens ir kabelio su daugiavielėmis gyslomis skersmens santykis |  |  |  | 1,5 |  |
| 7. | Vamzdžio vidinio skersmens ir kabelio su vienvielėmis gyslomis skersmens santykis |  |  |  | 2 |  |
| 8. | Plastikinių vamzdžių charakteristikos: |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Tankis |  |  |  | 940-960 kg/m3 |  |
| 8.2. | Elastingumo modulis |  |  |  | Ne mažiau kaip 800 MPa |  |
| 8.3. | Lydymosi indeksas |  |  |  | 0,15–0,5 g/10 min |  |
| 8.4. | Šiluminio plėtimosi koeficientas |  |  |  | Ne didesnis nei (1,5–0,5)x10-6 1/C |  |
| 8.5. | Darbo temperatūra |  |  |  | -40–+75 °C |  |
| 9. | Tarnavimo laikas |  |  |  | ≥ 40 metų |  |
| 10. | Garantinis laikas |  |  |  | Ne mažiau 10 metų |  |
| 1 lentelė. Kabelių apsaugos vamzdžių gabaritiniai matmenys |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  | Išorinis vamzdžio skersmuo, mm | Vamzdžio ilgis, m | Vamzdžio sienelės storis, mm |  | Minimalus vidinis vamzdžio skersmuo, mm |
| 1. |  | 50 | 6 | 4 |  | 40 |
| 2. |  | 75 | 6 | 6 |  | 63 |
| 3. |  | 110 | 6 | 7,5 |  | 94 |
| 4. |  | 160 | 6 | 10,5 |  | 135 |
| 5. |  | 232 | 6 | 16 |  | 200 |

- Reikalavimai signaliniams kabeliams

| Eil. Nr. | Charakteristika | Techniniai duomenys |
| --- | --- | --- |
| 1. | Izoliacija | PVC |
| 2. | Naudojimas | Klojamas patalpose, klojamas į žemę |
| 3. | Leidžiama aukščiausia gyslos temperatūra ilgalaikiame režime | ne didesnė kaip +70 °C |
| 4. | Minimalus kabelio lenkimo diametras | 8 x kabelio išor. diam. |
| 5. | Minimali kabelio klojimo temperatūra | ne žemesnė kaip -15 °C |
| 6. | Darbinė įtampa | ne mažiau kaip 450/750 V (U0/U) |
| 7. | Gyslos medžiaga | Varis, daugiagyslis |
| 8. | Gyslų skaičius | 1–34 |
| 9. | Gyslų skerspjūvis | 0,75–2,5 mm2. Minimalus žemėje ar vamzdyje klojamo kabelio gyslų skerspjūvis 1,5 mm2 (pagal 2011 m. gruodžio 20 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-309 „Dėl Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklėmis). Nuo šviesoforo iki atramos komutacinės angos leidžiamas kabelio gyslų skerspjūvis – nuo 0,75 mm2. |
| 10. | Tarnavimo laikas | ≥ 40 metų |
| 11. | Garantinis laikas | Ne mažiau 10 metų |

- Reikalavimai kabelių apsaugos juostoms

| Eil. Nr. | Charakteristika | Techniniai duomenys |
| --- | --- | --- |
| 1. | Medžiaga | PE (polietilenas) |
| 2. | Spalva | Raudona arba geltona |
| 3. | Skirta naudoti | Žemėje |
| 4. | Apsauginės juostos storis | ≥ 2 mm |
| 5. | Apsauginės juostos plotis: | Nustatomas užsakant |
| 5.1. | Vienam kabeliui | ≥ 100 mm |
| 5.2. | Dviem kabeliams | ≥ 200 mm |
| 6. | Aplinkos temperatūra | -35 °C - +35 °C |
| 7. | Tarnavimo laikas | ≥ 40 metų |
| 8. | Garantinis laikas | Ne mažiau 10 metų |

- Reikalavimai kabelių signalinėms juostoms

| Eil. Nr. | Charakteristika | Techniniai duomenys |
| --- | --- | --- |
| 1. | Medžiaga | PE (polietilenas) |
| 2. | Spalva | Geltona |
| 3. | Skirta naudoti | Žemėje |
| 4. | Apsauginės juostos storis | ≥ 0,5 mm |
| 5. | Apsauginės juostos plotis: | Nustatomas užsakant 100–310 mm |
| 6. | Ant juostos turi būti juodos spalvos užrašas: | „Dėmesio! Kabelis“ |
| 7. | Aplinkos temperatūra | -35 °C - +35 °C |
| 8. | Tarnavimo laikas | ≥ 40 metų |
| 9. | Garantinis laikas | Ne mažiau 10 metų |

10.  Reikalavimai 0,4 kV įtampos 6 - 63 A srovės automatiniams jungikliams

| Eil. Nr. | Charakteristika | Techniniai duomenys |
| --- | --- | --- |
| 1. | Standartas | LST EN 60898-1:2003 |
| 2. | Automatiniai jungikliai pažymėti ženklu | CE |
| 3. | Tipiniai bandymai turi būti atlikti akredituotoje laboratorijoje | Pateikti bandymų protokolų kopijas |
| 4. | Automatiniai jungikliai gamykloje turi būti išbandomi | Pateikti bandymų protokolus kartu su automatiniais jungikliais |
| 5. | Skirtas naudoti | uždaroje nešildomoje patalpoje |
| 6. | Aplinkos temperatūra | -35ºC - +35ºC |
| 7. | Santykinė oro drėgme | ≤ 95 % |
| 8. | Pastatymo aukštis virš jūros lygio | ≤ 1000 m |
| 9. | Vardinė įtampa | 230 V/ 400 V AC |
| 10. | Maksimalioji įtampa | ≥ 440 V |
| 11. | Vardinis dažnis | 50 Hz |
| 12. | Vardinė izoliacinė įtampa | ≥ 500 V |
| 13. | Vardinė impulsinė įtampa | ≥ 4 kV |
| 14. | Vardinė srovė | Nurodomas užsakant: ≥6A; ≥16A; ≥20A; ≥25A; ≥32A; |
| 15. | Atjungimo pajėgumas | ≥ 10 kA |
| 16. | Garantinis laikas | Ne mažiau 5 metų. |

- Reikalavimai elektros tiekimo kabeliui

| Eil. Nr. | Charakteristika | Techniniai duomenys |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kabelio tipas | Skirtas naudoti grunte, lauke, vandenyje ir kabelių kanaluose. Gyslos medžiaga – varis |
| 2. | Nominali įtampa | Ne mažesnė kaip 450/750 V |
| 3. | Leidžiama aukščiausia gyslos temperatūra ilgalaikiame režime | Ne didesnė kaip +70 ºC |
| 4. | Laidininko skersmuo | Ne mažiau kaip 1.5 mm2 |
| 5. | Laidininko gyslų skaičius | Ne mažiau kaip 3 |
| 6. | Laidininko izoliacija | Polivinilchlorido (PVC) plastikas |

- Reikalavimai Įžeminimo įrengimui

| Eil. Nr. | Charakteristika | Techniniai duomenys |
| --- | --- | --- |
| 1. | Įžeminimo įrengimo ypatybės | Įžeminimo kontūro įrengimui naudojami vertikalūs strypai 17,2 mm diametro. Strypai plieniniai, variuoti. Vieno elektrodo ilgis 4,5 m. Atstumas tarp vertikalių elektrodų – 3-4 m. Į gruntą įkalti vertikalūs elektrodai 0,5 m gylyje tarpusavyje sujungiami plienine cinkuota juosta 40 mm pločio ir prijungiama prie valdymo spintos įžeminimo varžto. Sujungimams tarp strypų naudojamos specialios metalinės kryžmės. Įžeminimo varžos matavimui naudojamas specialus prietaisas. Matavimus atlieka kvalifikuoti specialistai, turintys atitinkamus atestatus. |

- Reikalavimai kabelių galinei ir jungiamajai movai

| Eil. Nr. | Charakteristika | Techniniai duomenys |
| --- | --- | --- |
| 1. | Mova arba jos komponentų tipiniai bandymai turi būti atlikti akredituotoje laboratorijoje | Pateikti vykdant sutartį kartu su Atliktų darbų aktu: Tipinių bandymų protokolo arba atitikties deklaracijos kopiją pagal EN 50393 (CENELEC HD 623 S1) standartą |
| 2. | Vardinė įtampa | 1 kV |
| 3. | Maksimalioji įtampa | 1,2 kV |
| 4. | Vardinis dažnis | 50 Hz |
| 5. | Movos technologija | Termosusitraukianti |
| 6. | Eksploatavimo sąlygos | Žemėje Atvirame ore Patalpose |
| 7. | Aplinkos temperatūra | -40 °C ... +55 °C |
| 8. | Darbinė kabelio temperatūra | ≥ +90 °C |
| 9. | Kabelių izoliacija | Plastikinė |
| 10. | Kabelio gyslų skaičius | 4 |
| 11. | Jungiamų kabelių gyslų skerspjūvis | Tiekėjas pasirenka priklausomai nuo techninių parametrų: 25 mm2 35 mm2 50 mm2 70 mm2 |
| 12. | Galinės movos išorinės izoliuojančios medžiagos atsparios | Atmosferos veiksniams Ultravioletinių spindulių poveikiui |
| 13. | Jungiamosios movos išorinės izoliuojančios medžiagos atsparios | Atmosferos veiksniams Agresyvaus grunto poveikiui Išilginiam, mechaniniam poveikiui |
| 14. | Jungiamosios movos termosusitraukiančių vamzdelių sienelių storis po užsodinimo | ≥ 2,0 mm varžtinių sujungiklių izoliavimui ≥ 1,0 mm movos išoriniam apvalkalui |
| 15. | Galinių movų antgaliai ir jungiamųjų movų sujungikliai | Varžtiniai bimetaliniai (tinkami variui ir aliuminiui) su nulūžtančiomis galvutėmis |
| 16. | Galinės movos ilgis | ≥ 2 skirtingi ilgiai |
| 17. | Įžeminimo sujungimas ir kontaktų atstatymas movoje | Visi kontaktai be litavimo (komplekte turi būti visos tam reikalingos medžiagos) |
| 18. | Pateikiami dokumentai lietuvių kalba | Gamyklinis aprašymas Montavimo instrukcija |
| 19. | Sandėliavimo laikas | Neribotas |
| 20. | Tarnavimo laikas | > 40 metų |
| 21. | Garantinis laikas | ≥ 24 mėnesiai |

Šviesoforai Dariaus ir Girėno ir Vytauto Didžiojo gatvių sankryžoje, Jurbarke