Specialiųjų pirkimo sąlygų 6b priedas „Atitikimo techninės

specifikacijos reikalavimams deklaracija“

Atitikimo techninės specifikacijos reikalavimams deklaracija

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamų parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomi techniniai parametrai | Dokumentas patvirtinantis siūlomus techninius parametrus (pateikiama nuoroda į gamintojo techninę dokumentaciją ir/ar techninės dokumentacijos psl. ir pastraipa dėl kiekvieno reikalaujamo parametro atitikimo ar tiekėjo deklaracija*, jeigu techninėje dokumentacijoje reikšmė nedeklaruojama) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vandens šildymo katilo galios ribos | Intervale ≥ 0,9 ÷ ≤ 0,99 MW | Įrašyti konkrečią reikšmę |  |
|  | Katilo nominalus hidraulinis slėgis | ≥ 6 bar | Įrašyti konkrečią reikšmę |  |
|  | Katilo tiekiamo vandens temperatūra | ≥ 90oC | Įrašyti konkrečią reikšmę |  |
|  | Katilo našumo reguliavimo diapazonas | Intervale ≤ 30 % iki 100 % | Įrašyti konkrečią reikšmę |  |
|  | Katilo valymo periodiškumas nutraukiant katilo darbą | Turi būti ne dažnesnis kaip 3 mėnesiai | Taip/ne |  |
|  | Katilo pakura turi būti pritaikytos deginti biokurą – medienos skiedrą | SM2 | Taip/ne |  |
|  | Vandens šildymo katilo NVK pagal žemutinę kuro energetinę vertę | ≥ 85% | Įrašyti konkrečią reikšmę |  |
|  | Vandens šildymo katilo pakuros bunkerio talpa turi būti tokia, kad užtikrintų katilo darbą nominaliu režimu | ≥ 30 min. | Taip/ne |  |
|  | Kietų dalelių išmetimai į atmosferą | ≤ 500 mg/Nm3 | Taip/ne |  |
|  | Išmetamų NOx teršalų į atmosferą | ≤ 650 mg/Nm3 | Taip/ne |  |
|  | Biokuro sandėlio talpa katilui dirbant nominaliu apkrovimu | 6 parų | Taip/ne |  |

*Jeigu įrangos techniniame aprašyme kokia nors reikšmė nedeklaruojama, tiekėjas privalo pateikti dėl kiekvienos tokios reikšmės atskirą deklaraciją ir pridėti išsamų tos įrangos gamintojo parengtą techninį aprašymą.

| (Deklaraciją sudariusio asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |