1 priedas

ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ, ESANČIŲ RESPUBLIKOS G. 38-1, PANEVĖŽYJE, APSAUGINĖS, GAISRINĖS SIGNALIZACIJOS, PRAĖJIMO KONTROLĖS ĮRENGIMO DARBų

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. Reikalavimai atliekant darbus:

- Rangovas, vadovaudamasis teisės aktų nustatytais reikalavimais privalo atlikti administracinių patalpų, esančių Respublikos g. 38-1, Panevėžys (unikalus numeris 4400-5647-6550:8706, bendras plotas 2165,11 m2), apsauginės, gaisrinės signalizacijos, praėjimo kontrolės įrengimo darbus (toliau – Darbai), kaip tai numatyta šioje techninėje specifikacijoje per 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, norminiais teisės aktais, standartais, statybos techniniais reglamentais, higienos normų reikalavimais ir kitais susijusiais dokumentais.

- Rangovas privalo Darbus atlikti naudojantis savo įrankiais, mechanizmais ir medžiagomis. Visos Darbų metu naudojamos medžiagos, įranga bei gaminiai turi būti nauji, sertifikuoti ir nenaudoti, turintys eksploatacinių savybių deklaracijas.

- Rangovas privalo Darbų vykdymo metu nepažeisti šalia Darbų zonos esančių komunikacijų, pastato konstrukcijų, apdailos bei patalpose esančių įrenginių. Rangovas, pažeidęs komunikacijas, pastato konstrukcijas, apdailą bei patalpose esančius įrenginius, per terminą, kurį raštu suderina su Užsakovu, pažeidimus turės pašalinti savo lėšomis. Rangovas taip pat įsipareigoja užtikrinti greta Darbų zonos ir joje esančių žmonių apsaugą nuo Darbų keliamų pavojų bei atsakyti už juos.

- Rangovas privalo laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų bei užtikrinti, kad visi Rangovo samdomi darbuotojai jų laikytųsi. Rangovas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Rangovas ar jo pavaldiniai nesilaikytų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų.

- Rangovas privalo laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų, saugos darbe, aplinkos saugos taisyklių ir reikalavimų, vykdyti savo darbuotojų nelaimingų atsitikimų darbe tyrimą ir apskaitą. Rangovas taip pat privalo laikytis objekto vidaus tvarkos taisyklių, apie kurias informuoja Užsakovas.

- Rangovas privalo į kainą įsivertinti projektinės dokumentacijos parengimą pagal galiojančius teisės aktus, atliekų išnešimą ir utilizavimą, baldų ir grindų uždengimą, jeigu reikia ir išnešimą iš darbų zonos, valymą po dienos darbų, apsauginės, gaisrinės signalizacijos bei praėjimo kontrolės įrangą ir jos priedus,  mechanizmus, palipimo/pakėlimo priemones, senosios gaisrinės, apsauginės signalizacijos, praėjimo kontrolės demontavimo, apdailos atlikimo kirtimo vietose ir kitas išlaidas reikalingas atlikti Darbui. Taip pat Rangovas privalo į kainą įsivertinti, jog demontavus senuosius priešgaisrinius, apsauginius daviklius, praėjimo kontrolės sistemą turės pakeisti pakabinamų lubų plokštes, o kitų lubų, sienų tipuose -  taisyklingomis formomis nudažant.

- Rangovas, atlikęs Darbus, įsipareigoja iki Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo, išgabenti po Darbų likusias statybines atliekas.

- Rangovas gavęs nusiskundimų dėl triukšmo iš pastato naudotojų, privalo imtis priemonių triukšmui mažinti. Rangovas gręžimo Darbų laiką kabinetuose turi derinti atskirai su VĮ Turto banko atstovais bei kitais pastato naudotojais.

- Rangovas privalo gręžimo Darbus atlikti naudojantis papildomai ir dulkių siurbliu, siekiant sumažinti dulkių kiekį.

- Rangovas baigęs darbus privalo apmokyti paskirtus Užsakovo darbuotojus naudotis sistema ir pateikti pilnai sukomplektuotą apsauginės, gaisrinės signalizacijos, praėjimo kontrolės išpildomąją dokumentaciją su visų lygių prisijungimo kodais skaitmeniniame formate su naudojimosi instrukcijomis, pridėti įlaminuotą zonų sąrašą ir supaprastintą naudojimosi instrukciją - gaisrinės signalizacijos prie priešgaisrinės centralės, o apsauginės signalizacijos prie kiekvienos klaviatūros, elektros varžų matavimo protokolus, sistemos išbandymo aktus.

- Siūlomą įranga turi būti pagaminta NATO/Europos Sąjungos valstybių narių arba draugiškų joms šalių. Rangovas turi užtikrinti, kad siūlomų prekių kilmė nėra iš valstybių ar teritorijų, su kuriomis susijusiems pasiūlymams taikomos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 21 dalies nuostatos, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo.

- Rangovas turi užtikrinti montuojamai įrangai garantinį aptarnavimą ne mažesniam, kaip 2 metų laikotarpiui.

- Rangovas turi pateikti nuorodą į gamintojo puslapį, kuriame yra tiksli, pasiūlymą atitinkančios, techninės ar programinės įrangos techninė specifikacija.

- Rekomenduojama, kad Rangovas atliktų tikslius darbų ir medžiagų pamatavimus vietoje ir įvertintų galimus netikslumus bei darbų sudėtingumą, t. y. potencialus Rangovas gali apžiūrėti objektą, kas gali būti reikalinga rengiant pasiūlymą. Prieš atvykstant būtina atvykimo laiką ir datą iš anksto suderinti su Užsakovo atsakingu darbuotoju Turto valdymo departamento NT eksploatacijos skyriaus Techninės priežiūros vykdymo grupės Regiono techninės priežiūros vadovu Arūnu Sprainaičiu , tel. +370 6 39 80302.

- Sudarius sutartį, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pateikti suderinimui detalius sąmatinius skaičiavimus (toliau – Lokalinė sąmata), techninėje specifikacijoje nurodytiems darbams atlikti. Lokalinė sąmata turi būti pateikta .pdf arba .xlsx (arba lygiaverčiais) formatais, atsižvelgiant į VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro patvirtintus (įregistruotus) darbų, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvus (pagal UAB „Sistela“ ar lygiaverčių rinkinių struktūrą). Lokalinės sąmatos forma pridedama kaip Techninės specifikacijos priedas Nr. 1. Rangovui nepateikus Lokalinės sąmatos sutartyje nustatytu terminu, Užsakovas įgyja teisę sulaikyti mokėjimus iki kol Rangovas tinkamai įvykdys minėtą prievolę. Tik suderinus sąmatinius skaičiavimus atliekami darbai.

- Užsakovas priims atliktus darbus vadovaudamasis prie Sutarties pridėta Technine specifikacija ir Lokaline sąmata bei pasirašydamas atliktų darbų perdavimo - priėmimo aktą, kuriame turi būti nurodyti faktiškai atliktų darbų kiekiai.

II. Gaisrinės signalizacijos įrengimo aprašymas:

- Gaisrinė signalizacija įrengiama visose patalpose, kurios turi būti saugomos gaisrinės signalizacijos, įskaitant ir laiptines, ir patalpas po laiptais, pagal gaisrinės signalizacijos projektavimo ir įrengimo taisykles. Gaisro signalizacija turi būti adresinė. Sena gaisrinė sistema demontuojama ir utilizuojama.

- Sumontavus gaisrinę signalizaciją privaloma išbandyti, testuoti, suderinti ir pritaikyti pilnam funkcionalumui.

- Gaisrinė signalizacija prijungiama prie esamo pastato elektros šaltinio, atvedamas atskiras elektros kabelis nuo elektros skydinės patalpoje, esančio skydelio, sumontuojamas atskiras automatinis jungiklis, kuris sumarkiruojamas ir pažymimas elektros principinėje schemoje.

- Gaisrinei signalizacijai numatoma adresinė dviejų kilpų gaisrinė centralė, kuri montuojama patalpoje, kurios indeksas 1-2 (47,60 m2), ir kuri užmaitinama iš elektros tinklo ~230V 50Hz. Gaisrinė centralė kontroliuos gaisrinės signalizacijos kilpų įrenginius. Projekte numatyti ne mažesnę nei 10 % adresų atsargą. Kontrolinis įrenginys savyje turi žeminančius transformatorius ir įtampos išlyginimo traktus, akumuliatorinių baterijų automatinio pakrovimo schemą ir gnybtus akumuliatorinių baterijų prijungimui. Dingus įtampai elektros tinkle gaisrinės signalizacijos kontrolinis įrenginys automatiškai persijungs į darbą rezervinio maitinimo būsenoje.

- Atsižvelgiant į patalpų kategorijas ir paskirtis gaisrinei signalizacijai numatoma naudoti adresinius dūmų detektorius, o patalpose, kurių  indeksai nuo 1-17 iki 1-22, 1-26, 1-32, 1-127, 1-162, adresinius temperatūrinius daviklius.

- Prie pagrindinių išėjimų, evakuacijos keliuose ir prie laiptinių numatoma montuoti gaisro pavojaus mygtukus (atstatymo rakteliai turi būti prikabinami prie gaisro pavojaus mygtuko). Prie kiekvieno gaisrinio mygtuko suklijuoti gaisro aliarmo skelbimo vietos lipdukus ne žemesniame, kaip 2 metrų aukštyje

- Visi gaisriniai detektoriai/ jutikliai bei įranga turi būti įrengiama pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus ir prieš montavimo darbus susiderinti su Užsakovu.

- Patalpose, kuriose įrengtos pakabinamos lubos, detektoriai turi būti montuojami dviem lygiais – virš pakabinamų lubų ir po pakabinamomis lubomis. Iš detektorių, esančių virš pakabinamų lubų ar viršlubinėje erdvėje būtina išvesti šviesos indikatorius detektoriaus būsenai stebėti. Rangovas pats turi nusimatyti tokių adresinių daviklių kiekį.

- Priklausomai nuo pakabinamų lubų tipo (jei jos nenukeliamos) būtina įrengti liukus priėjimui prie viršlubinėje erdvėje esančių gaisrinės signalizacijos detektorių (derinti darbų metu su Užsakovu).

- Virš pakabinamų lubų detektoriai neįrengiami ten, kur atstumas tarp pakabinamų lubų ir perdangos neviršija 0,4 m.

- Visi detektoriai, rankiniai gaisro pavojaus mygtukai, ir kt. įrenginiai turi atitikti LST EN 54 standarto reikalavimus. Visa įranga turi turėti sertifikatus bei būti tinkama naudoti pagal būsimas patalpų klimatines sąlygas.

- Garsiniam informavimui (įspėjimui) apie gaisrą patalpose kiekviename aukšte įrengti ne mažiau, kaip po vieną vidinę sireną. Sirenos pastate turi būti išdėstytos taip, kad pavojaus signalas būtų gerai girdimas visose pastato vietose, kur to reikalauja normatyvai ir projektavimo taisyklės.  Išorės sirenos turi būti įrengiamos iš abiejų pastato pusių.

- Rengiant priešgaisrinės signalizacijos darbo projektą numatyti su centrale suderinamą GSM komunikatorių. GSM komunikatorius turi būti suprogramuotas ir suderintas taip, kad būtų galimybė saugos tarnybai ar Užsakovo atsakingam asmeniui perduoti konkrečią suveikimo zoną, zonų gedimus, atskirų zonų suveikimus, maitinimo sistemų sutrikimus ir kitą signalizacijos sistemos siunčiamą informaciją.

- Gaisrinės signalizacijos kilpose numatomi I/O moduliai skirti kitų sistemų valdymui ir signalų iš kitų sistemų priėmimui. I/O modulių tikslios prijungimo vietos ir pajungimo kontaktai tikslinami darbo projekto metu. Pastate sumontuota VRF vėsinimo sistema, vėdinimo sistema, kurios turi atsijungti suveikus priešgaisrinei signalizacijai, o visi praėjimo kontrolės mechanizmai atsiblokuoti.

- Gaisrinės signalizacijos instaliacijai numatoma naudoti Cu 2x0,8-1,5 mm2 ekranuotus gaisrinius nedegius 60 min. kabelius. Visi laidai sujungiami juos lituojant arba varžtų (gnybtų) pagalba. Bet kokiu atveju, gaisrinės signalizacijos sistemos įranga turi būti montuojama pagal galiojančius normatyvinius dokumentus ir taisykles bei pasirinktos įrangos technines charakteristikas. Visus laidus stengiamasi montuoti po lubomis paliekant bent 1 m laisvo kabelio, jeigu nėra pakabinamų lubų paliekamas, taip pat 1 m ilgio kabelis, kuris paslepiamas lovelyje.

- Neįgaliųjų san. mazgo patalpose įrengiamos blykstės, kurios žybsės suveikus gaisrinės signalizacijos sistemai.

- Visi kabeliai montuojami virš pakabinamų lubų, o vietose kur nėra pakabinamų lubų ar ant sienų montuojami baltos spalvos loveliuose.

- Gaisrinės signalizacijos medžiagų techninės specifikacijos ir parametrai gali būti keičiami analogiškais priklausomai nuo siūlomos įrangos, tačiau negali būti prastesni nei nurodyti:

    - Gaisrinės signalizacijos duomenys:

      - Centrinis mikroprocesorinis pultas, atitinkantis EN54 normų reikalavimus.

      - Pagrindiniai techniniai duomenys:

- vienoje kilpoje ne mažiau kaip 120 adresų;

- ne mažiau, kaip dviejų kilpų;

- turi būti jungtys jungimui prie PC;

- visi sisteminiai pranešimai, naudotojo bei nustatymo meniu lietuvių kalba;

- skirtas naudoti vidinėse patalpose;

- greiti mygtukai (nutildyti, perkrovimas, evakuacija, patvirtinimo), turi būti su gamykliškais lietuviškais užrašais;

- su maitinimo šaltiniu jungiamu prie 220 V AC ir papildomais akumuliatoriais;

- sertifikuotas pagal darniųjų Europos standartų reikalavimus ir turintis eksploatacinių savybių deklaraciją.

2.18.1.3.  Centriniai pultai montuojami 0,8 - 1,8 m aukštyje.

2.18.1.4. Adresinis optinis dūmų detektorius, tai optinis (fotoelektrinis) adresuojamas gaisro detektorius, skirtas automatiniam padidėjusios dūmų koncentracijos aptikimui. Pagrindiniai techniniai duomenys:

- skirtas veikti su adresine–analogine centrale, du išoriniai LED indikatoriai gedimui ir pavojaus signalui;

- turi turėti galimybę prijungti nuotolinį indikatorių ar kitą signalizavimo prietaisą; skirtas naudoti vidinėse patalpose; sertifikuotas pagal darniųjų Europos standartų reikalavimus ir turintis eksploatacinių savybių deklaraciją.

2.18.1.5. Detektorių montavimo bazė – standartinė bazė detektoriams. Pagrindiniai techniniai duomenys:

- 4 kontaktinės aikštelės;

- nutolusio indikatoriaus ar kito signalizavimo prietaiso prijungimo galimybė;

- su įžeminimo kontaktu;

2.18.1.6. Izoliatorius. Pagrindiniai techniniai duomenys: su įmontuotu kilpos izoliatoriumi; izoliatoriai kilpoje montuojami ne rečiau kaip kas 50 adresų;

2.18.1.7. Adresinis rankinis mygtukas, tai adresuojamas gaisro pavojaus mygtukas, skirtas rankiniam gaisro pavojaus įjungimui. Korpusas raudonos spalvos, komplektuojamas su rakteliu veikimo tikrinimui. Pagrindiniai techniniai duomenys:

- skirtas veikti su adresine–analogine centrale;

- išorinis aktyvuotos būsenos LED indikatorius;

- skirtas naudoti vidinėse patalpose;

- žymėjimas ant stikliuko pagal EN54 reikalavimus;

- su paviršinio montavimo dėžute;

- sertifikuotas pagal darniųjų Europos standartų reikalavimus ir turintis eksploatacinių savybių deklaraciją. Rankiniai gaisro pavojaus mygtukai montuojami 1,5 m aukštyje nuo grindų prie pagrindinių evakuacinių išėjimų.

2.18.1.8. Įėjimų/ išėjimų modulis. Adresuojamas valdymo modulis su  programuojamais įėjimais ir  reliniais išėjimais, jungiamas į kilpą. Pagrindiniai techniniai duomenys:

- skirtas veikti su adresine – analogine centrale;

- reliniai išėjimai 2A, 30V DC, programuojami nepriklausomai;

- sertifikuotas pagal darniųjų Europos standartų reikalavimus ir turintis eksploatacinių savybių deklaraciją.

2.18.1.9. Vidinė priešgaisrinė sirena. Sirena, skirta gaisro signalizavimo sistemoms, vidaus patalpoms. Pagrindiniai techniniai parametrai: adresinė; garsumas (priklausomai nuo pasirenkamo tono) – ne mažiau kaip 110 dB, 1 metro atstumu;

2.18.1.10. Lauko sirena su blykste. Konvencinė lauko sirena su blykste, skirta gaisro signalizavimo sistemoms, raudona blykstė. Pagrindiniai techniniai duomenys:

-  ne mažiau kaip 97 dB, 1 metro atstumu;

- darbinė temperatūra nuo -25 °C iki +70 ºC.

2.18.1.11. Priešgaisrinis kabelis. 2 gyslų nedegus, ekranuotas, behalogenis kabelis, kurio storis ne mažesnis 1 mm2. Laidų gyslos sujungiamos juos lituojant arba varžtų (gnybtų) pagalba. Gaisrinės signalizacijos kabeliai, pagal galimybes, klojami silpnųjų srovių kabelių kanaluose bei PVC vamzdžiuose tvirtinant apkabomis, prie sienų ar lubų. Esant būtinybei, įrengiami atskiri kabelių kanalai gaisrinės signalizacijos kabeliams (prie gaisrinės centralės ar kt. vietose). Perėjimuose per sienas, pertvaras ir perdengimų galuose reikia įrengti nedegius vamzdžius arba užsandarinti angas atitinkamo ugnies atsparumo užpildu. Statiniuose (patalpose) tiesiami ugniai atsparūs kabeliai. Išpildomuosiuose brėžiniuose turi būti pažymimas kiekvienas kabelis ir mova. Kabelius tiesiant statiniuose reikia laikytis galiojančių taisyklių nurodytų reikalavimų.

2.18.1.12. Akumuliatorius hermetiškas, 12V DC, 7-18Ah. Akumuliatoriai turi būti parenkami taip, kad užtikrintų 24h visos sistemos darbingumą normaliame režime ir 3h aliarminiame režime. Akumuliatorinės baterijos talpa ir kiekiai tikslinama darbo projekte pagal pasirinktos įrangos techninius reikalavimus.

- Prie gaisrinės centralės turi būti pakabinta įlaminuota supaprastinta valdymo instrukcija, zonų sąrašai.

- Į Rangovo pateiktą kompiuterį turi būti įrašoma gaisrinės signalizacijos sistemos valdoma bei programuojama programinė įrangą. Programinės įrangos licencijos bei jos atnaujinimai turi būti nemokami. Suteikiami visų lygių programiniai kodai.

III. Praėjimo kontrolės įrengimo aprašymas:

- Rangovas į savo pasiūlymą turi įtraukti visą aparatinę ir programinę įrangą.

- Kortelių skaitytuvai „Roger“ arba lygiavertis, kuris montuojamas iš išorinės durų pusės.

- Vieno tipo praėjimo kontrolės kortelės turi veikti su visais skaitytuvais.

- Praėjimo kontrolės sistemos kontroleris turi turėti galimybę būti pajungtas į internetinį tinklą ir jų apjungimui uždarame tinkle, privedamas internetinis CAT6 kabelis.

- Programinė įranga turi būti suderinama su Windows 10 operacinė sistema ir turėti galimybę:

  - Administruoti sistemos vartotojus ir vartotojų grupes.

  - Peržiūrėti įvykius sistemoje. Realiame laike vykdyti įvykių, aliarminių pranešimų stebėjimą kompiuteryje.

  - Duomenų fiksavimas ir saugojimas (duomenų bazė) su galimybe eksportuoti duomenis (apie vartotojus, įvykius ir pan.) į *.txt arba *.csv tipo bylas.

  - Galimybė sukurti bei priskirti vartotojams ar jų grupėms praėjimo tvarkaraščius.

  - Valdyti durų kontrolerį (pvz.: atidaryti duris, perkrauti kontrolerį ir pan.)

- Praėjimo kontrolė turi būti sujungta su gaisrine signalizacija.

- Praėjimo kontrolė turi turėti automatiškai nustatytą vasaros/ žiemos laiką, kuris be papildomo programavimo automatiškai koreguos laiką.

- Pagrindinio įėjimo ir vidinio kiemo durų praėjimo kontrolė turi būti suprogramuota darbo dienomis užsiblokuoti nuo 17 valandos iki 8 valandos, o likusiomis valandomis būti atsiblokavus. Kaip papildomą apsaugą suprogramuoti, jog atsiblokuotų tik tada, kai nors vienas asmuo buvo pridėjęs aktyvų raktą.

- Praėjimo kontrolės kontroleris montuojamas patalpoje, kurios indeksas 1-11 (6,39 m2).

- Praėjimo kontrolės sumontuojama ant durų patalpose, kurios indeksas 1-5 (1 vnt.), 1-12 (1 vnt.), 1-11 (1 vnt.), 1-117 (1 vnt.). Ant durų montuojami kombinuoti skaitytuvai (įeiti su eigos raktu arba suvedant kodą), elektromagnetai ir šviečiantys praėjimo sistemos mygtukai durų elektromagnetui atblokuoti. Matomi laidai montuojami baltos spalvos plastikiniame lovelyje.

- Praėjimo kontrolės įėjimui turi būti suprogramuoti 60 įeigos raktų, raktų parinkimą derinti su Užsakovu. Nuskaityti senos įeigos kontrolės sistemoje suprogramuotus raktus ir perkelti į naują.

- Esama įeigos kontrolė, kontroliuojanti duris patalpoje, kurios indeksas 1-1, sujungiama į vieningą sistemą, esant reikalui pakeičiami komponentai.

- Užsakovui pageidavus, turi būti įrašyta programinė įranga praėjimo kontrolės administravimui/ valdymui.  Programinės įrangos licencijos bei jos atnaujinimai turi būti nemokami. Suteikiami visų lygių programiniai kodai. Kompiuterį pateikia Rangovas. Kompiuteris turi būti neprastesnės, nei - Windows 10 operacinės sistemos palaikymui.

IV. Apsauginės signalizacijos įrengimo aprašymas:

- Rangovas į savo pasiūlymą turi įtraukti visą aparatinę ir programinę įrangą, siekiant laisvai valdyti sistemą neturint jokių apribojimų.

- Apsauginė signalizacijos centralė montuojama patalpoje, kurios indeksas 1-11 (6,39 kv. m).

- Apsauginė signalizacija įrengiama pastato patalpose, kurioms reikalinga užtikrinti apsaugą, įrengiant apsauginę signalizaciją. Rūsio patalpose su langais ir durimis, Pirmo aukšto patalpose ir patalpose ties avariniais išėjimais naudojami kombinuoti judesio ir stiklo dūžio davikliai, bei langų magnetiniai jutikliai, ant išėjimo durų, garažo vartų durų/vartų magnetiniai jutikliai. Likusiuose aukštų bendro naudojimo patalpose judesio daviklius.  Patalpose, kurių indeksai R-1, R-19, 1-151, 1-43, 1-44, 1-45, 1-46, 1-24, 1-31, 1-30, kombinuotus judesio ir stiklo dūžio daviklius. Komutacinėse patalpose (patalpos indeksas 1-118, 1-117, 1-171), budėtojo patalpoje (patalpos indeksas 1-11) įrengiamas kombinuotas judesio daviklis ir magnetinis kontaktas ant durų, šioms patalpoms suprogramuojamos atskiros, nepriklausomos apsaugos sritys. Patalpoje, kurios indeksas 1-161, įrengiamas „užuolaidinis“ judesio jutiklis. Užsakovo atsakingiems asmenims į pateiktą įrangą įdiegiama mobili aplikacija apsaugos sistemai valdyti.

- Apsauginė signalizacija turi turėti savyje integruota galimybę nustatytu laiku automatiškai priduoti ir nuimti apsaugos sistemą. Apsauginė sistema turi turėti automatiškai persijungianti laiką į vasaros/žiemos laiką.

- Apsauginė signalizacija prijungiama prie esamo pastato elektros šaltinio, atvedamas atskiras elektros kabelis nuo rūsio elektros skydinės patalpoje, esančio elektros paskirstymo skydelio, sumontuojamas atskiras automatinis jungiklis, kuris sumarkiruojamas ir pažymimas elektros principinėje schemoje.

- Apsauginė signalizacija turi būti prijungta prie pastato elektros šaltinio.

- Sistemos centralė numatoma 16 zonų, panaudojant išplėtimo modulius gali būti plečiama, palaikanti nemažiau, kaip 8 nepriklausomų apsaugos grupių (sričių). Nepriklausoma apsaugos grupė užtikrina tik tai konkrečiai grupei priskirtų apsaugos zonų įjungimą/išjungimą. Nepriklausomų apsaugos grupių programavimas derinamas su užsakovu darbo projekto rengimo metu. Kiekvienas daviklis/jutiklis jungiamas ant atskiros zonos.

- Rengiant apsauginės signalizacijos darbo projektą numatyti su centrale suderinamą GSM komunikatorių. GSM komunikatorius turi būti suprogramuotas ir suderintas taip, kad būtų galimybė saugos tarnybai ar Užsakovo atsakingam asmeniui perduoti konkrečią suveikimo zoną, signalizacijos įjungimo/išjungimo informaciją, zonų gedimus, atskirų zonų suveikimus, sabotažo signalus, maitinimo sistemų sutrikimus ir kitą signalizacijos sistemos siunčiamą informaciją.

- Apsaugos centralė turi būti sujungiama su apsaugos zonų moduliais, signalizacijos valdymo pulteliais magistraliniais kabeliais. Užsakovu pageidavimu suprogramuojamos reikiamos apsaugos sritys.

- Apsauginės signalizacijos detektorių jungimui numatyti Cu 6x0,22mm ir Cu 4x0,22mm apsaugos sistemoms skirtais kabeliais.

- Apsauginės signalizacijos jungimo kabeliai tiesiami silpnų srovių sistemoms skirtais kabeliniais kanalais, esamais loviais bei virš pakabinamų lubų. Nuo silpnų srovių kabelinio kanalo iki privedimo vietos kabeliai tiesiami įveriant juos į apsauginius vamzdžius arba montuojant PVC instaliacinį kanalą. Visus laidus stengiamasi montuoti po lubomis paliekant bent 1 m laisvo kabelio, jeigu nėra pakabinamų lubų paliekamas, taip pat 1 m ilgio kabelis, kuris paslepiamas lovelyje.

- Apsaugos sistema turi neprarasti programavimo bei sistemos nustatymo visiškai dingus maitinimui.

- Apsauginės signalizacijos medžiagų techninės specifikacijos ir parametrai gali būti keičiami analogiškais priklausomai nuo siūlomos įrangos, tačiau negali būti prastesni nei nurodyti.

- Rangovas turi susiderinti su pastatą saugančiu apsaugos tiekėju dėl apsaugos sistemų perjungimo ir apmokymo.

  - Centralės duomenys:

    - 16 pilnai programuojamų zonų (procesoriuje).

    - Apsaugos sistema turi būti Grade 3 lygio.

    - Turi turėti galimybę įsiminti ir suprogramuoti ne mažiau, kaip 50 kodų.

    - Turi turėti galimybę išplėsti zonų skaičių iki ne mažiau, kaip 64 zonų.

    - Turi palaikyti ne mažiau, kaip 8 nepriklausomų apsaugos grupių (sričių).

    - Turi turėti integruotą galimybę automatiškai priduoti ir nuimti signalizacija, nustatytu laiku.

    - Ne mažiau, kaip 5000 įvykių atmintimi.

    - Galimybė nuimti signalizaciją su pulteliu bei mobilia programine įranga.

  - Valdymo klaviatūra su liečiamu ekranu duomenys:

| Ekranas | Talpinis stiklinis jutiklinis ekranas su 7" LCD |
| --- | --- |
| Laikrodis ir kalendorius | Turi būti |
| Maitinimo būklės rodymas | Turi būti |
| Ekrano apšvietimas | Turi būti |
| Liečiamas ekranas | Turi būti |
| Rodikliai LED atvaizduojantis sistemos būsena | Turi būti |
| Micro SD kortelių palaikymas | Turi būti |

  - Valdymo klaviatūra su LCD ekranu (mygtukinė)

| Ekranas | LCD |
| --- | --- |
| Laikrodis ir kalendorius | Turi būti |
| Maitinimo būklės rodymas | Turi būti |
| Ekrano apšvietimas | Turi būti |
| Rodikliai LED atvaizduojantis sistemos būsena | Turi būti |

  - Judesio PIR jutiklio/detektoriaus duomenys:

    - Turi būti neprastesnis, kaip skaitmeninis dvigubo elemento judesio detektorius.

    - Judesio jutiklio detektavimo laukas ne mažesnis, kaip 15 metrų, 90 laipsniu kampu.

    - Turi turėti LED indikaciją.

    - Turi turėti galimybę reguliuoti detektoriaus jautrumą.

    - Turi turėti tamperio apsaugą ir korpuso atidarymo sabotažą.

    - Skaitmeninis temperatūros kompensavimas.

    - Nebūtų fiksuojama į gyvūnus iki 20 kg.

  - Kombinuotas judesio PIR jutiklis su stiklo dūžio davikliu duomenys:

    - Keturių elementų technologija.

    - Ne mažesnis kaip 90 laipsnių apžvalgos kampas.

    - Stebėjimo sritis ne mažesnė kaip 19 metrų, 90 laipsniu kampu.

    - Nebūtų fiksuojama į gyvūnus iki 20kg.

    - Turi turėti LED indikaciją.

    - Turi turėti tamperio apsaugą ir korpuso atidarymo sabotažą.

    - Apsauga nuo uždengimo.

    - Galimybė konfigūruoti jutiklio veikimo parametrus.

  - Vidinė sirenos duomenys:

    - Sirenos garso lygis ne mažesnis kaip 100 dB, 1 metro atstumu.

    - Darbinė temperatūra ne mažesnė kaip -10 laipsnių ir ne didesnė kaip 50 laipsnių.

  - Lauko sirenos duomenys:

1 lentelė

| Signalas | Akustinis, optinis |
| --- | --- |
| Optinio signalo šaltinių skaičius | 2 x LED |
| Priešsabotažinė apsauga | Sirenos dangtelio nuėmimas, sirenos nuplėšimas nuo sienos |
| Maitinimo įtampa (DC) | 13,8V |
| Maksimali vartojama srovė aliarmo metu | 0,5A |
| Aliarminio signalo lygis | Ne mažiau kaip 100 dB (1 metro atstumu) |
| Darbinė temperatūra | Nuo -35 °C iki +70 °C |

  - Magnetinis kontakto duomenys:

    - Skirtas durų, langų, vartų apsaugai nuo atidarymo.

    - Apsauginės signalizacijos magnetiniai kontaktai turi būti parenkami pagal durų, langų ir garažų vartų tipą ir technines charakteristikas.

  - Akumuliatoriaus duomenys:

    - Akumuliatorius privalo būti hermetiškas, ne prastesnis, kaip 12V DC, 7Ah.

  - Kabelių duomenys:

    - Kabelių kiekiai ir tipai parenkami pagal montuojamos įrangos techninius parametrus.

  - Į Rangovo pateiktą kompiuterį turi būti įrašyta programinė įranga apsaugos sistemos administravimui/valdymui.  Programinės įrangos licencijos bei jos atnaujinimai turi būti nemokami. Suteikiami visų lygių programiniai kodai.

V. Apsauginės, gaisrinės signalizacijos, praėjimo kontrolės preliminarus medžiagų kiekių žiniaraštis:

2 lentelė

| Eil. Nr. | Aprašymas | Mato vnt. | Kiekis* |
| --- | --- | --- | --- |
| Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema |  |  |  |
| 1 | Adresinė centralė su korpusu | kompl. | 1 |
| 2 | Adresinis optinis dūmų jutiklis | Vnt. | ~ 136 |
| 3 | Adresinis temperatūrinis jutiklis | Vnt. | ~ 11 |
| 4 | Adresinio jutiklio bazė | Vnt. | ~ 147 |
| 5 | Izoliatorius | Vnt. | ~ 2 |
| 6 | Adresinis rankinis pavojaus mygtukas | Vnt. | ~ 15 |
| 7 | Adresinė vidinė sirena | Vnt. | ~ 6 |
| 8 | Adresinė lauko sirena | Vnt. | ~ 2 |
| 9 | Akumuliatorius 12V, 7-18Ah | Vnt. | ~5 |
| 10 | Neįgaliųjų san. mazgo blykstė | Vnt. | ~1 |
| 11 | Praėjimo sistemos kontroleris su metalinio korpuso dėžute ir sabotažu pajungtu prie apsaugos | Vnt. | ~2 |
| 12 | Kortelių skaitytuvai | Vnt. | ~4 |
| 13 | Praėjimo kontrolės šviečiantis mygtukas | Vnt. | ~4 |
| 14 | Elektromagnetas durims | Vnt. | ~4 |
| 15 | Apsaugos centralė (plokštė) | Vnt. | 1 |
| 16 | Išplėtimo modulis | Vnt. | ~1 |
| 17 | Dėžė su spynele, transformatoriumi, maitinimo šaltiniu, sabotažu | Vnt. | ~2 |
| 18 | Klaviatūra apsaugos signalizacijai liečiamu ekranu | Vnt. | 1 |
| 19 | Klaviatūra apsaugos signalizacijai su LCD ekranu | Vnt. | 2 |
| 20 | Judesio jutiklis | Vnt. | ~32 |
| 21 | Judesio jutiklis su stikladūžiu | Vnt. | ~27 |
| 22 | Magnetinis kontaktas durims | Vnt. | ~7 |
| 23 | Magnetinis kontaktas garažui | Vnt. | ~7 |
| 24 | Magnetiniai kontaktai langams | Vnt. | ~15 |
| 25 | Instaliacinės medžiagos, kabeliai, loveliai, papildomos smulkios ir apdailos medžiagos | kompl. | 1 |
| 26 | Apsauginės, priešgaisrinės, praėjimo kontrolių sistemų montavimo, testavimo, derinimo, prijungimo prie pastato elektros tinklo, konfigūravimo darbai | kompl. | 1 |
| 27 | Apsauginės, priešgaisrinės, praėjimo kontrolės sistemų darbo projektas ir išpildomoji dokumentacija, apmokymas ir pridavimas | kompl. | 1 |
| 28 | Senosios priešgaisrinės, apsauginės, praėjimo kontrolės sistemų ir jos dalių demontavimas ir utilizavimas. | kompl. | 1 |
| 29 | Apdailos atlikimas aplink demontuotą įrangą | Kompl. | 1 |

* Rangovas privalo tikslius medžiagų, Darbų kiekius tikslintis vietoje ir esant reikalui juos atlikti.

VI. Aplinkos apsaugos taikymo reikalavimai:

- Aplinkos apsaugos kriterijaus taikymas. Rangovas, vykdydamas darbus, turi naudoti mažiau ar nenaudoti pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršti aplinkos ir nekelti pavojaus sveikatai (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508, 4.4.4.3 punktas), t. y. Rangovas remonto darbų metų:

6.1.1. transportuojant visas darbų vietoje susidarančias statybines atliekas iš darbų vietos naudoja daugkartinius konteinerius, išskyrus, kai susidarančios atliekos turi būti perdirbamos ar vežamos į Mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginius;

6.1.2. mažina statybinių medžiagų ir gaminių pakuočių atliekas (visos pakuotės grąžinamos Rangovui pakartotiniam naudojimui, perdirbimui ar kitokiam naudojimui);

6.1.3. pakartotinai naudoja, perdirba ar kitaip naudoja darbų atlikimo procese susidariusias atliekas.

PRIDEDAMA:

- TS priedas Nr. 1. Lokalinės sąmatos pavyzdys, 1 lapas.

- TS priedas Nr. 2. Aukštų planai, 5 lapai.

TS priedas Nr. 1

SUDERINTA:______________ Eurai                                                     TVIRTINU:______________ Eurai

ATSAKINGAS ASMUO_______________                                             ATSAKINGAS ATSTOVAS______________

20__ M._______MĖN._____D.                                                             20__ M. _________MĖN. __ D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 20__-__ kainas

SĄMATA

Statinių grupė

Statinys

Žiniaraštis

Suma žiniaraščiui                                                                                                                                                                                    Eur

Lapas 1

| Sąmatos eilutė | Darbo kodas | Darbo ir išlaidų aprašymai | Mato vnt. | Kiekis | Kaina Eur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Vieneto kaina | Iš viso |

Skyriuje 1

Žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21,00 %

Iš viso žiniaraštyje

Sudarė:____________________________

(vardas, pavardė)

TS priedas Nr. 2

AUKŠTŲ PLANAI

_______________