## Sheet1
Techninės specifikacijos priedas Nr.1
Į valdymo sistemą perduodami signalai
Oro kompresorius | KKS | Aprašymas | Taško tipas | Taško gavimas | Statusas/Komanda | Naudojimas
| 99QFI11AN001WE01.UNIT9@UCS9 | AIR COMPR 1 MACH STATUS(START BLOCKED;REMOTE STOPPED;STOPPING;START INHIBIT;READY TO START;STANDBY;OFFLOAD;ONLOAD;STARTING;SHUTDOWN;BLOWING DOWN;AUTO STARTING) | Integer | Modbus RTU | Statusas | Grafika
| 99QFI11AN001WE02.UNIT9@UCS9 | AIR COMPR 1 PLNT AIR OUT T | Integer | Modbus RTU | Statusas | Grafika
| 99QFI11AN001WE04.UNIT9@UCS9 | AIR COMPR 1 STG 2 INTAKE T | Integer | Modbus RTU | Statusas | Grafika
| 99QFI11AN001WE05.UNIT9@UCS9 | AIR COMPR 1 OIL T | Integer | Modbus RTU | Statusas | Grafika
| 99QFI11AN001WE08.UNIT9@UCS9 | AIR COMPR 1 STG 1 DELIVERY T | Integer | Modbus RTU | Statusas | Grafika
| 99QFI11AN001WE09.UNIT9@UCS9 | AIR COMPR 1 STG 2 DELIVERY T | Integer | Modbus RTU | Statusas | Grafika
| 99QFI11AN001WE10.UNIT9@UCS9 | AIR COMPR 1 INTERSTAGE P | Integer | Modbus RTU | Statusas | Grafika
| 99QFI11AN001WE11.UNIT9@UCS9 | AIR COMPR 1 DELIVERY P | Integer | Modbus RTU | Statusas | Grafika
| 99QFI11AN001WE12.UNIT9@UCS9 | AIR COMPR 1 INTAKE DUCT T | Integer | Modbus RTU | Statusas | Grafika
| 99QFI11AN001WE13.UNIT9@UCS9 | AIR COMPR 1 UPR UNLOAD P SP | Integer | Modbus RTU | Statusas | Grafika
| 99QFI11AN001WE14.UNIT9@UCS9 | AIR COMPR 1 LWR LOAD P SP | Integer | Modbus RTU | Statusas | Grafika
| 99QFI11AN001WE15.UNIT9@UCS9 | AIR COMPR 1 HOURS RUN | Integer | Modbus RTU | Statusas | Grafika
| 99QFI11AN001WE16.UNIT9@UCS9 | AIR COMPR 1 HOURS ON LOAD | Integer | Modbus RTU | Statusas | Grafika
| 99QFI11AN001WE17.UNIT9@UCS9 | AIR COMPR 1 HOURS TO NXT SERV | Integer | Modbus RTU | Statusas | Grafika
| 99QFI11AN001WE20.UNIT9@UCS9 | AIR COMPR 1 FLR 1 | Integer | Modbus RTU | Statusas | Grafika
| 99QFI11AN001WE21.UNIT9@UCS9 | AIR COMPR 1 FLR 1 STATUS | Integer | Modbus RTU | Statusas | Grafika
| 99QFI11AN001WE22.UNIT9@UCS9 | AIR COMPR 1 FLR 1 HOUR | Integer | Modbus RTU | Statusas | Grafika
| 99QFI11AN001WE23.UNIT9@UCS9 | AIR COMPR 1 FLR 2 | Integer | Modbus RTU | Statusas | Grafika
| 99QFI11AN001WE24.UNIT9@UCS9 | AIR COMPR 1 FLR 2 STATUS | Integer | Modbus RTU | Statusas | Grafika
| 99QFI11AN001WE25.UNIT9@UCS9 | AIR COMPR 1 FLR 2 HOUR | Integer | Modbus RTU | Statusas | Grafika
| 99QFI11AN001WE26.UNIT9@UCS9 | AIR COMPR 1 FLR 3 | Integer | Modbus RTU | Statusas | Grafika
| 99QFI11AN001WE27.UNIT9@UCS9 | AIR COMPR 1 FLR 3 STATUS | Integer | Modbus RTU | Statusas | Grafika
| 99QFI11AN001WE28.UNIT9@UCS9 | AIR COMPR 1 FLR 3 HOUR | Integer | Modbus RTU | Statusas | Grafika
| 99QFI11AN001WE29.UNIT9@UCS9 | AIR COMPR 1 FLR 4 | Integer | Modbus RTU | Statusas | Grafika
| 99QFI11AN001WE30.UNIT9@UCS9 | AIR COMPR 1 FLR 4 STATUS | Integer | Modbus RTU | Statusas | Grafika
| 99QFI11AN001WE31.UNIT9@UCS9 | AIR COMPR 1 FLR 4 HOUR | Integer | Modbus RTU | Statusas | Grafika
| 99QFI11AN001WE32.UNIT9@UCS9 | AIR COMPR 1 FLR 5 | Integer | Modbus RTU | Statusas | Grafika
| 99QFI11AN001WE33.UNIT9@UCS9 | AIR COMPR 1 FLR 5 STATUS | Integer | Modbus RTU | Statusas | Grafika
| 99QFI11AN001WE34.UNIT9@UCS9 | AIR COMPR 1 FLR 5 HOUR | Integer | Modbus RTU | Statusas | Grafika
| 99QFI11AN001WE35.UNIT9@UCS9 | AIR COMPR 1 FLR 6 | Integer | Modbus RTU | Statusas | Grafika
| 99QFI11AN001WE36.UNIT9@UCS9 | AIR COMPR 1 FLR 6 STATUS | Integer | Modbus RTU | Statusas | Grafika
| 99QFI11AN001WE37.UNIT9@UCS9 | AIR COMPR 1 FLR 6 HOUR | Integer | Modbus RTU | Statusas | Grafika
| 99QFI11AN001WE38.UNIT9@UCS9 | AIR COMPR 1 FLR 7 | Integer | Modbus RTU | Statusas | Grafika
| 99QFI11AN001WE39.UNIT9@UCS9 | AIR COMPR 1 FLR 7 STATUS | Integer | Modbus RTU | Statusas | Grafika
| 99QFI11AN001WE40.UNIT9@UCS9 | AIR COMPR 1 FLR 7 HOUR | Integer | Modbus RTU | Statusas | Grafika
| 99QFI11AN001WE41.UNIT9@UCS9 | AIR COMPR 1 FLR 8 | Integer | Modbus RTU | Statusas | Grafika
| 99QFI11AN001WE42.UNIT9@UCS9 | AIR COMPR 1 FLR 8 STATUS | Integer | Modbus RTU | Statusas | Grafika
| 99QFI11AN001WE43.UNIT9@UCS9 | AIR COMPR 1 FLR 8 HOUR | Integer | Modbus RTU | Statusas | Grafika
| 99QFI11AN001SP.UNIT9@UCS9 | AIR COMPR 1 UPR UNLOAD P SP | Integer | Modbus RTU | Komanda | Logika/Grafika
| 99QFI11AN001SP1.UNIT9@UCS9 | AIR COMPR 1 SET LWR LOAD P SP | Integer | Modbus RTU | Komanda | Logika/Grafika
| 99QFI11AN001RES.UNIT9@UCS9 | AIR COMPR 1 RESET CMD | BOOL | Modbus RTU | Komanda | Logika/Grafika
| 99QFI11AN001XG04.UNIT9@UCS9 | AIR COMPR1 IN REM MOD | Bool | DI 24VDC | Statusas | Logika/Grafika
| 99QFI11AN001XG08.UNIT9@UCS9 | AIR COMPR1 RUNN F/B | Bool | DI 24VDC | Statusas | Logika/Grafika
| 99QFI11AN001XG10.UNIT9@UCS9 | AIR COMPR 1 ON LD | Bool | DI 24VDC | Statusas | Logika/Grafika
| 99QFI11AN001XG13.UNIT9@UCS9 | AIR COMPR 1 IN SERVICE | Bool | DI 24VDC | Statusas | Logika/Grafika
| 99QFI11AN001XG40.UNIT9@UCS9 | AIR COMPR 1 GROUP N TRIP | Bool | DI 24VDC | Statusas | Logika/Grafika
| 99QFI11AN001XG71.UNIT9@UCS9 | AIR COMPR 1 N FAI | Bool | DI 24VDC | Statusas | Logika/Grafika
| 99QFI11AC001XG71.UNIT9@UCS9 | REFRIGERATION DRY1 N GRAL ALRM | Bool | DI 24VDC | Statusas | Logika/Grafika
| 99QFI11AN001XJ05.UNIT9@UCS9 | AIR COMPR 1 LEAD CMD | Bool | DO 24VDC | Komanda | Logika/Grafika
| 99QFI11AN001XJ11.UNIT9@UCS9 | AIR COMPR 1 ACTIVATE CMD | Bool | DO 24VDC | Komanda | Logika/Grafika
Pastaba: stulpelyje "Naudojimas" "Grafika" pažymėti signalai naudojami tik vizualiai, "Logika/Grafika" pažymėti signalai naudojami valdymo sistemos logikoje ir atvaizduojami vizualiai valdymo sistemoje. Perkami oro kompresoriai privalo perduoti signalus dalyvaujančius valdymo sistemos logikoje.