TERITORIJOS APŠVIETIMO, GANYKLŲ G. 2, PALANGOJE, REMONTO  DARBŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo pavadinimas – progimnazijos teritorijos apšvietimo, Ganyklų g. 2, Palangoje, remonto  darbų pirkimas.

- Darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta – Ganyklų g. 2, Palanga.

- Darbų sudėtis ir apimtys:

  - statybos rūšis – paprastasis remontas.

  - statinių rūšis pagal naudojimo paskirtį – kiti inžinieriniai tinklai (teritorijų apšvietimas).

  - statinio kategorija –nesudėtingas statinys.

  - pirkimas į dalis neskaidomas.

  - Darbų aprašymas:

    - Numatyta pakeisti senas apšvietimo atramas su šviestuvais 15 vnt., įrengiant lauko šviestuvus su atramomis ir pamatais atramoms sumontuoti  18 vnt., pakeičiant senus apšvietimo kabelius naujais.

  - darbų apimtys:

| Nr. | Darbo pavadinimas | Mat. vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams kasimas 0,25m3 talpos kaušu ekskavatoriais I-II grupės grunte | km | 0,5 |
| 2 | Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams užpylimas buldozeriais 59 kW(80AJ) I-II grupės grunte iš sankasos | km | 0,5 |
| 3 | I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis | 100m3 | 1,325 |
| 4 | Mechanizuotas dangos išardymas , kai danga asfaltbetonio | 100m3 | 0,0225 |
| 5 | Mažų plotų dangos įrengimas iš pagrindo-dangos sluoksnio asfaltbetonio, paskleidžiant masę rankiniu būdu, tankinant volu ( sluoksnis 10.00 cm storio) | 100m2 | 0,0225 |
| 6 | Kabelių (5 x 4) įtraukimas į paklotus vamzdžius tranšėjose | 100m | 5,0 |
| 7 | Senų šviestuvų pašalinimas | 100vnt | 0,15 |
| 8 | Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas tranšėjose , kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm | 100m | 5,0 |
| 9 | Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio | km | 0,50 |
| 10 | Betoninių trinkelių grindinio ardymas rankiniu būdu | 100m2 | 0,1 |
| 11 | Šaligatvio pasluoksnio įrengimas ( akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) | 100m2 | 0,1 |
| 12 | Grindinio įrengimas iš betono trinkelių rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis | 100m2 | 0,1 |
| 13 | Duobių gręžimas apšvietimo atramoms | 100vnt | 0,18 |
| 14 | Apšvietimo atramos pamato montavimas | vnt | 18,0 |
| 15 | Apšvietimo atramos apsauginės gumos montavimas | vnt | 18,0 |
| 16 | Apšvietimo 4 m aukščio atramos pastatymas | vnt. | 18,0 |
| 17 | Kabelio tiesimas/montavimas apšvietimo atramoje | 100m | 0,8 |
| 18 | Automatinio jungiklio montavimas atramoje | vnt. | 36,0 |
| 19 | Įžeminimo kontūro įrengimas iš 1 elektrodo iki 5 m ilgio su horizontalia įžeminimo šyna iki 1 m ilgio | kompl. | 18 |
| 20 | Šviesos diodų lempų šviestuvų teritorijos apšvietimui montavimas ant įrengtų apšvietimo atramų | vnt. | 18 |
| 21 | Prožektorių įrengimas pastato apšvietimui, montuojant ant įrengtų teritorijos apšvietimo atramų | vnt. | 3 |
| 22 | Išpildomoji topografinė nuotrauka | kompl. | 1 |

  - Šviesos diodų šviestuvai turi atitikti šiuos techninius reikalavimus*:

| Galia | Ne daugiau kaip 40W |
| --- | --- |
| Šviesos srautas | Ne mažiau kaip 5200 lm |
| Šviesos spalva | 3000 K |
| Apsaugos klasė | Ne mažiau kaip IP66 |
| Garantija | Ne mažiau kaip 5 metai |
| Naudojama įtampa | 180 - 240 V |
| Spalva | Derinama su užsakovu |
| Savybės | Lęšinė optika (nukreipiama plati optika) |

  - Pastatų apšvietimo prožektorius turi atitikti šiuos techninius reikalavimus:

| Galia | Ne daugiau kaip 100W |
| --- | --- |
| Šviesos srautas | Ne mažiau kaip 9000 lm |
| Apsaugos lygis | Ne mažiau kaip IP65 |
| Naudojama įtampa | 230 V |
| Spalva | Derinama su užsakovu |
| Garantija | 3 metai |
| Savybės | RGB, LED technologija, Išmanusis apšvietimas, Wi-Fi, Valdymas telefonu. |

*Pastaba. Šviesos diodų šviestuvų atitiktis techniniams reikalavimams bus tikrinama sutarties vykdymo metu.

3.8. Rangovas teikdamas pasiūlymą privalo įsivertinti:

3.8.1.	Rangovas, vadovaudamasis teisės aktų nustatytais reikalavimais, privalo atlikti, esančio Ganyklų g.2, Palanga, progimnazijos teritorijos apšvietimo remonto darbus (toliau – Darbus), kaip tai numatyta šioje techninėje specifikacijoje, per 2 (du) mėnesius nuo darbų pradžios. Darbus rangovas turi atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, norminiais teisės aktais, standartais, statybos techniniais reglamentais, higienos normų reikalavimais ir kitais susijusiais dokumentais.

3.8.2.	Rangovas privalo Darbus atlikti naudojantis savo įrankiais, mechanizmais ir medžiagomis. Visos Darbų metu naudojamos medžiagos ir montuojama įranga turi būti nauji ir nenaudoti.

3.8.3.	Rangovas privalo Darbų vykdymo metu nepažeisti šalia Darbų zonos esančių komunikacijų, pastato konstrukcijų, apdailos bei patalpose esančių įrenginių. Rangovas, pažeidęs komunikacijas, pastato konstrukcijas, apdailą bei patalpose esančius įrenginius, per terminą, kurį raštu suderina su Užsakovu, turės atstatyti savo lėšomis. Rangovas taip pat įsipareigoja užtikrinti greta Darbų zonos ir joje esančių žmonių apsaugą nuo Darbų keliamų pavojų bei atsakyti už juos.

3.8.4.	Rangovas privalo laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų bei užtikrinti, kad visi Rangovo samdomi darbuotojai jų laikytųsi. Rangovas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Rangovas ar jo pavaldiniai nesilaikytų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų.

3.8.5.	Rangovas privalo laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų, saugos darbe, aplinkos saugos taisyklių ir reikalavimų, vykdyti savo darbuotojų nelaimingų atsitikimų darbe tyrimą ir apskaitą. Rangovas taip pat privalo laikytis objekto vidaus tvarkos taisyklių, apie kurias informuoja Užsakovas.

3.8.6.	Rangovas privalo į kainą įsivertinti išvalymą po dienos Darbų, demontuojamo statybinio laužo išnešimą, išvežimą ir utilizavimą. Rangovas taip pat privalo į kainą įskaičiuoti remontui reikalingas medžiagas ir įrangą reikalingą pilnam Darbų atlikimui.

3.6.7.Rangovas, atlikęs Darbus, įsipareigoja iki Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo, išgabenti po Darbų likusias statybines atliekas.

3.6.8.Rangovas gavęs nusiskundimų dėl triukšmo iš pastato naudotojų, privalo imtis priemonių triukšmui mažinti.

PRIDEDAMA. Teritorijos apšvietimo planas, 1 lapas.

___________________________