SPS 2 priedas

ULTRAGARSINIŲ GERIAMOJO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

  - Pirkimo objektas – Ultragarsiniai geriamojo vandens apskaitos prietaisai (toliau – Prekės, skaitikliai).

  - Pirkimo objekto apibūdinimas - ultragarsinių geriamojo vandens apskaitos prietaisų D15 (L110 ir L80), D32, D40 mm, su nuotolinio duomenų nuskaitymo galimybe, pirkimas.

  - Skaitikliai bus montuojami butuose, pastatų įvaduose ir kituose objektuose.

- PREKIŲ / PASLAUGŲ / DARBŲ KIEKIS / APIMTYS

1 lentelė

| Eil. Nr. | Skersmuo, mm | Prekės konstrukcija | Ilgis, mm | Mato vnt. | Preliminarus kiekis 36 mėn. laikotarpiui |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 15 | Ultragarsinis geriamojo vandens apskaitos prietaisas, su nuotolinio duomenų nuskaitymo galimybe, be antgalių | 80 | vnt. | 120 |
| 2. | 15 | Ultragarsinis geriamojo vandens apskaitos prietaisas, su nuotolinio duomenų nuskaitymo galimybe, be antgalių | 110 | vnt. | 330 |
| 3. | 32 | Ultragarsinis geriamojo vandens apskaitos prietaisas, su nuotolinio duomenų nuskaitymo galimybe, be antgalių | 260 | vnt. | 2 |
| 4. | 40 | Ultragarsinis geriamojo vandens apskaitos prietaisas, su nuotolinio duomenų nuskaitymo galimybe, be antgalių | 300 | vnt. | 10 |

2.1. Prekės bus užsakomos pagal Perkančiojo subjekto poreikį.

2.2. 1 lentelėje nurodyti Prekių kiekiai yra preliminarūs ir nėra laikomi maksimaliais. Perkantysis subjektas, įsigydamas Prekes, negali viršyti Specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytos sutarties apimties, tačiau neįsipareigoja išpirkti Prekių už visą maksimalią sutarties vertę.

- PREKIŲ PRISTATYMO / PASLAUGŲ / DARBŲ ATLIKIMO VIETA

  - Prekės turi būti pristatomos į Perkančiojo subjekto sandėlį adresu Birutės g. 39A, Šiauliai. Visos Prekių pristatymo išlaidos turi būti įskaičiuotos į Prekių kainą.

- GARANTIJOS

  - Prekėms suteikiamas ne trumpesnis kaip 24 mėnesių garantinis laikotarpis, skaičiuojamas nuo Prekių pristatymo dienos. Jeigu gamintojas Prekėms suteikia ilgesnį garantinį laikotarpį, taikomas gamintojo nustatytas ilgesnis garantinis laikotarpis.

- PREKIŲ PRISTATYMO / PASLAUGŲ / DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

  - Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo raštu (elektroniniu paštu) dienos.

  - Pristačius nekokybiškas, sugedusias ar Techninės specifikacijos ir (ar) pasiūlymo reikalavimų neatitinkančias Prekes, Tiekėjas privalo jas paimti iš Perkančiojo subjekto patalpų adresu Birutės g. 39A, Šiauliai, ir pakeisti naujomis, reikalavimus atitinkančiomis Prekėmis ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo Perkančiojo subjekto pranešimo pateikimo raštu (elektroniniu paštu) dienos. Visas su tokių Prekių paėmimu, transportavimu, pakeitimu ir pristatymu susijusias išlaidas padengia Tiekėjas.

  - Garantiniu laikotarpiu nustačius Prekės gedimą, trūkumą ar neatitiktį Techninės specifikacijos ir (ar) Tiekėjo pasiūlymo reikalavimams, Tiekėjas savo sąskaita pakeičia Prekę nauja, reikalavimus atitinkančia Preke ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo Perkančiojo subjekto pranešimo pateikimo raštu (elektroniniu paštu) dienos. Visas su garantinės Prekės paėmimu, transportavimu, pakeitimu ir pristatymu susijusias išlaidas padengia Tiekėjas.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Bendrieji reikalavimai Prekėms:

    - Tiekiamos Prekės turi turėti galiojančią pirminę einamųjų metų gamintojo patikrą pagal MID (2014/32/ES) reikalavimus.

    - Tiekiamos Prekės turi būti naujos, nenaudotos. Tiekiamos Prekės papildomame metrologiniame ženkle (Mx) nurodyti metai turi sutapti su Prekių pristatymo metais.

    - Prekės turi atitikti Matavimo priemonių techninio reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 4-699 (toliau – Reglamentas), reikalavimus.

    - Prekės turi atitikti Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 4-761, reikalavimus, būti tinkamai paženklintos ir turėti jų atitiktį taikomiems reikalavimams patvirtinančius dokumentus.

  - Specialieji reikalavimai Prekėms:

    - Skaitiklių korpusas turi būti atsparus korozijai. Skaitiklių medžiagos turi būti tinkamos sąlyčiui su geriamuoju vandeniu ir atitikti joms taikomus teisės aktų reikalavimus.

    - Skaitikliai turi būti vientisos konstrukcijos, t. y. korpusas ir skaičiavimo registratorius turi būti sujungti į 1 (vieną) įrenginį.

    - Atbulinis srautas neturi būti įskaičiuojamas į suvartoto vandens kiekio rodmenį.

6.2.4. Suvartoto vandens kiekio istoriniai duomenys turi būti kaupiami ir saugomi skaitiklyje ne trumpiau kaip 12 (dvylika) mėnesių.

6.2.5. Nuskaityti ir sukaupti duomenys, kurie turi būti perduodami 1 (vieną) kartą per parą:

- skaitiklio numeris;

- suvartoto vandens kiekio vertės, su laiko žyme;

- svarbiausi eksploatacijos parametrai;

- informacija apie gedimus, aliarminiai pranešimai (klaidos kodai) apie skaitiklio techninį stovį (maitinimo elementų stovis, įsilaužimas į prietaisą) su laiko žyme.

6.2.6. Siūlomi skaitikliai turi užtikrinti Techninėje specifikacijoje nustatytų duomenų nuotolinį nuskaitymą ir perdavimą į Perkančiojo subjekto naudojamą informacinę sistemą. Jeigu siūlomi skaitikliai yra  suderinami su Perkančiojo subjekto naudojama UAB „Informatikos ir ryšių technologijų centras“ nuotolinio skaitiklių duomenų nuskaitymo ir perdavimo įranga bei sistema, duomenų nuskaitymas ir perdavimas turi būti užtikrinami naudojant šią sistemą. Jeigu siūlomi skaitikliai su esama įranga ir sistema nėra suderinami, Tiekėjas savo lėšomis privalo pateikti, įrengti, sukonfigūruoti, integruoti ir paleisti visą skaitiklių nuotoliniam duomenų surinkimui ir perdavimui reikalingą įrangą, programinę įrangą, licencijas ir kitas priemones, užtikrinančias Techninėje specifikacijoje nustatytų duomenų perdavimą į Perkančiojo subjekto naudojamą informacinę sistemą. Visos su šio techninio sprendimo įdiegimu, integravimu ir naudojimu tiekiamiems skaitikliams eksploatuoti susijusios išlaidos turi būti įskaičiuotos į Prekių kainą. Perkančiajam subjektui dėl šio sprendimo negali atsirasti jokių papildomų išlaidų.

6.2.7. Nepriklausomai nuo taikomo techninio sprendimo, skaitiklių duomenims nuskaityti, surinkti ir perduoti į Perkančiojo subjekto naudojamą informacinę sistemą neturi būti reikalingos papildomos, į Prekių kainą neįskaičiuotos, Tiekėjo ar skaitiklių gamintojo paslaugos, programinė įranga, licencijos, techninė įranga ar kitos priemonės.

6.2.8. Jeigu taikomas 6.2.6 papunktyje nurodytas alternatyvus duomenų surinkimo ir perdavimo sprendimas, Tiekėjas turi užtikrinti visos reikalingos įrangos įrengimą 6.2.9 papunktyje nurodytuose objektuose, jos sukonfigūravimą, integravimą ir tinkamą veikimą. Duomenys turi būti perduodami į Perkančiojo subjekto informacinę sistemą (FTP serverį) CSV ir (ar) TXT formatu.

6.2.9. Informacija apie objektus, kuriuose Tiekėjas turėtų įrengti nuotolinio duomenų surinkimo ir perdavimo įrangą tuo atveju, jei siūlomi skaitikliai nederėtų su Perkančiojo subjekto naudojama įranga ir sistema:

2 lentelė

| Eil. Nr. | Pastato pavadinimas | Pastato aukštų skaičius | Pastato laiptinių skaičius | Butų skaičius |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Daugiabutis gyvenamasis namas Nr. 1 | 5 | 6 | 101 |
| 2. | Daugiabutis gyvenamasis namas Nr. 2 | 9 | 4 | 108 |
| 3. | Daugiabutis gyvenamasis namas Nr. 3 | 5 | 6 | 101 |
| 4. | Daugiabutis gyvenamasis namas Nr. 4 | 5 | 6 | 101 |

6.2.10. Perkantysis subjektas, esant poreikiui, gali sudaryti galimybę apžiūrėti daugiabučius gyvenamuosius namus, kuriuose, 6.2.6 punkte nurodytu atveju, būtų įrengiama nuotolinio duomenų surinkimo ir perdavimo įranga.

  - Techniniai reikalavimai:

3 lentelė

| Eil. Nr. | Reikalavimo pavadinimas | Atitikimo reikalavimui patvirtinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Skaitiklių su nuotolinio duomenų nuskaitymo galimybe gamintojas, tipas/modelis. | (nurodyti gamintoją ir modelį) |
| 2. | Skaitikliai turi būti apsaugoti nuo išorinio statinio magnetinio lauko poveikio. | (nurodyti ar atitinka ir pateikti nuorodą į pridedamą, atitiktį patvirtinantį dokumentą) |
| 3. | Matuojama terpė – geriamasis vanduo, vandens temperatūra nuo 0,1 °C iki 30 °C, didžiausias darbinis slėgis ≥1,6 Mpa. | (nurodyti ar atitinka ir pateikti nuorodą į pridedamą, atitiktį patvirtinantį dokumentą) |
| 4. | Skaitiklių srautų santykis R, Q3/Q1 ≥ 250, montuojant tiek horizontalioje (H) padėtyje, tiek vertikalioje (V) padėtyje. | (nurodyti skaitiklių D15 mm (80 mm ir 110 mm ilgio), D32 mm, D40 mm konkretų srautų santykį R bei ilgalaikio darbo srautą Q3 (m3/h) ir mažiausią srautą Q1 (m3/h) ir pateikti nuorodą į pridedamą, atitiktį patvirtinantį dokumentą) |
| 5. | Skaičiavimo mechanizmas turi būti apsaugotas nuo kondensato rinkimosi. Apsaugos klasė ne žemesnė nei IP65. | (nurodyti ar atitinka ir pateikti nuorodą į pridedamą, atitiktį patvirtinantį dokumentą) |
| 6. | Skaitiklių pajungimo būdas – movinis. | (nurodyti ar atitinka ir pateikti nuorodą į pridedamą, atitiktį patvirtinantį dokumentą) |
| 7. | Pratekančio vandens kiekio matavimo principas – ultragarsinis. | (nurodyti ar atitinka ir pateikti nuorodą į pridedamą, atitiktį patvirtinantį dokumentą) |
| 8. | Skaitikliai turi tikti nuotoliniam duomenų nuskaitymui, kai duomenų perdavimas vyksta belaidžiu radijo ryšiu protokolu W-MBus pagal EN13757-4. Turi būti palaikomas belaidis W-MBus režimas S1. Dažnių juosta 868,3 MHz. | (nurodyti ar atitinka ir pateikti nuorodą į pridedamą, atitiktį patvirtinantį dokumentą) |
| 9. | Kiekvieno skaitiklio korpuse turi būti sumontuotas rodmenų įtaisas, kuriame pateikiamas pratekėjusio vandens kiekis, momentinio srauto parodymai m3/h, informaciniai simboliai. | (nurodyti ar atitinka ir pateikti nuorodą į pridedamą, atitiktį patvirtinantį dokumentą) |
| 10. | Skaitikliai privalo turėti įmontuotus vidinius maitinimo elementus. Gamintojo deklaruojamas maitinimo elemento tarnavimo laikas, esant Techninėje specifikacijoje nustatytam duomenų perdavimo režimui, turi būti ne trumpesnis kaip 12 metų. | (nurodyti ar atitinka ir pateikti nuorodą į pridedamą, atitiktį patvirtinantį dokumentą) |

7. KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

7.1. Kiekvienam siūlomos Prekės tipui / modeliui pateikti EB tipo sertifikatą ar CE atitikties deklaraciją ar kitą dokumentą originalo kalba ir vertimą į lietuvių kalbą, patvirtinantį matavimo priemonės atitiktį Reglamento reikalavimams.

7.2. Pateikti siūlomos Prekės IP apsaugos klasę patvirtinantį dokumentą originalo kalba ir vertimą į lietuvių kalbą.

7.3. Pateikti gamintojo techninius dokumentus ir (ar) nuorodas į viešai prieinamus gamintojo techninius dokumentus, patvirtinančius siūlomų Prekių atitiktį Techninės specifikacijos 3 lentelėje nustatytiems techniniams reikalavimams.

7.4. Pateikti užpildytą Techninės specifikacijos 3 lentelę.

8. SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Pirmą kartą pristatant Prekes, kartu su Prekėmis pateikti:

    - kiekvieno tiekiamo skaitiklio tipo / modelio įrengimo ir naudojimo instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti pateikta skaitikliui tinkamai įrengti, sukonfigūruoti, paleisti ir eksploatuoti reikalinga informacija. Instrukcija gali būti pateikiama elektroniniu formatu;

    - visą skaitiklių diagnostikai, parametrų nustatymui ir darbo režimų keitimui reikalingą programinę įrangą, licencijas ir specializuotas technines priemones. Programinė įranga turi būti suderinama su MS Windows operacine sistema. Visa skaitiklių diagnostikai, parametrų nustatymui ir darbo režimų keitimui reikalinga programinė įranga, licencijos ir specializuotos techninės priemonės turi būti įskaičiuotos į Prekių kainą. Perkančiajam subjektui neturi būti taikomi jokie papildomi mokesčiai už šios programinės įrangos ir licencijų naudojimą įsigytiems skaitikliams eksploatuoti.

  - Pateikiant Prekes (kiekvieną kartą), ant individualios Prekės pakuotės viršaus turi būti užklijuotas lipdukas ir prekės brūkšninis (BAR) kodas (BAR formatas – 3/9):

    - Lipduke turi būti nurodyta ši informacija:

  - skaitiklio tipas / modelis;

  - skaitiklio skersmuo;

  - skaitiklio montažinis ilgis.

8.2.2. BAR kode turi būti užšifruota:

-  gamyklinis Nr.;

-  diametras, ilgis;

-  tipas;

-  skaitiklio patikros data.

  - Kartu su Prekėmis (kiekvieną kartą) Tiekėjas turi pateikti Prekių pristatymą patvirtinantį dokumentą, kuriame nurodomas pristatomų Prekių tipas / modelis, diametras, kiekis ir gamyklinis numeris.

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

  - Pirkimui taikomi aplinkos apsaugos reikalavimai, nurodyti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28  d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ , 4.4.4.1 papunkčiu siekiant sunaudoti mažiau gamtos išteklių sutarties vykdymo metu, t. y. šalys įsipareigoja laikytis aplinkos apsaugos reikalavimų:

    - Mažinti popieriaus sunaudojimą, t. y. visa su Prekių tiekimu susijusi dokumentacija (prekių perdavimo-priėmimo aktai, sertifikatai, atitikties deklaracijos, techniniai pasai, instrukcijos, prekių užsakymai ir kt.) turi būti pateikta (siunčiama) ir, esant poreikiui, derinama elektroniniu formatu ir elektroninėmis priemonėmis. Visa sutarties vykdymui reikalinga informacija teikiama tik elektroniniu formatu.

- NACIONALINIO SAUGUMO REIKALAVIMAI

  - NETAIKOMA

- KITI REIKALAVIMAI

  - NETAIKOMA

- KONFIDENCIALI INFORMACIJA

  - Techninėje specifikacijoje konfidencialios informacijos nėra

- PRIEDAI PRIE TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

  - NĖRA