## Sheet2
Atsakymai pateikiami žemiau esančioje lentelėje. Kiekvienam prašymo punktui nurodomas Perkančiojo subjekto sprendimas ir jo pagrindimas. Ten, kur techninė specifikacija tikslinama, pateikiama patikslinta formuluotė. Atkreipiame dėmesį, kad Techninė specifikacija nustato minimalius reikalavimus, jei pasiūlymas juos viršys pasiūlymas bus priimtinas.
I. LoRaWAN 8 kanalų šliuzas (4.2 lentelė)
Punktas | Esama redakcija | Atitinkantis konkretus modelis | Siūloma redakcija | Pagrindimas (kodėl reikalavimas nebūtinas) | AG atsakymas/pagrindimas
4.2 lentelė – Elektros maitinimas | PoE, 37...57 VDC, PoE Standartas IEEE802.3at, ne daugiau 25 W | MultiTech Conduit® IP67 Base Station, modelis MTCDTIP-L4G1-266A-868.R3, kurio techninėje dokumentacijoje nurodyta 37–57 VDC įtampa ir IEEE 802.3at PoE standartas su ne mažesne kaip 25 W maitinimo šaltinio galia | PoE (IEEE 802.3af arba 802.3at) arba pasyvus PoE, 37...57 VDC, ne daugiau 25 W | Realus LoRaWAN šliuzų energijos suvartojimas paprastai siekia 3–10 W, t. y. yra gerokai mažesnis už IEEE 802.3af standarto ribą (12,95 W maitinamame įrenginyje). Griežtas reikalavimas būtent 802.3at standartui viršija faktinį funkcinį poreikį ir nėra objektyviai pagrįstas. Rinkoje yra ne mažiau kaip du kiti pramoninių LoRaWAN šliuzų gamintojai, kurių įranga maitinama IEEE 802.3af arba pasyviu PoE 37–57 VDC ir faktinį energijos poreikį tenkina pilnai, tačiau pagal esamą redakciją formaliai nebūtų priimtini. | Dalinai pritarta. TS tikslinama:. PoE (IEEE 802.3af arba 802.3at), PoE, 37...57 VDC, ne daugiau 25 W. Pasyvus netinka, nes objekte nėra galimybės kitaip organizuoti el. maitinimą.
4.2 lentelė – Procesorius / atmintis | ARM9 400MHz, 128 MB DDR RAM, 256 MB Flash Memory | MTCDTIP-L4G1-266A-868.R3, kurio techninėje dokumentacijoje nurodytas ARM9 400 MHz procesorius, 128 MB DDR RAM ir 256 MB Flash atmintis | Funkcinis reikalavimas: aparatinė ir programinė įranga, esant standartiniam ne dažnesniam kaip 10 minučių duomenų siuntimo periodiškumui, turi užtikrinti ne mažiau kaip 2000 LoRaWAN Class A/B/C tipo įrenginių aptarnavimą ir nepertraukiamą veikimą 24/7 režimu. Atitiktis įrodoma gamintojo technine dokumentacija. | Konkretaus procesoriaus modelio ir atminties kiekio nurodymas apibūdina vieno gaminio vidinę architektūrą, o ne funkcinį rezultatą. Perfrazavus reikalavimą pralaidumo ir/arba MTBF terminais, jį galima objektyviai patikrinti pagal kelių gamintojų viešai skelbiamą dokumentaciją. | Nepritariama. TS nekeičiama. Perkančiojo subjekto nustatyti minimalūs techniniai parametrai yra susiję ne tik su įrenginio funkciniu veikimu, bet ir su galimybe užtikrinti patikimą bei saugų sistemos eksploatavimą visą jos gyvavimo ciklą. Pakankami aparatiniai resursai yra svarbūs saugaus ryšio protokolų, šifravimo mechanizmų, sertifikatų naudojimo, programinės įrangos atnaujinimų ir kitų saugumo funkcijų veikimui. Atsižvelgiant į tai, Perkantysis subjektas mano, kad minimalūs techniniai parametrai yra proporcingi pirkimo objekto paskirčiai ir neužkerta kelio tiekėjams siūlyti technologiškai lygiaverčių sprendimų.
4.2 lentelė – Jungtis (ne mažiau) | RJ45 – 1 vnt.; USB2.0 Type A – 1 vnt.; SIM lizdas – 1 vnt.; antenų jungtys: GSM – 2, LoRaWAN – 2, GPS – 1 | MTCDTIP-L4G1-266A-868.R3, kurio komplektacijoje numatyta RJ45 jungtis, USB prievadas, SIM lizdas ir atskiros antenų jungtys GPS, LTE bei LoRaWAN ryšiui | RJ45 ir SIM lizdas – privalomi; antenų sprendimas turi užtikrinti reikiamą ryšio kokybę; USB jungtis – pageidautina, bet neprivaloma | USB jungtis paprastai naudojama tik vietiniam techninės priežiūros prisijungimui diegimo metu ir neturi įtakos pagrindinei įrenginio funkcijai. Rinkoje yra bent vienas kitas gamintojas, kurio šliuzuose antenos integruotos į korpusą be atskirų jungčių ir be USB prievado – tai net sumažina galimų sandarumo pažeidimų riziką. | Pritariama. TS tikslinama.: Patikslintas reikalavimas: RJ45 – 1 vnt.; USB - 1 vnt.; SIM lizdas – 1 vnt.; antenų jungtys: GSM – 2, LoRaWAN – 2, GPS – 1. Perkantysisi subjektas perka įrangą numatant montavimo įpatumus objekte. įvertinant konstrukcijas.
4.2 lentelė – Globali pozicionavimo sistema | GPS ir/arba Galileo | MTCDTIP-L4G1-266A-868.R3, kurio techninėje dokumentacijoje GNSS modulio numatytoji konfigūracija apima GPS, QZSS, SBAS ir GLONASS palydovines sistemas | GPS ir/arba GLONASS ir/arba Galileo ir/arba kita GNSS sistema | Net šio šaltinio modelio GNSS modulis pagal numatytąją konfigūraciją naudoja GPS/GLONASS derinį, o ne Galileo sistemą – t. y. esama redakcija formaliai neatitinka net šaltinio, kuriuo, tikėtina, buvo remtasi. GNSS modulis šliuze naudojamas laiko žymėjimui ir sinchronizacijai, kuriai tinka bet kuri palydovinė sistema. | Nepritariama. TS nekeičiama. GLONASS (Global Navigation Satellite System) yra Rusijos Federacijos Kosmoso Gynybos Pajėgų valdoma palydovinė navigacijos sistema. Atsižvelgiant į tai, kad AB „Amber Grid" yra įtraukta į esminio subjekto registrą ir eksploatuoja kritinę energetikos infrastruktūrą, Rusijos Federacijos valstybės institucijų kontroliuojamos sistemos integravimas į įrangą yra nesuderinamas su taikomais kibernetinio ir nacionalinio saugumo reikalavimais bei Lietuvos Respublikos teisės aktais dėl nepatikimų valstybių tiekėjų. GPS ir Galileo sistemos yra patikimų partnerių (JAV ir ES) valdomos ir visiškai atitinka laiko sinchronizacijos funkcinius poreikius. Esama TS redakcija (GPS ir/arba Galileo) yra pagrįsta ir proporcinga. Tiekėjas, siūlantis techniškai pranašesnį sprendimą, bus laikomas atitinkančiu techninę specifikaciją. Jei vis dėl to teiksite pasiūlymą su GLONASS /BeiDou pozicionavimo sistema prašome pateikti informaciją ar galima išsiungti šių sistemų naudojimą prietaise.
4.2 lentelė – Palaikomi mobiliojo ryšio paslaugų dažnių diapazonai | 4G: B1(2100), B3(1800), B7(2600), B8(900), B20(800), B28A(700) | MTCDTIP-L4G1-266A-868.R3, Europos operatorių versija, kurios techninėje dokumentacijoje nurodytas platesnis, keturiolikos dažnių juostų sąrašas | Ne prasčiau kaip 4G-LTE Category 4, palaikantys Lietuvos mobiliojo ryšio operatorių naudojamus dažnius (patvirtinama operatoriaus raštu) | Specifikacijoje nurodytas siauresnis šešių dažnių juostų poaibis be aiškaus techninio pagrindimo, kodėl likusios šaltinio modelio palaikomos juostos laikomos nepriimtinomis. Tikslingiau reikalauti funkcinio rezultato patvirtinimo, o ne konkretaus sąrašo. | Tikslinama. Ne prasčiau kaip 4G-LTE Category 4. Įrenginys turi palaikyti ne mažiau kaip šiuos Lietuvos mobiliojo ryšio operatorių naudojamus 4G dažnių diapazonus: B1 (2100), B3 (1800), B7 (2600), B8 (900), B20 (800), B28A (700). Papildomų dažnių diapazonų palaikymas nelaikomas neatitiktimi ir nėra ribojamas.
4.2 lentelė – Sertifikavimas: Kokybės standartai | MIL-STD-810G; SAE J1455; IEC682 1; IEC682 2 | MTCDTIP-L4G1-266A-868.R3, kurio techninėje dokumentacijoje nurodyti MIL-STD-810G, SAE J1455 ir IEC682 1 bandymų standartai | MIL-STD-810G ar lygiavertis pramoninis aplinkos poveikiui atsparumo standartas | "Nurodyti standartai yra tik bandymų metodikos, įrodančios atsparumą aplinkos poveikiui – tą patį atsparumo lygį galima įrodyti ir kitais, lygiaverčiais tarptautiniais standartais. Reikalavimas be „ar lygiavertis" išlygos nepagrįstai atmeta bent kelis kitus gamintojus.", | Pritariama. TS tikslinama. Patikslintas reikalavimas: „MIL-STD-810G arba lygiavertis; SAE J1455 arba lygiavertis; IEC68-2-1 arba lygiavertis; IEC68-2-2 arba lygiavertis"
II. Universalus LoRaWAN čiaupo padėties daviklis (4.3 lentelė)
Punktas | Esama redakcija | Atitinkantis konkretus modelis | Siūloma redakcija | Pagrindimas (kodėl reikalavimas nebūtinas) | AG atsakymas/pagrindimas
4.3 lentelė – Apsauga nuo sprogimo pagal ATEX (apsaugos klasė) | Ex ib IIC T4 Gb | Aloxy Pulse, modelis APS-001, kurio ATEX/IECEx sertifikate nurodyta apsaugos klasė II 2G Ex ib IIC T4 Gb | Ex ib IIC T4 Gb arba aukštesnės apsaugos klasės Ex ia IIC T4 Ga | Pagal EN 60079-11 standartą „ia“ apsaugos lygis yra griežtesnis nei „ib“ – „ia“ klasės įrenginiai leidžiami naudoti net 0 zonoje, o „ib“ – tik 1 zonoje. Kadangi davikliai bus naudojami 1 zonoje, bet kuris „ia“ klasės įrenginys automatiškai atitinka ir viršija „ib“ klasei keliamus reikalavimus. Rinkoje yra bent vienas kitas gamintojas, kurio daviklis sertifikuotas pagal aukštesnę „ia“ klasę, tačiau pagal esamą redakciją formaliai nebūtų priimtinas. | TS nekeičiama. Tiekėjas, siūlantis įrenginį su aukštesne apsaugos klase (Ex ia), automatiškai viršija minimalų reikalavimą ir siūlo techniškai pranašesnį sprendimą. Toks pasiūlymas bus laikomas atitinkančiu techninę specifikaciją.
4.3 lentelė – Apsauga nuo sprogimo pagal ATEX (dujų grupė) | Ex ib IIC T4 Gb (dujų grupė IIC) | Aloxy Pulse ATEX/IECEx sertifikate nurodyta dujų grupė IIC | Ex ib IIC T4 Gb arba lygiavertė žemesnės dujų grupės klasė (ne siauriau kaip IIB), jei atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytą faktinę sprogios aplinkos klasę | "Techninės specifikacijos bendrosiose nuostatose nurodyta, kad davikliai bus naudojami potencialiai sprogioje aplinkoje IIA T1 (gamtinės dujos), Zone 1. Pagal IEC 60079-0 dujų grupių hierarchija yra IIC platesnė už IIB, o IIB – platesnė už IIA, t. y. IIB klasės sertifikatas jau viršija faktinei IIA aplinkai keliamus saugos reikalavimus. Reikalavimas būtinai IIC dujų grupei, kai faktinė aplinka yra IIA, yra techniškai perteklinis. Rinkoje yra bent vienas kitas gamintojas, kurio daviklis sertifikuotas pagal IIB dujų grupę (kartu su aukštesne „ia" apsaugos klase) tačiau pagal esamą siaurą redakciją formaliai nebūtų priimtinas." | Nepritariama. TS nekeičiama. Reikalavimas dėl IIC dujų grupės yra techniškai pagrįstas ir proporcingas pirkimo objekto specifikai. AB „Amber Grid" eksploatuojamoje dujų perdavimo infrastruktūroje gali būti naudojama arba planuojama naudoti įranga, kurioje cirkuliuoja vandenilis (H₂) arba vandenilio mišiniai (pvz., žaliojo vandenilio perdavimo ateities perspektyvų kontekste). Vandenilis pagal IEC 60079-0 priskiriamas IIC dujų grupei – aukščiausiai rizikos kategorijai. IIB klasės sertifikatas, nors ir viršija IIA (gamtinių dujų) reikalavimus, neatitinka IIC grupės aplinkos saugos standartų. Siekiant užtikrinti ilgalaikį infrastruktūros saugumą ir galimybę naudoti įrangą keičiantis eksploatavimo sąlygoms, IIC dujų grupės reikalavimas yra pagrįstas ir proporcingas pagal VPĮ 37 straipsnio 5 dalį.
4.3 lentelė – Konfigūravimas | ISO/IEC 15693, NFC arba per Bluetooth naudojant Android specializuotą aplikaciją | Aloxy Pulse, kurio konfigūravimas atliekamas per NFC sąsają, naudojant Android mobiliąją programėlę | Konfigūravimas galimas bent vienu iš būdų: NFC, Bluetooth su mobiliąja programėle (Android ir/ar iOS), arba nuotoliniu būdu (OTA) per LoRaWAN tinklą | Konkretaus belaidžio protokolo standarto nurodymas apibūdina vidinį komponento pasirinkimą, o ne funkcinį rezultatą – galimybę saugiai sukonfigūruoti daviklį, neatidarant ATEX korpuso. Šis tikslas vienodai pasiekiamas per NFC, Bluetooth arba nuotolinį (OTA) konfigūravimą per LoRaWAN tinklą. Rinkoje yra bent vienas kitas gamintojas, kurio davikliai konfigūruojami nuotoliniu būdu per LoRaWAN, be atskiros vietinės NFC/Bluetooth sąsajos, tačiau pagal esamą siaurą redakciją formaliai nebūtų priimtini. | Nepritariama. TS nekeičiama. Perkančiojo subjekto nustatytas reikalavimas pasirinktas atsižvelgiant į kritinės infrastruktūros objektams taikomus kibernetinio saugumo principus. Vietinis daviklio konfigūravimas leidžia sumažinti nuotolinio administravimo funkcijų skaičių ir taip mažina galimą atakos paviršių. Tiekėjo siūlomas nuotolinis (OTA) konfigūravimas per LoRaWAN tinklą nėra laikomas lygiaverčiu saugumo požiūriu, kadangi sukuria papildomą administravimo kanalą, kurio apsaugai būtinos papildomos saugumo priemonės (autentifikavimas, autorizavimas, konfigūracijos vientisumo užtikrinimas, audito žurnalai ir kt.). Perkančiajam subjektui svarbu užtikrinti kuo mažesnį nuotoliniu būdu pasiekiamų administravimo funkcijų kiekį, todėl nustatytas reikalavimas laikomas proporcingu ir pagrįstu pirkimo objekto paskirtimi.
4.3 lentelė – Autonominio veikimo laikas | Nuo 1 iki 6 metų priklausomai nuo sklaidos koeficiento (SF7–SF12) ir duomenų perdavimo periodiškumo | Aloxy Pulse baterijos konfigūracijos, kurių veikimo laikas priklausomai nuo protokolo ir nustatymų siekia nuo kelerių iki aštuonerių metų – iš esmės atitinka nurodytą diapazoną | Ne trumpiau kaip 1 metai standartinio naudojimo režimu (be viršutinės ribos) | Viršutinė autonomijos riba techniniu požiūriu nepagrįsta – ilgesnis baterijos veikimo laikas yra išskirtinai naudingas pirkėjui. Rinkoje yra bent vienas kitas gamintojas, kurio daviklio autonomija viršija 6 metus, tačiau pagal esamą viršutinę ribą toks sprendimas būtų nepagrįstai atmestas. Pagrįstas būtų tik apatinės ribos nustatymas. | Pritariama. TS tikslinama. Patikslintas reikalavimas: SF7 - ne mažiau 5 metų SF9 - ne mažiau 4 metų SF12 - ne mažiau 1 metų
III. LoRaWAN slėgio, temperatūros ir vibracijos davikliai (4.4–4.6 lentelės)
Punktas | Esama redakcija | Atitinkantis konkretus modelis | Siūloma redakcija | Pagrindimas (kodėl reikalavimas nebūtinas) | AG atsakymas/pagrindimas
4.4–4.5 lentelės – Elektros maitinimas (baterijos tipas ir talpa) | Ličio trionil chlorido ar lygiavertė baterija, D tipo, 3,6V, ne mažiau 19 Ah | Yokogawa XS110A universalus belaidis komunikacijos modulis, kurio techninėje dokumentacijoje nurodyta ličio trionil chlorido baterija, D tipo, vardinė įtampa 3,6 V, vardinė talpa 19 Ah | Baterijos tipas, cheminė sudėtis ir talpa nenurodomi; nustatomas tik funkcinis reikalavimas – ne trumpesnė kaip 10 metų autonomija esant 1 val. matavimų periodiškumui | Konkretaus elemento cheminės sudėties, tipo ir talpos nurodymas apibūdina vieno gaminio komponentą, o ne pirkėjui aktualų rezultatą – daviklio autonomijos trukmę. Rinkoje yra bent vienas kitas gamintojas, kurio daviklis pasiekia tą pačią ar ilgesnę autonomiją naudodamas kitokį elementą, tačiau pagal esamą redakciją formaliai nebūtų priimtinas. | Pritarimama. TS tikslinama. Maitinimo sprendimas, užtikrinantis ne trumpesnę kaip 10 metų autonomiją esant aplinkos temperatūrai 23 ± 2°C ir matavimų atnaujinimo periodui 1 val."
4.4–4.6 lentelės – Konfigūravimas per NFC | NFC Forum Type 2 Tag. Naudojant Android specializuotą aplikaciją | "Yokogawa XS110A, kurio techninėje dokumentacijoje nurodyta NFC Forum Type 2 Tag sąsaja ir „Sushi Sensor" programinė įranga | Konfigūravimas galimas bent vienu iš būdų: NFC, Bluetooth su mobiliąja programėle (Android ir/ar iOS), arba nuotoliniu būdu (OTA) per LoRaWAN tinklą veikianti Android operacinės sistemos pagrindu" | Konkretaus belaidžio konfigūravimo standarto ir mobiliosios operacinės sistemos nurodymas apibūdina vieno gaminio techninį sprendimą, o ne funkcinį rezultatą – galimybę saugiai sukonfigūruoti daviklį lauko sąlygomis. Rinkoje yra bent vienas kitas gamintojas, kurio davikliai konfigūruojami per Bluetooth (Android ir iOS), ir bent vienas kitas gamintojas, kurio davikliai konfigūruojami nuotoliniu būdu per LoRaWAN tinklą be vietinės NFC/Bluetooth sąsajos, tačiau abu pagal esamą redakciją formaliai nebūtų priimtini. | Nepritariama. TS nekeičiama. Reikalavimas nustatytas siekiant užtikrinti saugų įrenginių administravimą kritinės infrastruktūros aplinkoje. Vietinis konfigūravimas sumažina papildomų ryšio sąsajų naudojimą bei nuotolinio administravimo galimybes, todėl prisideda prie bendro kibernetinio saugumo lygio užtikrinimo. Tiekėjo siūlomas konfigūravimas nuotoliniu būdu (OTA) nėra laikomas lygiaverčiu sprendimu, nes reikalauja papildomų saugumo priemonių ir didina sistemos atakos paviršių. Atsižvelgiant į pirkimo objekto naudojimą kritinės infrastruktūros aplinkoje, Perkantysis subjektas siekia taikyti minimalaus funkcionalumo principą, paliekant tik tas administravimo funkcijas, kurios yra būtinos saugiam eksploatavimui.
4.4–4.5 lentelės – Apsauga nuo sprogimo pagal ATEX (slėgio ir temperatūros matavimo moduliai) | Ex ib IIC T4 Gb | Yokogawa XS110A / XS530 / XS550 modulių ATEX sertifikate (DEKRA 20ATEX0024 X) nurodyta apsaugos klasė II 2 G Ex ib IIC T4 Gb | Ex ib IIC T4 Gb arba aukštesnės apsaugos klasės Ex ia IIC T4 Ga | "Pagal EN 60079-11 standartą „ia" apsaugos lygis yra griežtesnis nei „ib", todėl aukštesnės klasės sertifikatas automatiškai tenkina žemesnės klasės reikalavimą. Rinkoje yra bent vienas kitas gamintojas, kurio daviklis sertifikuotas pagal aukštesnę „ia" klasę tačiau pagal esamą redakciją formaliai nebūtų priimtinas." | TS nekeičiama. Techninė specifikacija nustato minimalius reikalavimus. Pagal EN 60079-11 standartą „ia" apsaugos lygis yra griežtesnis nei „ib". Tiekėjas, siūlantis modulį su aukštesne apsaugos klase (Ex ia), automatiškai viršija minimalų reikalavimą. Jei pasiūlymas juos viršys pasiūlymas bus priimtinas.
4.6 lentelė – Apsauga nuo sprogimo pagal ATEX (vibracijos daviklis) | Ex ic IIB T4 Gc | Atitinkamo Yokogawa Sushi Sensor serijos vibracijos daviklio modelio ATEX sertifikate nurodyta apsaugos klasė Ex ic IIB T4 Gc | Ex ic IIB T4 Gc arba aukštesnės apsaugos klasės Ex ib ar Ex ia IIC T4 Gb/Ga | "Gc“ yra žemiausia apsaugos kategorija, tinkama tik 2 zonai. Rinkoje yra bent vienas kitas gamintojas, kurio vibracijos daviklis sertifikuotas pagal aukštesnę „ib“ ar „ia“ klasę (tinka 1 ar 0 zonai), tačiau pagal esamą siaurą redakciją toks saugesnis sprendimas formaliai nebūtų priimtinas. | TS nekeičiama. Techninė specifikacija nustato minimalius reikalavimus. Tiekėjas, siūlantis vibracijos daviklį su aukštesne ATEX apsaugos klase (Ex ib ar Ex ia), siūlo techniškai pranašesnį ir saugesnį sprendimą. Toks pasiūlymas bus laikomas atitinkančiu techninę specifikaciją.
4.4–4.5 lentelės – Maksimali spinduliuojama galia | 7 dBm | Yokogawa XS110A, kurio techninėje dokumentacijoje nurodyta didžiausia radijo siųstuvo galia – 7 dBm | Ne mažiau kaip 7 dBm (neviršijant EU868 dažnių juostai teisės aktais leidžiamos ribos) | Esamoje redakcijoje nurodyta tiksli, o ne minimali reikšmė, todėl pažodžiui skaitant reikalavimą, didesnės spinduliuojamos galios davikliai galėtų būti formaliai atmesti. Didesnė galia, neviršijant leidžiamos ribos, tik pagerina ryšio patikimumą – tikslinga nurodyti minimalią, o ne tikslią reikšmę. | Nepritariama. TS netikslinama. TS nurodyta, kad maksimali spinduliuojama galia yra 7 dBm t.y. mažiau gali būti, bet negali viršyti.