TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Perkantysis subjektas

Perkantysis subjektas yra AB „Amber Grid“ (toliau – Perkantysis subjektas, Pirkėjas). Daugiau informacijos apie Perkantįjį subjektą ir jo veiklą galima rasti www.ambergrid.lt

- Esama situacija

  - Perkantysis subjektas dujų perdavimo sistemos objektų nuotoliniam technologinių procesų valdymui ir kontrolei įdiegė ir vysto telemetrijos (SCADA) sistemą. Telemetrijos sistema sudaryta iš dujų perdavimo sistemos objektų telemetrijos valdiklių, uždaro technologinių duomenų perdavimo tinklo ir SCADA informacinės sistemos (toliau – SCADA IS). SCADA IS realizuota naudojant aukšto patikimumo sprendimus ir jos duomenų apdorojimo ir saugojimo įrangą įrengta 2-jose Perkančiojo subjekto infrastruktūros lokacijose.

  - Perkantysis subjektas yra įtrauktas į Lietuvos Respublikos registrą kaip Esminis subjektas, o su pirkimo objektu susijusi telemetrijos įranga (SCADA) naudojama reikšmingų ryšių ir informacinių sistemų (RIS) aplinkoje, užtikrinant kritiškai svarbių funkcijų vykdymą. Atsižvelgiant į tai, esamos telemetrijos įrangos struktūra, duomenų perdavimo kanalų konfigūracijos informacija, telemetrijos valdiklių programos bei kita jautri informacija Rangovui bus pateikiama tik po sutarties pasirašymo.

  - SCADA IS realizuota Collaborative Information Server (CI server) platformoje (Gamintojas „Yokogawa Electric Corporation“).

  - Perkantysis subjektas duomenų iš išorinių duomenų šaltinių gavimui ir saugiam perdavimui į SCADA IS naudoja Izraelio įmonės Waterfall Security Solutions fizines kibernetines apsaugos sistemas WF-500 – vienos krypties duomenų perdavimo šliuzus (duomenų diodus) su TX ir RX serveriais. Duomenų perdavimui naudojamas MODBUS TCP protokolas bei įsigytos MQTTS protokolo licencijos. Šiuo metu WF-500 aparatinė ir programinė įranga įdiegta vienoje Perkančiojo subjekto infrastruktūros lokacijoje. Perkantysis subjektas iki sutarčių pasirašymo dėl šio Pirkimo objektų įsipareigoja įdiegti WF-500 analogišką sprendinį antroje lokacijoje. Lokacijų vietos nesutampa su SCADA IS duomenų apdorojimo ir saugojimo įrangos lokacijomis.

  - Perkantysis subjektas šiuo pirkimu planuoja įsigyti nuotoliniu būdu nevaldomų uždarymo įtaisų padėties monitoringo debesijos technologija paremtą informacinės sistemos paslaugą, LoRaWAN (Long Range WAN) technologijos aparatinę įrangą sprendiniui realizuoti ir integravimo su SCADA IS paslaugas. Pagal poreikį Perkantysis subjektas numato LoRaWAN dujų slėgio ir temperatūros daviklių įsigijimą ir galimą jų matuojamų parametrų integravimą į SCADA IS.

  - Supaprastinta numatomo sprendinio struktūrinė schema pateikta 1 pav.

1 pav. Supaprastinta LoRaWAN sprendinio struktūrinė schema

- Pirkimo objektas

  - Pirkimo objektas skaidomas į 2 (dvi) pirkimo objekto dalis (toliau – POD):

    - LoRaWAN aparatinė įranga ir jos parametrų monitoringo debesijos paslaugos (toliau - 1 POD);

    - LoRaWAN daviklių parametrų perdavimo iš debesijos į SCADA informacinę sistemą sprendinys ir SCADA objektų papildymo LoRaWAN daviklių signalais paslaugos (toliau - 2 POD);

  - Tiekėjai gali teikti pasiūlymus 1 POD ir 2 POD atskirai arba 1 POD ir 2 POD kartu. 2 POD Tiekėjas, teikiant pasiūlymą, turi įsivertinti ir prisiimti įsipareigojimą, kad 2 POD sutarties vykdymo metu LoRaWAN daviklių parametrų perdavimo sprendinį reikės realizuoti iš konkretaus 1 POD sutartyje Perkančiojo subjekto įsigyto debesijos sprendinio. 2 POD sutartis bus pasirašoma tik tuo atveju, jei bus pasirašyta sutartis dėl 1 POD.

  - Šioje techninėje specifikacijoje nurodyti reikalavimai yra minimalūs. Pasiūlyta įranga, techniniai sprendiniai bei jų įgyvendinimas, atitinkantys arba viršijantys nustatytus minimalius reikalavimus, bus laikomi priimtinais.

- Sąlygos ir reikalavimai pirkimo objektams

  - Sąlygos ir reikalavimai 1 POD

- Reikalavimai LoRaWAN aparatinei įrangai

- Perkantysis subjektas ketina įsigyti LoRaWAN technologijos čiaupo padėties daviklius, temperatūros daviklius, slėgio daviklius, vibracijos daviklius, LoRaWAN šliuzus su LoRaWAN ir 4G (LTE) antenomis (toliau – Prekės). Išvardintos įrangos montavimą ir konfigūravimą Perkantysis subjektas planuoja vykdyti ūkio būdu. Preliminarus perkamų prekių poreikis pateiktas 4.1.1.19 punkte.

- 4.1.1.19 p. pateikiami prekių kiekiai yra preliminarūs, skirti ekonomiškai naudingiausiam pasiūlymui nustatyti. Prekės bus perkamos pagal atskirus Perkančiojo subjekto užsakymus. Perkantysis subjektas neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio, pasilieka sau teisę pirkti nurodytas prekes didesniais kiekais, bet neviršijant sutarties vertės Eur be PVM. Prekės bus perkamos pagal poreikį.

- Perkantysis subjektas, iškilus poreikiui, turi teisę pirkti ir kitas, techninėje specifikacijoje nenurodytas analogiškos paskirties prekes (maksimaliai iki 10 proc. 1 POD sutarties prekėms numatytos vertės Eur be PVM). Už prekių sąraše nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias prekes bus apmokėta ne didesnėmis nei užsakymo dieną Tiekėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių prekių kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, tiekėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis. Prekės turi būti naujos (pagamintos ne anksčiau nei prieš 6 mėn.), nenaudotos, neremontuotos, nerestauruotos, pristatomos originaliame gamykliniame įpakavime.

- Prekių techninės specifikacijos rodiklių reikšmės negali būti dirbtinai (ne pagal gamyklinius rodiklius) padidintos.

- Siūloma aparatinė įranga privalo būti sertifikuota CE (atitikties ženklinimas gaminiams, kuriais prekiaujama Europos ekonominėje erdvėje) (arba lygiaverčio). Kartu su pirminiu pasiūlymu pateikiamos visų siūlomų prekių sertifikatų kopijos.

- Perkami davikliai bus naudojami potencialiai sprogiose aplinkose: IIA T1 (gamtinės dujos), Zone 1. Kartu su pirminiu pasiūlymu pateikiama padėties daviklių ATEX sertifikato kopija.

- Jei prekių gamintojas nutrauks Tiekėjo siūlomų prekių gamybą, tiekėjas turi teisę, pateikus gamintojo oficialų raštą apie prekių tiekimo/gamybos nutraukimą, nekeičiant galutiniame pasiūlyme ir sutartyje nurodytų įkainių, pateikti gamintojo naujesnio modelio prekes, atitinkančias šios techninės specifikacijos reikalavimus.

- Kartu su pirminiu pasiūlymu turi būti pateikti siūlomų prekių techniniai dokumentai (duomenų lapas (datasheet), aprašymas, konfigūravimo instrukcija) arba nuorodos į prekių gamintojo interneto svetainėje esančius dokumentus. Pasiūlyme tiekėjas privalo pateikti techninių specifikacijų atitikimo lenteles (nurodyti tiekėjo siūlomų parametrų reikšmes), nurodant pridėtų prie pasiūlymo techninių dokumentų puslapius su reikalaujamais parametrais ar pateikiant nuorodas į prekių aprašymus gamintojo interneto svetainėje, kuriuose pateikiami reikalaujami parametrai.

- Bendra maksimali 1 POD sutarties prekėms skirta vertė lygi 227273,00 Eur be PVM + 10 % (22727,00 Eur be PVM) (techninėje specifikacijoje nenurodytoms analogiškos paskirties prekėms), iš viso 250 000 Eur be PVM). Maksimali prekių tiekimo trukmė 36 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo dienos arba kol bus pasiekta maksimali sutarties vertė, priklausomai nuo to, kuri iš šių aplinkybių įvyks anksčiau

- Prekių pristatymo terminas – ne ilgiau kaip 60 kalendorinių dienų, nuo Perkančiojo subjekto raštiško užsakymo pateikimo dienos. Vadovaujantis bendrosiomis sutarties sąlygomis, už laiku nepristatytas prekes bus skaičiuojami delspinigiai.

- Prekėms turi būti suteikta ne trumpesnė nei 24 mėnesių garantija nuo prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

- Tiekėjas su pirminiu pasiūlymu privalo pateikti konfigūruojamų-programuojamų prekių gamintojo patvirtinimą, kad perkančiojo subjekto specialistams iki įsigyjamų prekių gyvavimo ciklo pabaigos (end-of-life) bus suteikta nemokama prieiga prie įsigyjamų prekių konfigūravimo priemonių ir mikroprogramų (FirmWare) gamintojo interneto resursų, iš kurių galima būtų atsisiųsti visą reikalingą programinę įrangą ir FirmWare bei neatlygintinai naudotis.

- Prekių gedimų ir trūkumų pašalinimo garantiniu laikotarpiu terminas - ne ilgiau kaip 30 darbo dienų.

- Prekės negali būti pagamintos valstybėse ar teritorijose, kurių tiekėjai, jų subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais yra remiamasi, gamintojai, techninės ar programinės įrangos priežiūrą ir palaikymą vykdantys asmenys ar juos kontroliuojantys asmenys nelaikomi patikimais: 1. Rusijos Federacija. 2. Baltarusijos Respublika. 3. Kinijos Liaudies Respublika, netaikoma Atskirajai Taivano, Penghu, Kinmeno ir Madzu muitų teritorijai. 4. Rusijos Federacijos aneksuotas Krymas. 5. Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojama Padniestrės teritorija. 6. Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijos.

- Tiekėjas privalo Prekes pristatyti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 9:00 iki 11:00 arba 14:00 iki 15:30 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 9:00 iki 11:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais, adresu: Gudelių g. 49, LT – 04224 Vilnius.

- Tiekėjas, vykdant veiklą, turi siekti mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, Perkančiajam subjektui dokumentus (tarpinius ir galutinius) teikti tik elektroniniu formatu, o visi su sutarties vykdymu susiję dokumentai turi būti pasirašomi el. parašu ir pateikiami už sutartį atsakingam Perkančiojo subjekto asmeniui.

- Prekių perdavimas įforminamas priėmimo-perdavimo aktu, kuris turi būti skaitmeninis su elektroniniais parašais.

- Už prekes atsiskaitoma per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros (sąskaitos „SABIS“ sistemoje) gavimo dienos. PVM sąskaita-faktūra išrašoma tik po priėmimo-perdavimo akto pasirašymo. Prie sąskaitos „SABIS“ sistemoje turi būti pridėtas pasirašytas elektroniniais parašais priėmimo-perdavimo aktas.

- Perkamų prekių preliminarūs kiekiai:

## 4.1. lentelė. Perkamų prekių preliminarūs kiekiai

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LoRaWAN 8 kanalų šliuzas (gateway) – komplektas: šliuzas (1 vnt.), LoRaWAN antena ≥4,5 dBi (2 vnt.), LTE antena ≥3,5 dBi (2 vnt.); GPS antena (1 vnt.); antenos tvirtinimo prie vamzdžio iki Ø40 mm kronšteinas (4 vnt.) | kompl. | 50 |
|  | Universalus LoRaWan čiaupo padėties daviklis su tvirtinimo komplektu | vnt. | 150 |
|  | LoRaWAN slėgio daviklis | vnt. | 3 |
|  | LoRaWAN temperatūros daviklis | vnt. | 3 |
|  | LoRaWAN vibracijos daviklis | vnt. | 3 |
|  | PoE inžektorius 24V DC | vnt. | 50 |

- Perkamų prekių reikalaujami techniniai parametrai:

## 4.2. lentelė. LoRaWAN 8 kanalų šliuzo reikalaujami techniniai parametrai

| Eil. Nr. | Prekių techniniai parametrai | Reikalaujama reikšmė, sąlyga |
| --- | --- | --- |
|  | LoRaWAN 8 kanalų šliuzo pavadinimas, modelis, gamintojas, gamintojo šalis | Būtina nurodyti: prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, gamintojo šalis |
|  | Suderinamumas su pasiūlytu debesijos sprendiniu | Taip, debesijos sprendinio gamintojo oficialus raštas |
|  | Suderinamumas su mobiliojo ryšio operatorių tinklais | Skirtas Europos mobiliojo ryšio operatorių tinklams |
|  | Palaikomos mobiliojo ryšio paslaugos, ne prasčiau kaip | 4G- LTE Category 4; |
|  | Palaikomi mobiliojo ryšio paslaugų dažnių diapazonai, ne prasčiau kaip | Ne prasčiau kaip 4G-LTE Category 4. Įrenginys turi palaikyti ne mažiau kaip šiuos Lietuvos mobiliojo ryšio operatorių naudojamus 4G dažnių diapazonus: B1 (2100), B3 (1800), B7 (2600), B8 (900), B20 (800), B28A (700). Papildomų dažnių diapazonų palaikymas nelaikomas neatitiktimi ir nėra ribojamas. |
|  | Elektros maitinimas | PoE (IEEE 802.3af arba 802.3at), PoE, 37...57 VDC, ne daugiau 25 W |
|  | Procesorius (ne prasčiau)/atmintis (ne mažiau) | ARM9 400MHz, 128 MB DDR RAM, 256 MB Flash Memory |
|  | Globali pozicionavimo sistema | GPS ir/arba Galileo |
|  | LoRaWAN specifikacija | Dažnis(dažnių planas) 868 MHz (EU868); Ne mažiau 8 kanalų; |
|  | Jungtis, ne mažiau | RJ45 (Ethernet, PoE) - 1 vnt.; USB– 1 vnt.; SIM kortelės lizdas – 1 vnt.; Antenų prijungimo jungtys: GSM-2 vnt.; LoRaWAN - 2 vnt. GPS - 1 vnt. (Antenų jungtys turi atitikti pateikiamų antenų tipą ir būti tarpusavyje suderinamos be papildomų adapterių. |
|  | Matmenys, mm, ne daugiau | 300x120x300 |
|  | Tvirtinimo kronšteinas montavimui ant sienos ar stovo | Taip |
|  | Išpildymas, ne prasčiau | IP67 |
|  | Darbo temperatūros diapazonas, °C, ne siauriau | -35...+35 |
|  | Papildoma komplektacija: | LoRaWAN strypinė antena ≥4,5 dBi (2 vnt.); LTE strypinė antena ≥3,5 dBi (2 vnt.); Antenos tvirtinimo prie vamzdžio iki Ø40 mm kronšteinas su apkabamomis(4 vnt.) |
|  | Sertifikavimas: Elektromagnetinio suderinamumo standartai | EN 55023 Class A ¦ EN 301 489-3 V2.1.1 ¦ EN 301 489-1 V2.2.0 ¦ EN 301-489-52 V1.1.0 ¦ CE Mark, UKCA arba lygiaverčiai |
|  | Sertifikavimas: Radijo dažnių suderinamumo standartai | EN 300 220-1 V3.1.1 ¦ EN 300 220-2 V3.1.1 ¦ EN 300 328 V2.2.2 ¦ EN 301 511 V9.0.2 ¦ EN 301 893 V2.1.1 ¦EN 301 908-1 V11.1.1 ¦ EN 301 902-2 V11.1.1 ¦ EN 301 908-13 V11.1.1 ¦ EN 62311-2008 arba lygiaverčiai |
|  | Sertifikavimas: Saugumo standartai | IEC 60950-1 arba lygiavertis |
|  | Sertifikavimas: Kokybės standartai | MIL-STD-810G arba lygiavertis: High Temp, Low Temp, Random Vibration. SAE J1455 arba lygiavertis: Transit Drop & Handling Drop, Random Vibration, Swept-Sine Vibration. IEC68-2-1 arba lygiavertis: Cold Temp. IEC68-2-2 arba lygiavertis: Dry Heat. |

* - turi būti galimybė išjungti 2G ryšio palaikymą

## 4.3. lentelė. Universalus LoRaWan čiaupo padėties daviklis

| Eil. Nr. | Prekių techniniai parametrai | Reikalaujama reikšmė, sąlyga |
| --- | --- | --- |
|  | Daviklio pavadinimas, modelis, gamintojas, gamintojo šalis | Būtina nurodyti: prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, gamintojo šalis |
|  | Suderinamumas su pasiūlytu debesijos sprendiniu | Taip, debesijos sprendinio gamintojo oficialus raštas |
|  | Paskirtis | Universalus bevielis LoRaWAN technologijos čiaupo padėties daviklis, leidžiantis fiksuoti kaip galines padėtis, taip ir atidarymo procentą. |
|  | Montavimas | Tinkamas montuoti kaip ant čiaupo rankenos, taip ir ant valdymo rato (šturvalo). Tinkamas vertikalioje ir horizontalioje padėtie sumontuotų čiaupų padėties nustatymui. Šturvalo atveju čiaupo padėtis nustatoma pagal apsukų kiekį tarp uždarytos ir atidarytos padėčių. |
|  | Veikimo principas | MEMS (Microelectromechanical systems) arba lygiaverčios technologijos giroskopo ir akselerometro principu veikiantis daviklis, įvertinantis vibracijos, pagreičio, rotacinio judesio reiškinius bei magnetinius laukus, temperatūrą ir atmosferinį slėgį. |
|  | Matmenys, mm, ne daugiau | 130x60x60 |
|  | Korpuso medžiaga | Apsaugota nuo UF spindulių |
|  | Universalus, nerūdijančio plieno čiaupo padėties daviklio tvirtinimo komplektas | Taip |
|  | Išpildymas, ne prasčiau | IP67 |
|  | Darbo temperatūros diapazonas, °C, ne siauriau | -35...+35 |
|  | Autonominio veikimo laikas | SF7 - ne mažiau 5 metų; SF9 - ne mažiau 4 metų; SF12 - ne mažiau 1 metų. |
|  | Bevielės komunikacijos | Protokolas LoRaWAN Class A, EU Dažnis – 868 MHz (LoRaWAN EU 867...870 MHZ); Išėjimo galingumas – ne mažiau 10dBm; Autentifikavimas ir šifravimas, ne prasčiau – AES-128; |
|  | Konfigūravimas | ISO/IEC 15693, NFC arba per Bluetooth naudojant Android specializuotą aplikaciją |
|  | CE sertifikavimas pagal: | ATEX Directive (2014/34/EU) Electro Magnetic Compatibility (EMC) (2014/30/EU) Radio Equipment Directive (RED) (2014/53/EU) Reduction of Hazardous Substances (RoHS) (2011/65/EU) Kartu su pirminiu pasiūlymu privaloma pateikti CE sertifikato kopiją |
|  | Apsauga nuo sprogimo pagal ATEX, ne prasčiau | Ex ib IIC T4 Gb Kartu su pirminiu pasiūlymu privaloma pateikti ATEX sertifikato kopiją |

## 4.4. lentelė. LoRaWan slėgio daviklis

| Eil. Nr. | Prekių techniniai parametrai | Reikalaujama reikšmė, sąlyga |
| --- | --- | --- |
|  | Komplektacija | Daviklis turi būti sudarytas iš 2 modulių: 1. Slėgio jutiklio modulis; 2. Universalus LoRaWan komunikacijos modulis. |
|  | Reikalavimai slėgio jutiklio moduliui |  |
|  | Slėgio jutiklio modulio pavadinimas, katalogo kodas, gamintojas | Būtina nurodyti: prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, gamintojo šalis |
|  | Jutiklio paskirtis | Perteklinio dujų slėgio matavimas |
|  | Suderinamumas su siūlomu LoRaWan komunikacijos moduliu | Taip, sriegių ir elektrinių jungčių bei signalų lygmenyje |
|  | Kontroliuojama terpė | Gamtinės dujos |
|  | Kontroliuojamos terpės temperatūra – minimali (jutiklio leidžiama minimali temperatūra), °C | Ne aukščiau -40 |
|  | Kontroliuojamos terpės temperatūra – maksimali (jutiklio leidžiama maksimali temperatūra), °C | Ne žemiau +40 |
|  | Išorinės aplinkos temperatūra – minimali, °C | Ne aukščiau -35 |
|  | Išorinės aplinkos temperatūra – maksimali, °C | Ne žemiau +35 |
|  | Jutiklio jautriojo elemento slėgio matavimo diapazonas, Bar | ne plačiau -1 – 350 |
|  | Jutiklio viršutinė matavimo riba (VMR), Bar | Ne daugiau 350 |
|  | Maksimalus leistinas jutiklio perteklinis slėgis, Bar | Ne mažiau 500 |
|  | Perteklinio slėgio matavimo diapazonas, Bar | Ne siauresnis, kaip 0 - 54 (Jutiklis turi būti sukonfigūruotas arba jutiklis turi turėti galimybę pasirinkti diapazoną iš sąrašo arba naudoti matavimams pilną matavimo diapazoną) |
|  | Slėgio matavimo bazinė paklaida | ne daugiau ± 0.25 % nuo viršutinės skalės ribos |
|  | Stabilumas (nuo viršutinės jutiklio matavimo ribos) | ne blogesnis ± 0,3 % nuo viršutinės skalės ribos pirmais metais |
|  | Parodymų atnaujinimo periodas | nuo 1 min iki 3 dienų |
|  | Elektros maitinimas | Nuo vidinės baterijos, baterijos tarnavimo laikas ne mažiau 10 metų (esant aplinkos temperatūrai 23 ± 2°C ir matavimų atnaujinimo periodui 1 val.) |
|  | Korpuso medžiaga | Nerūdijantis plienas |
|  | Sujungimo su matuojama aplinka dydis/tipas | Išorinis sriegis G ½ pagal DIN 16288, nerūdijančio plieno 316 (jei gamintojas nesiūlys G ½, numatyti papildomą nerūdijančio plieno 316 perėjimą į G ½ Male) |
|  | Korpuso apsaugos klasė | Ne blogesnė kaip IP 66 |
|  | Svoris, g | Ne daugiau 600 |
|  | Apsauga nuo sprogimo pagal ATEX, ne prasčiau | Ex ib IIC T4 Gb, Kartu su pirminiu pasiūlymu privaloma pateikti ATEX sertifikato kopiją |
|  | CE sertifikavimas | Kartu su pirminiu pasiūlymu privaloma pateikti CE sertifikato kopiją |
|  | Reikalavimai universaliam LoRaWan komunikacijos moduliui |  |
|  | Universalaus LoRaWan komunikacijos modulio pavadinimas, katalogo kodas, gamintojas | Būtina nurodyti: prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, gamintojo šalis |
|  | Paskirtis | Slėgio ir temperatūros jutiklių matavimo rezultatų perdavimas LoRaWAN tinklu |
|  | Suderinamumas su siūlomu slėgio jutiklio moduliu | Taip, sriegių ir elektrinių jungčių bei signalų lygmenyje |
|  | Komunikacijos protokolas | LoRaWAN Class A, EU868 (Europa) |
|  | Dažnių diapazonas, MHz | 863 ... 870 |
|  | Duomenų sparta, bit/s | 250 ... 21900 |
|  | Autentifikavimas ir šifravimas, ne prasčiau | AES-128; |
|  | Maksimali spinduliuojama galia | 7 dBm |
|  | Antena | Integruota visakryptė |
|  | Maitinimas | Maitinimo sprendimas, užtikrinantis ne trumpesnę kaip 10 metų autonomiją esant aplinkos temperatūrai 23 ± 2°C ir matavimų atnaujinimo periodui 1 val." |
|  | Konfigūravimas per NFC | NFC Forum Type 2 Tag. Naudojant Android specializuotą aplikaciją |
|  | Diagnostikos funkcijos | Baterijos aliarmas, vidinė temperatūra, bevielės komunikacijos klaidos, matavimo modulio pajungimo klaidos |
|  | Darbo temperatūros diapazonas, °C, ne siauriau | -35...+35 |
|  | Korpuso apsaugos klasė | Ne blogesnė kaip IP 66 |
|  | CE sertifikavimas pagal: | RE Directive: Safety: EN61010-1 (Indoor/Outdoor use), EN62479; EMC: EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN61326-1 Class A Table 2, EN61326-2-3, EN55011 Class A; Radio Spectrum: EN 300 220-2, EN 300 330; ATEX Intrinsic Safety; EU RoHS Directive compliant arba lygiaverčius Kartu su pirminiu pasiūlymu privaloma pateikti CE sertifikato kopiją |
|  | Apsauga nuo sprogimo pagal ATEX, ne prasčiau | Ex ib IIC T4 Gb, Kartu su pirminiu pasiūlymu privaloma pateikti ATEX sertifikato kopiją |

## 4.5. lentelė. LoRaWan temperatūros daviklis

| Eil. Nr. | Prekių techniniai parametrai | Reikalaujama reikšmė, sąlyga |
| --- | --- | --- |
|  | Komplektacija | Daviklis turi būti sudarytas iš 3 modulių: 1. Temperatūros matavimo modulis; 2. Temperatūros jutiklis; 3. Universalus LoRaWan komunikacijos modulis. |
|  | Reikalavimai temperatūros matavimo moduliui |  |
|  | Temperatūros matavimo modulio pavadinimas, katalogo kodas, gamintojas | Būtina nurodyti: prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, gamintojo šalis |
|  | Jutiklio paskirtis | Termoporos jutiklio signalo keitimas ir temperatūros matavimas |
|  | Suderinamumas su siūlomu LoRaWan komunikacijos moduliu | Taip, sriegių ir elektrinių jungčių bei signalų lygmenyje |
|  | Išorinės aplinkos temperatūra – minimali, °C | Ne aukščiau -35 |
|  | Išorinės aplinkos temperatūra – maksimali, °C | Ne žemiau +35 |
|  | Elektros maitinimas | Nuo vidinės baterijos, baterijos tarnavimo laikas ne mažiau 10 metų (esant aplinkos temperatūrai 23 ± 2°C ir matavimų atnaujinimo periodui 1 val.) |
|  | Korpuso medžiaga | Nerūdijantis plienas |
|  | Sujungimas su termoporos jutikliu | M20 female |
|  | Korpuso apsaugos klasė | Ne blogesnė kaip IP 66 |
|  | Svoris, g | Ne daugiau 400 |
|  | Tvirtinimo konstrukcija | Nerūdijančio plieno, prie vertikalus vamzdžio |
|  | Apsauga nuo sprogimo pagal ATEX, ne prasčiau | Ex ib IIC T4 Gb, Kartu su pirminiu pasiūlymu privaloma pateikti ATEX sertifikato kopiją |
|  | CE sertifikavimas | Kartu su pirminiu pasiūlymu privaloma pateikti CE sertifikato kopiją |
|  | Reikalavimai termoporos jutikliui |  |
|  | Jutiklio medžiaga ir tipas | Fe-CuNi; J, Class 1 pagal IEC60584 arba lygiavertį |
|  | Temperatūros matavimo diapazonas, °C, ne siauriau | -40...+650 |
|  | Jutiklio ilgis, mm | 150...160 |
|  | Kabelio ilgis | 2.0 m +- 0,5m. |
|  | Jutiklio apsauginio vamzdelio diametras, mm | 5...6 |
|  | Jutiklio apsauginio vamzdelio medžiaga | Nerūdijantis plienas 316 |
|  | Apsauga nuo sprogimo pagal ATEX, ne prasčiau | Ex ib IIC, Kartu su pirminiu pasiūlymu privaloma pateikti ATEX sertifikato kopiją |
|  | CE sertifikavimas | Kartu su pirminiu pasiūlymu privaloma pateikti CE sertifikato kopiją |
|  | Reikalavimai universaliam LoRaWan komunikacijos moduliui |  |
|  | Universalaus LoRaWan komunikacijos modulio pavadinimas, katalogo kodas, gamintojas | Būtina nurodyti: prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, gamintojo šalis |
|  | Paskirtis | Slėgio ir temperatūros jutiklių matavimo rezultatų perdavimas LoRaWAN tinklu |
|  | Suderinamumas su siūlomu temperatūros matavimo moduliu | Taip, sriegių ir elektrinių jungčių bei signalų lygmenyje |
|  | Komunikacijos protokolas | LoRaWAN Class A, EU868 (Europa) |
|  | Dažnių diapazonas, MHz | 863 ... 870 |
|  | Duomenų sparta, bit/s | 250 ... 21900 |
|  | Autentifikavimas ir šifravimas, ne prasčiau | AES-128; |
|  | Maksimali spinduliuojama galia | 7 dBm |
|  | Antena | Integruota visakryptė |
|  | Maitinimas | Maitinimo sprendimas, užtikrinantis ne trumpesnę kaip 10 metų autonomiją esant aplinkos temperatūrai 23 ± 2°C ir matavimų atnaujinimo periodui 1 val." |
|  | Konfigūravimas per NFC | NFC Forum Type 2 Tag. Naudojant Android specializuotą aplikaciją |
|  | Diagnostikos funkcijos | Baterijos aliarmas, vidinė temperatūra, bevielės komunikacijos klaidos, matavimo modulio pajungimo klaidos |
|  | Darbo temperatūros diapazonas, °C, ne siauriau | -35...+35 |
|  | Korpuso apsaugos klasė | Ne blogesnė kaip IP 66 |
|  | CE sertifikavimas pagal: | RE Directive: Safety: EN61010-1 (Indoor/Outdoor use), EN62479; EMC: EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN61326-1 Class A Table 2, EN61326-2-3, EN55011 Class A; Radio Spectrum: EN 300 220-2, EN 300 330; ATEX Intrinsic Safety; EU RoHS Directive compliant arba lygiaverčius Kartu su pirminiu pasiūlymu privaloma pateikti CE sertifikato kopiją |
|  | Apsauga nuo sprogimo pagal ATEX, ne prasčiau | Ex ib IIC T4 Gb, Kartu su pirminiu pasiūlymu privaloma pateikti ATEX sertifikato kopiją |

## 4.6. lentelė. LoRaWan vibracijos daviklis

| Eil. Nr. | Prekių techniniai parametrai | Reikalaujama reikšmė, sąlyga |
| --- | --- | --- |
|  | Vibracijos matavimo modulio pavadinimas, katalogo kodas, gamintojas | Būtina nurodyti: prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, gamintojo šalis |
|  | Jutiklio paskirtis | Vibracijos matavimas su temperatūros matavimo funkcija ir matavimo rezultatų perdavimas LoRaWAN tinklu |
|  | Vibracijos matavimo principas | Pagreičio matavimas; Greičio matavimas |
|  | Vibracijos matavimo ašys | Pagal X,Y,Z ir 3-jų ašių kombinacija |
|  | Vibracijos matavimo diapazonas | Pagreitis: 0...130 m/s2; Greitis: 0...20 mm/s |
|  | Vibracijos dažnių diapazonas, ne siauriau | 10...1000 Hz; |
|  | Vibracijos (100 Hz) matavimo tikslumas | Pagal X,Y,Z ašis: ne daugiau 10 % skalės; Pagal 3-jų ašių kombinaciją: ne daugiau 20 % skalės; |
|  | Temperatūros matavimo diapazonas, ne siauriau | -20...+85 °C |
|  | Temperatūros matavimo rezoliucija, ne daugiau | 0,1 °C |
|  | Elektros maitinimas | Nuo vidinės baterijos, baterijos tarnavimo laikas ne mažiau 4 metų (esant aplinkos temperatūrai 23 ± 2°C ir matavimų atnaujinimo periodui 1 val.) |
|  | Diagnostikos funkcijos | Baterijos aliarmas, vidinės temperatūros aliarmas, bevielės komunikacijos klaidos, daviklio klaidos, atminties klaidos |
|  | Konfigūravimas per NFC | NFC Forum Type 2 Tag. Naudojant Android specializuotą aplikaciją |
|  | Išorinės aplinkos temperatūra – minimali, °C | Ne aukščiau -20 |
|  | Išorinės aplinkos temperatūra – maksimali, °C | Ne žemiau +85 |
|  | Korpuso medžiaga | Nerūdijantis plienas, plastikas |
|  | Korpuso apsaugos klasė | Ne blogesnė kaip IP 66 |
|  | Svoris, g | Ne daugiau 260 |
|  | Tvirtinimas | Magnetinis laikiklis |
|  | Komunikacijos protokolas | LoRaWAN Class A, EU868 (Europa) |
|  | Dažnių diapazonas, MHz | 863 ... 870 |
|  | Duomenų sparta, bit/s | 250 ... 21900 |
|  | Autentifikavimas ir šifravimas, ne prasčiau | AES-128; |
|  | Maksimali spinduliuojama galia, ne mažiau | 7 dBm |
|  | Antena | Integruota visakryptė |
|  | CE sertifikavimas pagal: | RE Directive: Safety: EN61010-1 (Indoor/Outdoor use), EN62479; EMC: EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN61326-1 Class A Table 2, EN61326-2-3, EN55011 Class A; Radio Spectrum: EN 300 220-2, EN 300 330; ATEX Intrinsic Safety; EU RoHS Directive compliant arba lygiaverčius Kartu su pirminiu pasiūlymu privaloma pateikti CE sertifikato kopiją |
|  | Apsauga nuo sprogimo pagal ATEX, ne prasčiau | Ex ic IIB T4 Gc, Kartu su pirminiu pasiūlymu privaloma pateikti ATEX sertifikato kopiją |

## 4.7. lentelė. POE inžektorius

| Eil. Nr. | Prekių techniniai parametrai | Reikalaujama reikšmė, sąlyga |
| --- | --- | --- |
|  | POE inžektoriaus pavadinimas, modelis, gamintojas, gamintojo šalis | Būtina nurodyti: prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, gamintojo šalis |
|  | Paskirtis | Maitinimo įtampos įterpimas padavimui vytos poros Ethernet kabeliu Power over Ethernet (PoE) įrangos maitinimui |
|  | Įėjimo Ethernet sąsaja | Pilno duplekso/pusiau duplekso režimai (angl." Full/Half duplex mode") Automatinis MDI/MDI-X sujungimas (angl."connection") Automatinis spartos pasirinkimas (angl."Auto negotiation speed") |
|  | Išėjimo Ethernet PoE sąsaja | Pilno duplekso/pusiau duplekso režimai (angl." Full/Half duplex mode ") Automatinis MDI/MDI-X sujungimas (angl."connection") Automatinis spartos pasirinkimas (angl."Auto negotiation speed ") |
|  | Ethernet sąsajų standartai | IEEE 802.3 for 10BaseT IEEE 802.3u for 100BaseT(X) IEEE 802.3ab for 1000BaseT(X) IEEE 802.3af/at for PoE/PoE+ output |
|  | Įėjimo nominali įtampa, V DC | 24 arba 48 |
|  | Įėjimo srovė, A, ne daugiau | 1,5A esant 24V DC |
|  | Išėjimo PoE įtampa, V DC, ne siauriau | 22...57 |
|  | PoE apkrovos galia, W, ne mažiau | 30 |
|  | Apsauga nuo perkrovos | Taip |
|  | Apsauga nuo poliariškumo sumaišymo | Taip |
|  | Matmenys, mm, ne daugiau | 30x100x90 |
|  | Tvirtinimas | ant DIN bėgelio |
|  | Išpildymas, ne prasčiau | IP30 |
|  | Darbo temperatūros diapazonas, °C, ne siauriau | -35...+35 |
|  | Drėgnumas, ne mažiau | 95% be kondensacijos |
|  | CE sertifikavimas | Kartu su pirminiu pasiūlymu privaloma pateikti CE sertifikato kopiją |

- Reikalavimai paslaugoms

## Perkantysis subjektas ketina įsigyti išvardintų 4.1.1 skyriuje LoRaWAN technologijos čiaupo padėties daviklių, temperatūros daviklių, slėgio daviklių, vibracijos daviklių parametrų monitoringo debesijos paslaugas bei Perkančiojo subjekto specialistų daviklių aprašymo ir konfigūravimo debesijos monitoringo sistemoje apmokymo paslaugas.

- Reikalavimai debesijos paslaugoms

- Perkamų paslaugų kiekis pateiktas 4.1.2.3.1 punkte;

- Debesijos paslaugos ir mokymai, nurodyti 4.1.2.3.1 punkte, turi būti pilnai realizuoti ne vėliau kaip per 1 (vieną) kalendorinį mėnesį nuo sutarties pasirašymo dienos;

- Debesijos sprendinys turi būti sudarytas iš LoRaWAN tinklo serverio (LoRa Network Server -LNS) ir daiktų interneto koncentratoriaus ( IIoT Hub).

- Perkamas debesijos paslaugų sprendinys turi būti suderinamas su perkamais 4.1.1 skyriuje davikliais ir šliuzais. T. y., neapsiribuojant išvardintu, debesijos monitoringo sprendinys turi apimti funkcionalumą:

  - Užtikrinti daviklių pasirinktų parametrų nuskaitymą, kaupimą ir atvaizdavimą vizualiai patrauklioje formoje (pvz., mnemoschemose, lentelėse, grafikuose laiko ašyje);

  - Užtikrinti LoRaWAN tinklo parametrų monitoringą: signalų praradimus iš davikliu pagal „širdies plakimo“ algoritmą, paketų perdavimo parametrus (pvz., duomenų kanalo perdavimo spartą, šliuzų pasiekiamumą ir pan.)

  - Užtikrinti LoRaWAN daviklių baterijų parametrų ir monitoringą bei prognozuoti jų keitimo laiką;

  - Užtikrinti čiaupo padėties daviklių konfigūravimą (pagal pasukimo kampą ar apsukų skaičių turi būti konfigūruojamos atidarymo ir uždarymo pozicijos bei atidarymo procentas tarpinėje padėtyje);

  - Turi būti realizuota galimybė išvesti pasirinktus parametrus į stebėjimo langą (Dashboard);

  - Turi būti realizuota API sąsaja pasirinktų daviklių duomenų perdavimui MQTTS protokolu aukštesnio lygio sistemoms.

- Teikėjas kartu su pirminiu pasiūlymu  turi pateikti dokumentus, įrodančius LoRaWAN technologijos daviklių parametrų monitoringo debesijos gamintojo atstovavimo teisę teikti parduodamas paslaugas.

- Tiekėjas, Paslaugų suteikimo laikotarpyje, privalo užtikrinti Perkančiojo subjekto objektų, aprašytų ir sukonfigūruotų debesijos sprendinyje, funkcionavimą, palaikymą, gedimų dėl galimų debesijos sprendinio sutrikimo šalinimą, sprendinio programinės įrangos atnaujinimą debesijos sprendinio gamintojo nustatyta tvarka.

- Tiekėjas privalo užtikrinti nemokamą iškilusių programinės įrangos techninių problemų sprendimą paslaugų tiekimo laikotarpyje;

- Tiekėjas privalo užtikrinti nemokamą techninių konsultacijų, susijusių su programinės įrangos naudojimo klausimais, teikimą telefonu, elektroniniu paštu arba pateikiant klausimus gamintojo palaikymo informacinėje sistemoje;

- Tiekėjas, paslaugų tiekimo laikotarpyje į pateiktus klausimus susijusius su 4.1.2.1.6, 4.1.2.1.7, 4.1.2.1.8 punktais privalo atsakyti per 1 darbo dieną nuo pateikto užklausimo momento. Gedimų šalinimo veiksmai turi prasidėti ne vėliau, kaip per 3 val. nuo Perkančiojo subjekto kreipimosi fakto debesijos sprendinio gamintojo darbo laiku. Jei Perkantysis subjektas kreipėsi ne debesijos sprendinio gamintojo darbo metu, gedimo šalinimo veiksmai turi prasidėti ne vėliau kaip per 1 val. nuo debesijos sprendinio gamintojo darbo pradžios artimiausią darbo dieną.

- Tiekėjas privalo užtikrinti debesijos sprendinyje kibernetinio saugumo pažeidžiamumo valdymą:

- Kritinių pažeidžiamumų šalinimas ≤14 kalendorinių dienų;

- Aukšto kritiškumo pažeidžiamumų šalinimas ≤30 kalendorinių dienų;

- Tiekėjas privalo informuoti apie identifikuotus CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) ar saugumo incidentus, darančius įtaką debesijos sprendiniui;

- Visi naudojami debesijos sprendinio komponentai turi būti palaikomi gamintojo visą sutarties laikotarpį.

- Tiekėjas sutarties vykdymo metu privalo pateikti visų perkamų 4.1.1 p. LoRaWAN daviklių ir šliuzų detalias konfigūravimo ir aprašymo debesijos sprendinyje instrukcijas, Dashboard konfigūravimo instrukcijas, daviklių parametrų nuskaitymo MQTTS protokolų iš išorinių sistemų konfigūravimo aprašymą.

- Tiekėjas sutarties vykdymo metu privalo pateikti Perkančiajam subjektui LoRaWAN daviklių monitoringo sistemos debesijos paslaugos gamintojo dokumentą (aktą, sertifikatą, patvirtinimą ar pan.) apie paslaugos suteikimo pradžios ir pabaigos terminus bei paslaugos turinį ir apimtį.

- Perkančiojo subjekto specialistams turi būti suteiktos ne mažiau kaip 4 apsaugotos prieigos su konfigūravimo teisėmis (administratoriaus) ir ne mažiau kaip 10 apsaugotos prieigos su stebėtojo (vartotojo) teisėmis. Duomenų nuskaitymui į išorines sistemas turi būti suteiktos bent 2 prieigos.

- Debesijoje veikianti Sistema turi turėti integraciją su Pirkėjo MS Entra ID ir būti pritaikyta saugiai pasiekti iš bet kur ir iš bet kokio įrenginio. Integracijos realizacija Pirkėjas rūpinsis pats, o Tiekėjas suteiks reikalingą pagalbą. Nesant MS Entra ID Integracijos funkcionalumui, MFA yra privalomas.

- Debesijoje veikiančios Sistemos Prieigos teisių valdymui turi būti galimybė sukonfigūruoti kelių veiksnių autentifikavimą (angl. multi-factor authentication) su šiais reikalavimais:

  - Palaikomi MFA metodai: TOTP (Time-based One-Time Password), SMS, push notifications, hardware tokens (FIDO2/WebAuthn);

  - MFA sesijos galiojimo laikas: maksimaliai 4 valandos administracinėms funkcijoms, 8 valandos standartinėms prieigoms;

  - Blokavimas po 5 nesėkmingų bandymų su progressive lockout mechanizmu;

- Suspendavus naudotoją Pirkėjo Microsoft Entra ID paslaugoje, naudotojas turi būti suspenduotas Debesijoje veikiančioje Sistemoje.

- Debesijoje veikiančioje Sistemoje naudotojas turi galėti peržiūrėti tik tokią informaciją ir naudotis tik tokiomis funkcijomis, kurios yra nustatytos priėjimo teisėmis, pvz., jei Debesijoje veikiančioje Sistemoje naudotojas nori peržiūrėti informaciją, kuri yra nepriskirta jo rolei, Sistema turi rodyti pranešimą naudotojui, kad jis neturi prieigos prie informacijos teisės ir kitais būdais apriboti informacijos peržiūrą.

- Debesijos duomenų centrai, kuriuose bus teikiamos Paslaugos, turi būti dislokuoti tik EEE (angl. European Economic Area) teritorijoje. Pirkėjo talpinami duomenys neturi būti iškeliami už šios teritorijos ribų.

- Debesijos duomenų centras turi atitikti „Uptime Institute“ organizacijos apibrėžtus „Tier 3“ lygio reikalavimus duomenų centrams.

- Debesijoje veikianti Sistema turi veikti informacijos saugos ISO27001 arba lygiaverčio sertifikuotuose tiekėjų debesijos (angl. „Cloud“) duomenų centruose.

- Debesijoje veikiančios Sistemos audito įrašai negali būti redaguojami ar kitaip keičiami.

- Debesijoje veikianti Sistema turi būti internetinė taikomoji sistema (angl. Web Application). Sistemos naudotojo kompiuteryje (darbo vietoje) neturi būti instaliuojami jokie Sistemos komponentai, išskyrus naudotojo kompiuteryje gali būti instaliuojamas papildomas bendrinis programinis komponentas, jei toks programinis komponentas pasiūlomas įdiegti jungiantis prie Sistemos, nereikalaujantis papildomo licencijų įsigijimo ar nesukelia įsipareigojimo Pirkėjui mokėti naudojimo mokesčius, jo įdiegimas nereikalauja specialių žinių, ir jei toks programinis komponentas nebuvo įdiegtas anksčiau.

- Debesijoje veikianti Sistema turi būti pasiekiama saugiu protokolu (HTTPS).

- Sistema turi atitikti sesijos valdymo reikalavimus. Privalomas funkcionalumas HTTPS sesijos apsaugai:

  - Apsaugoti lankytojo/naudotojo visą sesiją SSL (ne žemesnė kaip 1.3 versija), TLS pagalba;

  - Neįtraukti sesijos ID į URL adresą arba nesiųsti jo siunčiamos užklausos antraštėje (angl. Referrer header);

  - Užtikrinti, kad sesijos ID yra ilgas, sudėtingas, sugeneruotas iš atsitiktinių skaičių ir negali būti lengvai atspėjamas;

  - Draudžiama saugoti sesijos ID;

  - Sesijos ID turi būti šifruojamas ne mažesniu kaip 128 bitų ilgio raktu;

  - Išvalomas sesijos objektas naudotojui išsiregistravus arba sesijai nustojus galioti;

  - Sistemos naudotojui neatliekant veiksmų ilgiau kaip 30 minučių, pasijungimo sesija automatiškai turi būti uždaryta (angl. „logged off“).

- Sistemos naudotojo sąsajos turi būti suderinamos su šiomis naršyklėmis:

  - Microsoft Edge (iki Sistemos naudojimo etapo pradžios vėliausios išleistos versijos);

  - Google Chrome (iki Sistemos naudojimo etapo pradžios vėliausios išleistos versijos).

- Debesijoje veikiančioje Sistemoje slaptažodžiai negali būti saugomi atviru tekstu.

- Debesijoje veikianti Sistema turi būti apsaugota nuo nesankcionuotos prieigos.

- Debesijoje veikiančioje Sistemoje turi būti užtikrintos priėjimo prie Sistemos apsaugos priemonės nuo kenkėjiškų programų atakų, pvz., IPS / IDS sistemos, ugniasienė.

- Debesijoje veikiančioje Sistemoje draudžiama naudoti elektroninių laiškų persiuntimą į ne Pirkėjui priklausančias elektroninio pašto dėžutes.

- Debesijoje veikiančioje Sistemoje turi būti užtikrintas atsarginio kopijavimo sistemos veikimas. Sistemos atkūrimo reikalavimai derinami projekto metu. Perkančiajam subjektui pareikalavus Tiekėjas turi pateikti dokumentus apie: reguliarius atsarginių kopijų atkūrimo testus; RPO/RTO (Atkūrimo taško tikslas/Atkūrimo laiko tikslas) reikalavimus; atkūrimo procedūrų dokumentavimą.

- Debesijoje veikianti Sistema turi užtikrinti jai pavaldžių ryšio kanalų ir įrenginių stebėseną ir žurnalinių įrašų apie sisteminius ir saugumo įvykius kaupimą:

  - Bandymai autentifikuotis (sėkmingi ir nesėkmingi)

  - Privilegijuotų vartotojų veiksmai

  - Tinklo ryšio įvykiai (connection establishment/termination)

  - Sistemos konfigūracijos pakeitimai

  - Duomenų prieigos ir perdavimo įvykiai.

## Žurnalų saugojimo laikotarpis – ne mažiau 3 mėn., archyvavimas – ne mažiau 12 mėn “cold storage”. Žurnalinių įrašų vientisumas turi būti užtikrinamas taikant maišos (“hash”) patikrinimo mechanizmus ir turėti apsaugą nuo įrašų klastojimo (“tamper protection”).

## Organizacijos auditoriams turi būti suteikiama skaitymo (“read-only”) prieiga prie žurnalinių įrašų per saugią API sąsają (integravimui su Užsakovo naudojama žurnalinių įrašų surinkimo ir apdorojimo sistema IBM QRadar SIEM).

- Debesijoje veikiančioje Sistemoje turi būti realaus laiko saugumo stebėsenos skydas (“dashboard”) su pagrindiniais rodikliais.

- Reikalavimai Perkančiojo subjekto specialistų mokymų paslaugoms

  - Perkami Perkančiojo subjekto specialistų mokymų  paslaugų kiekiai nurodyti 4.1.2.3.1 punkte.

  - Tiekėjas mokymo metų privalo pademonstruoti visų perkamų 4.1.1 punkte LoRaWAN daviklių bei šliuzo parametrų aprašymą ir daviklių konfigūravimą, Dashboard konfigūravimą, nuskaitymo MQTTS protokolų iš išorinių sistemų konfigūravimą 4.1.2.1 punkte aprašytame debesijos sprendinyje, padarant pristatymo vaizdo įrašą ir pateikiant vaizdo įrašą Perkančiajam subjektui.

  - Tiekėjas privalo organizuoti praktinius mokymus, kurių metu bent du Perkančiojo subjekto specialistai, konsultuojant Tiekėjui, savarankiškai atliks po vieną kiekvieno tipo daviklio ir šliuzo konfigūravimą, Dashboard konfigūravimą ir daviklių parametrų nuskaitymo MQTTS protokolų iš išorinių sistemų konfigūravimo aprašymą.

- Perkamų paslaugų kiekiai ir atsikaitymo už paslaugas tvarka

- Perkamų paslaugų kiekiai pateikti 4.8 lentelėje.

4.8 lentelė. Perkamų paslaugų kiekiai

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Mato vnt. | Konkretus kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | LoRaWAN daviklių (čiaupo padėties, slėgio, vibracijos ir temperatūros) monitoringo sistemos debesijos paslauga*, įskaitant integruotą LNS serverį ir IIoT Hub, Dashboard ir API MQTTS protokolu į išorinę Perkančiojo subjekto sistemą. Daviklių kiekis – nuo 0 iki 249 | vnt. | 1 |
| 2. | Perkančiojo subjekto specialistų mokymų paslaugos (16 val.) | komplektas | 1 |

## *Paslaugos turi būti pradėtos teikti ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo sutarties sudarymo dienos. Debesijos  įdiegimo ir teikimo trukmė  iš viso ne daugiau kaip 36 mėnesiai nuo sutarties  pasirašymo dienos.

## Už 4.8 lentelės 1 punkte nurodytas Debesijos paslaugas apmokėjimas atliekamas vienkartiniu pavedimu už visą paslaugų laikotarpį, pasirašius skaitmeninį Priėmimo–perdavimo aktą, patvirtinantį paslaugų teikimo pradžią, kuri turi įvykti ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo sutarties sudarymo dienos.

- Mokymų paslaugos (4.8. lentelės 2 punktas) teikiamos pagal iš anksto suderintą su Perkančiuoju subjektu mokymų grafiką. Paslaugų suteikimas įforminamas atskiru priėmimo–perdavimo aktu, pasirašytu elektroniniais parašais. Apmokėjimas už mokymų paslaugas atliekamas po šio atskiro akto pasirašymo.

- Tiekėjas, vykdant veiklą, turi siekti mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, Perkančiajam subjektui dokumentus (tarpinius ir galutinius) teikti tik elektroniniu formatu, o visi su sutarties vykdymu susiję dokumentai turi būti pasirašomi el. parašu ir pateikiami už sutartį atsakingam Perkančiojo subjekto asmeniui.

- Už paslaugas atsiskaitoma per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros (sąskaitos „SABIS“ sistemoje) gavimo dienos. PVM sąskaita-faktūra išrašoma tik po priėmimo-perdavimo akto pasirašymo. Prie sąskaitos „SABIS“ sistemoje turi būti pridėtas pasirašytas elektroniniais parašais priėmimo-perdavimo aktas.

- Priedai taikomi 1 POD

TS Priedas Nr. 1. Minimalūs Informacijos saugos reikalavimai paslaugų teikimui.

  - Sąlygos ir reikalavimai 2 POD

Perkantysis subjektas ketina įsigyti duomenų perdavimo į Perkančiojo subjekto SCADA informacinę sistemą programinį sprendinį iš aprašyto 1POD 4.1.2.1 skyriuje debesijos sprendinio, LoRaWAN daviklių parametrų perdavimo į SCADA IS konfigūravimo paslaugas bei Perkančiojo subjekto specialistų LoRaWAN daviklių parametrų perdavimo į SCADA IS konfigūravimo apmokymo paslaugas. Perkamų paslaugų kiekiai pateikti 4.9 lentelėje.

    - Duomenų perdavimo į Perkančiojo subjekto SCADA informacinę sistemą programinis sprendinys iš debesijos sprendinio

      - Sprendinys turi užtikrinti išvardintų 1POD 4.1.1.21 skyriuje LoRaWAN daviklių parametrų perdavimą iš aprašyto 4.1.2.1 skyriuje debesijos sprendinio į SCADA IS, įskaitant, bet neapsiribuojant: vienos krypties duomenų perdavimo šliuzo konfigūravimą, papildomos būtinos sprendinio funkcionavimui programinės įrangos diegimą, jos licencinio palaikymo paslaugas, visų reikalingų pakeitimų SCADA IS realizavimą.

      - Sprendinys turi užtikrinti aukštą sistemos veikimo patikimumą ir atsparumą SCADA IS gedimui vienoje iš lokacijų – pagrindinėje ar rezervinėje (1 pav.).

      - Reikalavimai MQTT (S) architektūrai:

        - Sistema turi veikti pagal standartinę MQTT architektūrą.

        - Duomenų šaltinis (debesija) turi atlikti tarpininko (MQTT brokeris) funkciją, o vienos krypties duomenų perdavimo šliuzas turi veikti kaip duomenų gavėjas (prenumeratorius) (MQTT Subscriber), priimantis LoRaWAN duomenis. Jei reikalinga sistemos funkcionavimui, architektūroje turi būti numatytas (-i) tarpinis(-iai) MQTT Brokeris (-iai) veikti kaip tarpinis komponentas, priimdamas pranešimus iš vienos krypties duomenų perdavimo šliuzo ir persiųsdamas juos atitinkamiems prenumeratoriams (SCADA IS telkiniai). Teikiant pasiūlymą būtina nurodyti ar numatomas tarpinis MQTT brokeris (Pirminio_Galutinio pasiūlymo forma_II POD Pasiūlymo formos priedas Nr. 1).

        - SCADA IS duomenų surinkimo programinė įranga turi būti sukonfigūruota kaip MQTT Subscriber, reikiamų MQTT temų prenumeravimui ir gautų duomenų apdorojimui ir saugojimui.

        - Turi būti realizuota brokerių sąsaja (MQTT Bridge) (Pirminio_Galutinio pasiūlymo forma_II POD lentelėje Pasiūlymo formos priedas Nr. 1 detalizuoti kaip bus apsaugomas tarpbrokerinis ryšys)):

          - Brokeriai turi būti susieti naudojant MQTT „bridge“ (sujungimo) funkciją, leidžiančią decentralizuotą valdymą ir duomenų sinchronizavimą tarp pagrindinio ir rezervinio SCADA IS telkinių;

          - Vienas brokeris prenumeruoja kito brokerio pasirinktas temas per "bridge" ryšį;

          - Tarpbrokerinis ryšys (MQTT Bridge) turi būti apsaugotas.

        - Rezerviniame SCADA IS telkinyje turi būti įdiegtas atskiras MQTT brokeris, nuolat gaunantis duomenų srautą ir pasirengęs perduoti jį prenumeratoriams nutrūkus pagrindinės sistemos veiklai.

        - Tarpinis MQTT brokeris neturi būti atviro kodo. Tiekėjas turi pateikti sprendinį su standartiniu gamintojo ne mažiau 3-jų metų licenciniu palaikymu.

        - Turi būti numatyta sprendinio dalinė testavimo aplinka (be vienos krypties duomenų perdavimo šliuzo). T.y., turi būti numatyta ir realizuota galimybė nukreipti MQTT debesijos duomenis į Perkančiojo subjekto biuro (ofiso) tinkle esančią SCADA IS testinę aplinką (iš taško prieš vienos krypties duomenų perdavimo šliuzą). Žr. 1 pav. Jei reikalinga, turi būti numatytas testinės aplinkos MQTT brokeris.

        - Visą reikalingą sprendinio realizavimui aparatinę (fizinė arba virtuali) įrangą pateiks ir sukonfigūruos Perkančiojo subjekto specialistai.

        - Ugniasienių konfigūravimo darbus atliks Perkančiojo subjekto specialistai.

        - Vienos krypties duomenų perdavimo šliuzų programinės įrangos konfigūravimą (įskaitant esamų MO turį atlikti Tiekėjas. Pagal kitą Perkančiojo subjekto sutartį 2025-09-15 planuojamos WF-500 aparatinės ir programinės įrangos pristatymas diegimui antroje (rezervinėje) lokacijoje.

      - Reikalavimai autentifikavimui ir autorizavimui (Pirminio_Galutinio pasiūlymo forma_II POD lentelėje Pasiūlymo formos priedas Nr. 1 detalizuoti ar nurodyti reikalavimai 4.2.1.4.1; 4.2.1.4.2; 4.2.1.4.3; 4.2.1.4.4 punktuose bus  išpildyti):

        - Prieiga prie MQTT brokerio ir duomenų srauto (temų) turi būti leidžiama tik autorizuotiems komponentams (klientams);

        - Turi būti numatyta integracija su Active Directory (AD) naudotojo vardui/slaptažodžiui (serverio tipo klientams);

        - Turi būti numatyti API raktai arba žetonai (tokens) automatizuotiems klientams;

        - Turi būti numatyti X.509 klientų sertifikatai.

      - Papildomi reikalavimai MQTT brokerio programinei įrangai. MQTT brokeris turi užtikrinti:

        - Laikiną duomenų kaupimą buferyje (ypač naudojant QoS 1 ir QoS 2 su "persistent sessions");

        - Patikimą pranešimų pristatymą pagal pasirinktą QoS lygį;

        - Ryšio palaikymą su klientais.

      - Papildomi reikalavimai sukurto sprendinio gedimų toleravimui ir atsistatymui:

        - Automatinis prisijungimas: SCADA IS serverių telkinys turi turėti mechanizmą automatiškai bandyti vėl prisijungti prie MQTT Brokerio po ryšio sutrikimų ar brokerio perkrovimo;

        - Duomenų kaupimas ("Store and Forward"): Duomenys, siunčiami su QoS 1 ar QoS 2, turi būti kaupiami (buferizuojami) leidėjo pusėje arba brokeryje ("persistent sessions") ryšio sutrikimo atveju ir persiunčiami po ryšio atkūrimo.

        - "Last Will and Testament" (LWT): Turi būti naudojamas LWT mechanizmas, leidžiantis sistemai (pvz., SCADA IS serveriui ar monitoringo sistemai) gauti pranešimą apie netikėtą MQTT kliento (pvz., Duomenų Šaltinio ar kritinio įrenginio) atsijungimą nuo brokerio.

        - Pagrindinio/rezervinio SCADA IS serverių telkinių architektūra: Užtikrina sistemos veikimo tęstinumą vieno iš centrų sutrikimo atveju.

      - Reikalavimai monitoringui ir priežiūrai:

          - MQTT Brokeriai turi būti integruoti į centralizuotą įmonės stebėsenos sistemą (naudojamos sistemos ZABBIX, PRTG);

          - Stebimi parametrai, neapsiribuojant išvardintais:

          - Brokerio būklė (veikia/neveikia, resursų naudojimas – CPU, atmintis, diskas);

          - Prijungtų klientų skaičius;

          - Pranešimų srauto apkrova (įeinančių/išeinančių pranešimų skaičius, duomenų srautas);

          - Klaidų skaičius (pvz., autentifikacijos klaidos, ACL pažeidimai);

          - Esami SCADA IS serveriu telkiniai turi būti aprūpinti signalizavimo mechanizmais (aliarmais pačiame SCADA IS serveryje) apie MQTT ryšio su brokeriu praradimus ar problemas su duomenų gavimu iš specifinių temų.

      - Reikalavimai apsaugotam ryšio kanalui:

        - Tiekėjas privalo užtikrinti saugų, šifruotą ryšio kanalą tarp debesijos infrastruktūros ir Perkančiojo subjekto IT infrastruktūros. Ryšio kanalas turi atitikti šiuos techninius parametrus:

Pirminė konfigūracija:

- Site-to-site VPN tunelis, paremtas IPsec IKEv2 protokolu;

- Šifravimo algoritmas: AES-256-GCM (minimumas);

- Hash algoritmas: SHA-384 arba stipresnis;

- Diffie-Hellman grupė: 21 (256-bit ECP);

- Perfect Forward Secrecy (PFS) palaikymas privalomas;

- Session timeout: maksimaliai 8 valandos su automatiniu perkartotinu prisijungimu.

Alternatyvi konfigūracija:

- Dedikuotas fizinis ryšys (Azure ExpressRoute, AWS Direct Connect, Google Cloud Interconnect arba MPLS);

- Papildomas šifravimas naudojant MACsec (IEEE 802.1AE) 256-bit raktu;

- Arba IPsec tunelis per privačią liniją su analogiškais šifravimo parametrais.

Tinklo architektūros reikalavimai:

- Dubliuojantys ryšio kanalai skirtingomis linijomis (ne mažesnė kaip 99.9% prieinamumo garantija);

- Automatinis atsarginio kanalo mechanizmas su perjungimo laiku ≤ 30 sekundžių;

- Greitaveikos monitoringas ir kokybinių parametrų (QoS) užtikrinimas;

- Maksimalus leistinas vėlinimas: 50ms tarp organizacijos ir debesijos infrastruktūros.

        - Tiekėjas turi užtikrinti integracijos galimybes su Perkančiojo subjekto esama autentifikavimo infrastruktūra (nurodyti kurie autentifikacijos metodai palaikomi Pirminio_Galutinio pasiūlymo forma_II POD lentelėje Pasiūlymo formos priedas Nr. 1):

- Palaikomi protokolai: SAML 2.0, OpenID Connect, LDAP/LDAPS, OAUTH2, RADIUS;

- Entra ID, Active Directory arba RADIUS integracija: AD Connect arba AD FS per SAML federation.

      - Reikalavimai testavimui. Turi būti numatyti ir įgyvendinti:

        - Funkciniai testai (duomenų perdavimas, QoS veikimas, LWT, aliarmų generavimas).

        - Integraciniai testai (sąveika tarp Debesijos, Vienakrypčio duomenų šliuzo, Brokerio, SCADA IS, ).

        - Saugumo testai (TLS ryšio patikra, autentifikacijos ir autorizacijos (ACL) testai, pažeidžiamumų skenavimas).

        - Našumo ir apkrovos testai (maksimalus pranešimų srautas, atsako laikai).

        - Patikimumo ir gedimų toleravimo testai (brokerio avarinis persijungimas Pagrindinė/rezervinė lokacija, klientų automatinis prisijungimas po ryšio sutrikimo, duomenų atkūrimas).

      - Reikalavimai sutarties vykdymo metu pateikiamai dokumentacijai. Turi būti parengta ši dokumentacija:

        - Detalus sistemos architektūros aprašymas, įskaitant tinklo schemas ir duomenų srautų diagramas.

        - Detali MQTT struktūros specifikacija.

        - MQTT Brokerio (-ių) diegimo, konfigūracijos ir administravimo vadovas.

        - SCADA IS MQTT kliento (ar adapterio) konfigūracijos aprašymas.

        - Aliarmų konfigūracijos ir logikos SCADA IS detalus aprašymas.

        - Diegimo, priežiūros ir trikčių šalinimo procedūros (Troubleshooting Guide).

        - Testavimo planai ir atliktų testų ataskaitos.

        - Saugumo konfigūracijos dokumentacija (sertifikatai, ACL taisyklės ir kt.).

4.2.1.11.	Sprendime turi būti užtikrintas pilnas kriptografinių raktų ir skaitmeninių sertifikatų gyvavimo ciklo valdymas, įskaitant:

4.2.1.11.1	Automatizuotą arba administruojamą klientų ir serverių sertifikatų išdavimą, atnaujinimą ir rotaciją.

4.2.1.11.2	Sertifikatų galiojimo terminų stebėseną ir išankstinius pranešimus apie artėjantį galiojimo pabaigos terminą.

4.2.1.11.3	Sertifikatų atšaukimo (revocation) mechanizmus, palaikant CRL (Certificate Revocation List) ir (arba) OCSP (Online Certificate Status Protocol).

4.2.1.11.4	Galimybę nedelsiant užblokuoti kompromituotus ar nebereikalingus sertifikatus ir autentifikavimo duomenis.

4.2.1.11.5	Saugų privačių raktų saugojimą, užtikrinant, kad privatūs raktai nebūtų perduodami ar saugomi nešifruotu pavidalu. Pageidautina palaikyti integraciją su HSM (Hardware Security Module), TPM (Trusted Platform Module) arba specializuotomis paslapčių saugyklomis (Secrets Management Solutions).

4.2.1.11.6	Kriptografinių raktų ir sertifikatų naudojimą pagal galiojančias kibernetinio saugumo gerąsias praktikas ir rekomendacijas.

4.2.1.12	Naudojami kriptografiniai algoritmai ir raktų ilgiai turi atitikti šiuolaikinius saugumo reikalavimus. Turi būti palaikomi ne mažesni kaip:

4.2.1.12.1	RSA 3072 bitų raktai arba ECC raktai, atitinkantys ne mažesnį kaip NIST P-256 saugumo lygį.

4.2.1.12.2	SHA-256 arba stipresnės maišos funkcijos.

4.2.1.12.3	TLS 1.2 ir TLS 1.3 protokolai, pirmenybę teikiant TLS 1.3.

4.2.1.13	Pirkėjas pasilieka teisę inicijuoti perkamo sprendinio etinio įsilaužimo testą (angl. Penetration test) siekiant nustatyti sistemos potencialias spragas.

4.2.1.14	Teikiant pasiūlymą tiekėjas privalo pateikti naudojamos programinės įrangos ir jos komponentų sudėties sąrašą (Software Bill of Materials, SBOM), apimantį tiek nuosavus, tiek trečiųjų šalių programinės įrangos komponentus, bibliotekas ir priklausomybes.

4.2.1.14.1	SBOM turi būti pateikiamas standartizuotu formatu (pvz., SPDX arba CycloneDX) ir atnaujinamas kartu su programinės įrangos versijų pakeitimais.

4.2.1.14.2	Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu per visą sutarties galiojimo laikotarpį pareikalauti aktualios Software Bill of Materials (SBOM) versijos.

4.2.1.14.3 Pateikta SBOM informacija turi atspindėti faktinę tuo metu eksploatuojamos programinės įrangos ir jos komponentų sudėtį bei versijas.

4.2.1.15.    Iki sprendimo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo Tiekėjas privalo pašalinti visus identifikuotus kritinio (Critical) ir aukšto (High) kritiškumo lygio saugumo pažeidžiamumus, nustatytus pažeidžiamumų skenavimo, saugumo testavimo, kodo analizės ar kitų saugumo vertinimų metu. Sprendimas negali būti laikomas priimtu, kol nėra pašalinti visi kritiniai ir aukšto lygio pažeidžiamumai arba kol Užsakovas raštu nėra patvirtinęs pagrįstos rizikos išimties.

    - Reikalavimai duomenų apdorojimui ir atvaizdavimui SCADA IS

      - Esamoje Perkančiojo subjekto SCADA IS atlikti visus reikalingus pakeitimus ir papildymus LoRaWAN daviklių parametrų atvaizdavimui bei aliarmų formavimui, užtikrinant visą turimą SCADA IS analoginių ir diskretinių parametrų apdorojimo ir atvaizdavimo funkcionalumą.

      - Numatyti signalų nuskaitymą, nepasiribojant išvardintais:

        - Diskretiniai signalai:

          - Ryšys su įrenginiu (pagal Heartbeat signalo atsinaujinimą);

          - UĮ galinių padėčių signalai;

        - Analoginiai:

          - UĮ padėtis (atidarymo procentas);

          - Daviklio baterijos įkrovimo reikšmė (procentais);

          - Slėgio reikšmė (bar) (slėgio davikliams);

          - Temperatūros reikšmė (°C) (temperatūros davikliams);

          - Vibracijos parametras (-ai) (vibracijos davikliams, tikslinti paleidimo derinimo darbų metu)

      - Čiaupų aikštelės vizualizacijos papildymai:

- Uždarytas UĮ rodomas ruda spalva;

- Atidarytas UĮ rodomas žalia spalva;

- UĮ tarpinėje padėtyje rodomas: pusė žalia, pusė ruda;

- Negalima UĮ padėtis – preliminariai mėlyna spalva.

- UĮ atidarymo procentas;

- Ryšio su LoRaWAN davikliu buvimas (pagal Heartbeat signalo atsinaujinimą);

- Daviklio baterijos įkrovimo reikšmė (procentais)

Papildomai technologinėje schemoje turi būti atvaizduojami kitų analoginių LoRaWAN daviklių signalai.

      - Aliarmų generavimas:

- Tekstiniai ir garsiniai aliarmai turėtų būti generuojami pasikeitus UĮ statusui (atidarytas, uždarytas, tarpinė padėtis)

- pasikeitus diskretinio daviklio būsenai (0 ; 1)

- pasiekus analoginio daviklio perspėjimo ar aliarmo ribą;

- nukritus LoRaWAN daviklio maitinimo baterijos įkrovimo lygiui iki nustatytos ribos.

    - Perkamų paslaugų kiekiai ir atsikaitymo už paslaugas tvarka

      - Perkamų ir preliminariai perkamų paslaugų kiekiai pateikti 4.9 lentelėje

4.9 lentelė. Perkamų paslaugų kiekiai

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | LoRaWAN daviklių duomenų perdavimo į SCADA IS programinis sprendinys iš debesijos sprendinio (pagal techninės specifikacijos 4.2.1 p.) | kompl. | 1 |
| 2. | LoRaWAN daviklių parametrų aprašymas, integravimas ir atvaizdavimas SCADA IS (pagal techninės specifikacijos 4.2.2 p.) | vnt. | 159* |

* - nurodytas preliminariai perkamų paslaugų kiekis

      - 4.9 lentelės 1 punkte pateikta perkama paslauga, apimančia visas būtinas programavimo, konfigūravimo, paleidimo, derinimo paslaugas bei papildomą programinę įrangą, įskaitant jos 3-jų metų licencinio palaikymo paslaugas. Sprendinys turi būti įgyvendintas per 3 mėnesius nuo 2POD sutarties sudarymo dienos.

      - 4.9 lentelės 2 punkte nurodyti paslaugų kiekiai yra preliminarūs, skirti ekonomiškai naudingiausiam pasiūlymui ir įkainiams nustatyti. 4.9 lentelės 2 p. paslaugos bus užsakomos pagal atskirus Perkančiojo subjekto užsakymus. Perkantysis subjektas neįsipareigoja užsakyti ir išpirkti viso paslaugų kiekio, paslaugos bus perkamos pagal poreikį. Perkantysis subjektas gali pirkti paslaugas ir didesniais kiekiais nei nurodyta. Maksimali 4.9 lentelės 2 punkte išvardintų paslaugų teikimo trukmė 36 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo dienos arba kol bus pasiekta maksimali perkamų pagal poreikį paslaugų vertė, priklausomai nuo to, kuri iš šių aplinkybių įvyks anksčiau. Maksimali perkamų pagal poreikį paslaugų vertė lygi 50 000,00 Eur be PVM.

      - 4.9 lentelės 2 punkte išvardintų paslaugų suteikimo terminas bus nurodytas paslaugų užsakyme (ne ilgiau kaip 3 savaitės). Paslaugos turi būti suteikiamos Perkančiojo subjekto darbo valandomis I - IV nuo 7:30 iki 16:30, V nuo 7:30 iki 15:15 (darbo dienos trukmė prieš šventines dienas – viena valanda trumpiau), nebent bus sutarta kitaip.

      - Paslaugų suteikimas įforminamas priėmimo-perdavimo aktu, kuris turi būti skaitmeninis su elektroniniais parašais. Už paslaugų suteikimą pagal 4.9 lentelės 1 punktą mokama 1 kartą po paslaugų suteikimo. Už paslaugų suteikimą pagal 4.9 lentelės 2 punktą mokama po Perkančiojo subjekto atskirame užsakyme nurodytų paslaugų suteikimo. Aktas pasirašomas po paslaugų suteikimo.

      - Tiekėjas, vykdant veiklą, turi siekti mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, Perkančiajam subjektui dokumentus (tarpinius ir galutinius) teikti tik elektroniniu formatu, o visi su sutarties vykdymu susiję dokumentai turi būti pasirašomi el. parašu ir pateikiami už sutartį atsakingam Perkančiojo subjekto asmeniui.

      - Paslaugoms turi būti suteikta ne trumpesnė nei 36 mėnesių garantija nuo paslaugų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

      - Gedimų ir trūkumų pašalinimo garantiniu laikotarpiu terminas - ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas.

      - Už paslaugas atsiskaitoma per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros (sąskaitos „SABIS“ sistemoje) gavimo dienos. PVM sąskaita-faktūra išrašoma tik po priėmimo-perdavimo akto pasirašymo. Prie sąskaitos „SABIS“ sistemoje turi būti pridėtas pasirašytas elektroniniais parašais priėmimo-perdavimo aktas.

    - Bendrieji reikalavimai pasibaigus paslaugų teikimui / prekių tiekimui

      - Saugus duomenų perdavimas ir sunaikinimas:

        - Visa Perkančiojo subjekto informacija saugiai perduodama Perkančiajam subjektui, sutartu formatu.

        - Perkančiojo subjekto informacijos sunaikinimas (ištrynimas), Perkančiajam subjektui pateikus prašymą, turi būti atliktas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos, atsižvelgiant į technines, organizacines ir ekonomines galimybes. Informacija, kuri dėl techninių apribojimų išlieka atsarginėse kopijose, turi būti automatiškai ir negrįžtamai ištrinama per įprastą atsarginių kopijų saugojimo ciklą, tačiau ne vėliau kaip per 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo Perkančiojo subjekto prašymo pateikimo. Perkančiajam subjektui pareikalavus, Paslaugų tiekėjas pateikia rašytinį sunaikinimo patvirtinimą (sunaikinimo aktą).

        - Perkančiajam subjektui pareikalavus, Paslaugų tiekėjas privalo pateikti raštišką patvirtinimą (sunaikinimo aktą), kad visa Perkančiojo subjekto informacija buvo sunaikinta.

    - Priedai taikomi 2 POD

TS Priedas Nr. 1. Minimalūs Informacijos saugos reikalavimai paslaugų teikimui.

________________________