## Sheet1
Garažų paskirties pastato (požeminės automobilių saugyklos) ir sporto paskirties inžinerinio statinio (stadiono), Skuodo g. 27, Kauno m., sav., statybos projektas
SGGS KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Pozicija, eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | TS nuoroda | Mato vnt. | Kiekis | Kaina, Eur be PVM |  | Pastabos
[5 empty] | Vieneto kaina | Iš viso
STACIONARIOSIOS gaisrų gesinimo sistemos dalis SIURBLINĖ/vožtuvinė
1 | Koštuvas | - | Vnt. | 2
2 | Sūkurių slopintuvas DN200 įsiurbimo vamzdžiui min. matmenys D- 0,8 m, arba 0,8x0,8 |  | Vnt. | 2
3 | Atbulinis vožtuvas |  | Vnt. | 2 |  |  | Rezervuare
4 | Uždoris su padėties indikacija DN200 | TS.16, TS.20 | Vnt. | 2 |  |  | Prieš siurblius
5 | Adapteris iš PE DN200 į plieną DN200 | TS.3 | Vnt. | 2
6 | Debitomatis DN100, ne mažesniam kaip 1000 l /min srautui | TS.12 | Vnt. | 1
7 | Guminis kompensatorius DN200 | TS.4 | Vnt. | 2
8 | Ekscentrinis flanšinis perėjimas su vakumetru DN200\80, PN16 | TS.5 | Vnt. | 2 |  |  | Tikslinti pagal siurblius
9 | Gaisrinių siurblių stotelė, sukomplektuota iš pagrindinio ir rezervinio dyzelinio siurblių DS1 (5,6 kW) su 180m3/h oro pritekėjimu siurblio darbui užtikrinti ir DS2 (5,6 kW) 180m3/h oro pritekėjimu siurblio darbui užtikrinti, kurie užtikrina 111,00 m3/h prie 5.2 bar. slėgio charakteristikas. Komplektuojama su siurblių maitinimo ir automatikos skydais, slėgio pakėlimo siurbliu, guminiais kompensatoriais, sklendėmis, atbuliniais vožtuvais, slėgio relėmis, manometrais. | TS.2 | Vnt. | 1 |  |  | Pateikiama siurbių stotelės komplekte Tikslinti pagal pasirinktą siurblių stotelę
10 | Dyzelinių siurblių duslintuvas ir vamzdžių išvedimas per sieną, gaisrinis sandarinimas |  | kompl. | 2
11 | Sistemos testavimo įrenginys, DN100, PN16 komplektuojamas su vandens srauto matuokliu, dviem DN100 sklende, slėgmačiu (manometru) su trieigiu kraneliu DN15 (slėgio ribos 0-9 bar.). | TS.2.18 | Vnt. | 1
12 | Srauto relė DN32 (Nr.FS01) | TS.13 | Vnt. | 1
13 | Signalinis vožtuvas DN150, ”sauso“ tipo, su pilnos komplektacijos aprišimu ir spartintuvu. | TS.6 | Vnt. | 1
14 | Oro kompresorius (iki 9 bar.) su slėginiu 20 l indu, valdymo įrenginiais ir pilnu aprišimu | TS.14 | Vnt. | 1
15 | Uždoris su padėties indikacija DN150 | TS.16, TS.20 | Vnt. | 3
16 | Uždoris su padėties indikacija DN65 | TS.16, TS.20 | Vnt. | 4
17 | Uždoris DN150 su el. pavara |  | Vnt. | 2
18 | Uždoris, rakinamas mechaniniu būdu DN65 | TS.16, TS.20 | Vnt. | 2 |  |  | Gaisriniams čiaupams
19 | Uždoris DN65 (uždarytas) | TS.16 | Vnt. | 1
20 | Uždoris DN50 (uždarytas) | TS.16, TS.20 | Vnt. | 2
21 | Uždoris DN100(uždarytas) | TS.16 | Vnt. | 2
22 | Atbulinis vožtuvas DN40 | TS.16 | Vnt. | 1 |  |  | Siurblio aušinimui
23 | Trumpa flanšinė sklendė DN40 | TS.16 | Vnt. | 2 |  |  | Siurblio aušinimui
24 | Plieninis vamzdis, DN40, PN16 (D48.3x3.2) | T.S.19 | m | 20 |  |  | Siurblių aušinimo linijai
25 | Tvirtinimo detalės | T.S.19 | Kompl. | 1
26 | Fasoninės dalys (flanšai, alkūnės, trišakiai) | T.S.19 | Kompl. | 1
27 | Įsiurbimo vamzdžio atramos rezervuare | TS.18 | Kompl. | 2
28 | Slėgmatis (manometras) su trieigiu kraneliu DN15 (slėgio ribos 0-16 bar) | TS.11 | Vnt. | 7
29 | Automatinis nuorinimo vožtuvas | TS.16 | Vnt. | 1
30 | Vandens skambutis | TS.8 | Vnt. | 1
31 | Jungtis gaisriniam automobiliui. Komplektuojama su sklende DN100 (tarpflanšinė su reduktoriumi ir pad. indikacija, PN16) ir atbuliniu vožtuvu, DN100) ir greito sujungimo movomis su aklėmis DN80 2vnt. | TS.17 | Kompl. | 1
32 | Rutulinis ventilis DN32 | TS.16 | Vnt. | 7
33 | Drenavimo ventilis DN50 | TS.16 | Vnt. | 3
34 | Rutulinis ventilis DN15 | TS.16 | Vnt. | 11
35 | Atbulinis vožtuvas DN15 | TS.16 | Vnt. | 4
36 | Atbulinis vožtuvas DN65 | TS.16 | Vnt. | 1
37 | Sprinkleriai su K-80, d-15, +93 °C, aukštynsraučiai | TS.10 | Vnt. | 4 |  |  | Siurblinėje
38 | Atsarginiai purkštukai montuojamas nukreiptas aukštyn, K=80, T=68°C standartinio suveikimo, sriegis 1/2" (d15) BSP. Su dėžute (komplekte 24vnt.). | TS.10 | Kompl. | 1
39 | Vamzdynų gruntavimas ir dažymas | TS.19, TS.20, TS.21, TS.22. | Kompl. | 1
40 | Praplovimo darbai | TS.19, TS.20, TS.21, TS.22. | Kompl. | 1
41 | Hidraulinis sistemos bandymas | TS.19, TS.20, TS.21, TS.22. | Kompl. | 1
42 | Sistemos ženklinimas | TS.19, TS.20, TS.21, TS.22. | Kompl. | 1
43 | Nedegių vamzdžių priešgaisrinis sandarinimas | TS.19, TS.20, TS.21, TS.22. | Kompl. | 1
44 | Sistemos ženklinimas, šviesinis „Gesinimo stotis“ ženklas | TS.19, TS.20, TS.21, TS.22. | Kompl. | 1
AUTOMOBILIŲ SAUGYKLA
1 | Purkštukas montuojamas nukreiptas aukštyn, K=80, T=68°C standartinio suveikimo, sriegis 1/2" (d15) BSP | TS.10 | Vnt. | 448
2 | Įvorė sprinklerio įsukimui d15 | TS.10 | Vnt. | 452
3 | Gaisrinio čiaupo komplektas (Spintelė, plokščioji gaisrinė žarna d52 su sujungimo galvutėmis GM-50, žarnos ilgis 20 m. komplektuojamas su 13 mm. reguliuojamu purkštu, kampinis ventilis DN50, sujungimo galvutė GM-50) | TS.9 | Vnt. | 11
4 | Drenavimo ventilis DN50 | TS.16 | Vnt. | 2
5 | Gesinimo krypties testavimo mazgas su nuvedimu į drenažą | TS.16 | Kompl. | 2
6 | Automatinis nuorinimo vožtuvas | TS.16 | Vnt. | 4
7 | Plieninis vamzdis, DN150, PN16 (D159x3.2) | T.S.19 | m | 20
8 | Plieninis vamzdis, DN65, PN16 (D76.1x3.2) | T.S.19 | m | 250
9 | Plieninis vamzdis, DN50, PN16 (D60,32x3.2) | T.S.19 | m | 70
10 | Plieninis vamzdis, DN40, PN16 (D48.3x3.2) | T.S.19 | m | 15
11 | Plieninis vamzdis, DN32, PN16 (D42.16x3.2) | T.S.19 | m | 1200
12 | Plieninis vamzdis, DN25, PN16 (D33.7x2.9) | T.S.19 | m | 200
13 | Tvirtinimo detalės | TS.18 | Kompl. | 1
14 | Fasoninės dalys (flanšai, alkūnės, trišakiai) | T.S.19 | Kompl. | 1
15 | Įsiurbimo vamzdžio atramos rezervuare | TS.18 | Kompl. | 2
16 | DN 200 vamzdžio laikikliai, atramos | TS.18 | Vnt. | 5
17 | DN 150 vamzdžio laikikliai | TS.18 | Vnt. | 2
18 | DN 65 vamzdžio laikikliai | TS.18 | Vnt. | 2
19 | DN 50÷40 vamzdžio laikikliai | TS.18 | Vnt. | 8
20 | DN 32÷25 vamzdžio laikikliai | TS.18 | Vnt. | 10
21 | Vamzdynų gruntavimas ir dažymas | TS.20, TS.21, TS.22. | Kompl. | 1
22 | Praplovimo darbai | TS.20, TS.21, TS.22. | Kompl. | 1
23 | Hidraulinis sistemos bandymas | TS.20, TS.21, TS.22. | Kompl. | 1
24 | Sistemos ženklinimas | TS.20, TS.21, TS.22. | Kompl. | 1
25 | Nedegių vamzdžių priešgaisrinis sandarinimas | TS.20, TS.21, TS.22. | Kompl. | 1
Iš viso žiniaraštyje be PVM
Pridėtinės vertės mokestis, 21 proc.
Iš viso žiniaraštyje su PVM
PASTABOS:
1. | Prašome užpildytus darbų kiekių žiniaraščius pateikti excel formatu, nekeičiant nurodytų darbų apibūdinimų (techninių specifikacijų), mato vienetų ir kiekių. Rekomenduojama įkainius ir kainas įrašyti apvalinant dviem skaitmenimis po kablelio, nekeičiant įkainių ir kainos stulpeliuose įvestų apvalinimo nustatymų, o žiniaraštį užpildžius – pasitikrinti ar nėra padarytų aritmetinių klaidų.
2. | Visų medžiagų sanaudos turi būti vertinamos su pilnų darbų / įgyvendinimo / atlikimo įkainiu. Jei dokumentacijoje nenurodyti kokie nors darbai bet paprastai jei įeina į pilną darbų sudėtį, tokie darbai turi būti atlikti be papildomos kompensacijos. Atskiras darbų kiekių žiniaraštis nebus pateikiamas.
3. | Sistemos pridavimo eksploatacijai, reikalingų bandymų, dokumentacijos parengimo, derinimo procedūrų ir eksploatuojančio personalo apmokymo sąnaudas rangovas privalo įtraukti į pasiūlymo kainą. Atskirai šios išlaidos neapmokamos.