## Sheet1
Garažų paskirties pastato (požeminės automobilių saugyklos) ir sporto paskirties inžinerinio statinio (stadiono), Skuodo g. 27, Kauno m., sav., statybos projektas
ELEKTROTECHNIKOS (E) KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Pozicija, eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | TS nuoroda | Mato vnt. | Kiekis | Kaina, Eur be PVM |  | Pastabos
[5 empty] | Vieneto kaina | Iš viso
SKYDAI
1. | Įvadinis paskirstymo skydas ĮPS-1 72 mod. IP44. Jame sumontuota įranga pagal brėž. E.B-03 lapas 1: - įvadinis kirtiklis – 3F; 600A – 1 vnt. - automatinis išjungiklis 3F; 100A „C“ – 1 vnt. - automatinis išjungiklis 3F; 80A „C“ – 2 vnt. - automatinis išjungiklis 3F; 40A „C“ – 18 vnt. - automatinis išjungiklis 3F; 32A „C“ – 1 vnt. - automatinis išjungiklis 3F; 20A „C“ – 4 vnt. - automatinis išjungiklis 1F, 2A „B“ – 1 vnt. - viršįtampių iškroviklis „B+C“ klasės 4P; 25kA/4kV – 1 vnt. - fazių sekos relė – 1 vnt. - ARĮ įrenginys. - kontaktorius 4P/25A/400V – 1vnt. - kirtiklis 3F; 80A – 1 vnt. | TS-2.2 | Kompl. | 1
2. | Apšvietimo skydas AS-1 3/36 mod. IP44. Jame sumontuota įranga pagal brėž. E.B-03 lapas 2: - įvadinis kirtiklis – 3F; 20A – 1 vnt. - automatinis išjungiklis 1F; 10A „C“ – 7 vnt. - viršįtampių iškroviklis „C“ klasės – 1 vnt. - kontaktorius 2P/25A/250V – 6 vnt. | TS-2.2 | Kompl. | 1
3. | Apšvietimo valdymo skydas AVS IP44. Jame sumontuota įranga pagal brėž. E.B-03 lapas 5: - įvadinis kirtiklis – 3F; 16A – 1 vnt. - automatinis išjungiklis 1F; 10A „C“ – 1 vnt. - perjungiklis – 5 vnt. - laiko relė – 1 vnt. | TS-2.2 | Kompl. | 1
4. | Avarinio apšvietimo skydas AAS-1 2/24 mod. IP44. Jame sumontuota įranga pagal brėž. E.B-03 lapas 4: - įvadinis kirtiklis – 3F; 10A – 1 vnt. - automatinis išjungiklis 1F; 6A „C“ – 3 vnt. - kontaktorius 2P/25A/250V – 2 vnt. | TS-2.2 | Kompl. | 1
5. | Gaisrinių reikalų jėgos skydas GJS-1 3/36 mod. IP44. Jame sumontuota įranga pagal brėž. E.B-03 lapas 4: - įvadinis kirtiklis – 3F; 80A – 1 vnt. - automatinis išjungiklis 3F; 63A „C“ – 1 vnt. - automatinis išjungiklis 3F; 16A „C“ – 4 vnt - automatinis išjungiklis 1F; 16A „C“ – 2 vnt | TS-2.2 | Kompl. | 1
6. | Lauko apšvietimo skydas LAS-1 4/48 mod. IP44. Jame sumontuota įranga pagal brėž. E.B-03 lapas 5: - įvadinis kirtiklis – 3F; 20A – 1 vnt. - automatinis išjungiklis 3F; 10A „C“ – 3 vnt. - automatinis išjungiklis 1F; 10A „C“ – 1 vnt. - automatinis išjungiklis 1F; 6A „C“ – 1 vnt. - kontaktorius 2P/25A/250V – 3 vnt. - viršįtampių iškroviklis „C“ klasės 4P; 25kA/4kV – 1 vnt. | TS-2.2 | Kompl. | 1
7. | Jėgos skydas JS-1 3/36 mod. IP44. Jame sumontuota įranga pagal brėž. E.B-03 lapas 6: - įvadinis kirtiklis – 3F; 32A – 1 vnt. - automatinis išjungiklis 3F; 16A „C“ – 1 vnt. - automatinis išjungiklis 1F; 16A „C“ – 8 vnt - automatinis išjungiklis 1F; 10A „C“ – 1 vnt. - automatinis išjungiklis 1F; 6A „C“ – 1 vnt - automatinis išjungiklis 1F; 16A „C“ su nuotekio rele 0,03A – 1 vnt - kontaktorius 4P/25A/400V – 1 vnt. | TS-2.2 | Kompl. | 1
8. | Vėdinimo jėgos skydas VJS-1 2/24 mod. IP44. Jame sumontuota įranga pagal brėž. E.B-03 lapas 7: - įvadinis kirtiklis – 3F; 20A – 1 vnt. - automatinis išjungiklis 3F; 10A „C“ – 5 vnt. | TS-2.2 | Kompl. | 1
9. | Dyzelgeneratorius su automatika 63,5 kW/79,4kVA; 2400x1000x1436 mm, 1460kg, su kuro talpa 209 l | TS-2.2.10 | Kompl. | 1
10. | Elektromobilių įkrovimo stotelės |  | Kompl. | 17
ŠVIESTUVAI
1. | Šviestuvas su LED lempa 30,3W IP44 | TS-2.4. | Vnt. | 96
2. | Šviestuvas su LED lempa 27,7W IP44 | TS-2.4. | Vnt. | 11
3. | Lauko šviestuvas su LED lempa 190W IP66 | TS-2.4. | Vnt. | 24
4. | Lauko šviestuvas su LED lempa 80W IP66 | TS-2.4. | Vnt. | 18
5. | Avarinis šviestuvas su LED lempa 10W IP55 su 1val. akumuliat. | TS-2.4. | Vnt. | 8
6. | Evakuacinis šviestuvas LED lempa 2,7W su 1val. akumuliat. | TS-2.4. | Vnt. | 9
INSTALIACINIAI GAMINIAI
1. | Judesio būvio daviklis. 10A, 250V, IP44 | TS-2.4.2 | Vnt. | 13
2. | Kištukinis lizdas potinkinis 1-no lizdo 16A, 250V, IP44 | TS-2.4.2 | Vnt. | 2
3. | Kištukinis lizdas potinkinis 1-no lizdo 16A, 250V, IP66 | TS-2.4.2 | Vnt. | 1
4. | Kištukinis lizdas potinkinis 1-no lizdo 16A, 400V, IP66 | TS-2.4.2 | Vnt. | 2
5. | Viela plieninė cinkuota 4x25mm² | TS-4. | m | 350
6. | Apšvietimo atrama iš pastoviu kūgiu lenktos plieninės skardos, „karštai“ cinkuota iš išorės ir vidaus H-12m 76/202mm, su kabelio prijungimo skydeliu, su apsaugine aparatūra. | TS-2.4.3 | Kompl. | 31
7. | Betoninis pamatas apšvietimo atramai H-1,3m; Ø314/490mm | TS-2.4.4 | Vnt. | 31
KABELIAI
1. | Kabelis Al, 4x35 mm² | TS-2.5. | m | 2100
2. | Kabelis Al, 4x16 mm² | TS-2.5. | m | 600
3. | Kabelis Cu, 5x120 mm² | TS-2.5. | m | 60
4. | Kabelis Cu, 5x16 mm² | TS-2.5. | m | 10
5. | Kabelis Cu, 5x6 mm² | TS-2.5. | m | 10
6. | Kabelis Cu, 5x4 mm² | TS-2.5. | m | 10
7. | Kabelis Cu, 5x2,5 mm² | TS-2.5. | m | 50
8. | Kabelis Cu, 5x1,5 mm² | TS-2.5. | m | 400
9. | Kabelis Cu, 4x1,5 mm² | TS-2.5. | m | 450
10. | Kabelis Cu, 3x2,5 mm² | TS-2.5. | m | 200
11. | Kabelis Cu, 3x1,5 mm² | TS-2.5. | m | 2700
12. | Kabelis Cu, 2x1,5 mm² | TS-2.5. | m | 300
13. | Behalogeninis ugniai atsparus ekranuotas kabelis 180/E 90 5x35mm | TS-2.5.4. | m | 50
14. | Behalogeninis ugniai atsparus ekranuotas kabelis 180/E 90 5x16mm | TS-2.5.4. | m | 20
15. | Behalogeninis ugniai atsparus ekranuotas kabelis 180/E 90 5x5,2mm | TS-2.5.4. | m | 40
16. | Savireguliuojantis šildymo kabelis 18W/m² | TS-2.5.4. | m | 200
MONTAŽINĖS MEDŽIAGOS
1. | Elektroinstaliacinis vamzdis Ø 110 | TS-2.4.4 | m | 40
2. | Elektroinstaliacinis vamzdis Ø 63 | TS-2.4.4 | m | 1900
3. | Elektroinstaliacinis vamzdis Ø 50 | TS-2.4.4 | m | 380
4. | Elektroinstaliacinis vamzdis Ø 20 | TS-2.4.4 | m | 400
5. | Elektroinstaliacinis vamzdis Ø 16 | TS-2.4.4 | m | 3150
6. | Nuo liepsnos apsaugantys dažai | TS-2.2.9 | kg. | 2
7. | Sandarinimo masė | TS-2.2.8 | l | 2
8. | Metalas |  | t | 0.2
9. | Potinkinė sujungimo dėžutė | TS-2.4.2 | Vnt. | 3
10. | Paskirstymo dėžutė | TS-2.4.2 | Vnt. | 5
KABELINIAI REIKMENYS
1. | Kabelio galinė mova Al 35 | TS-2.5.5. | Vnt. | 36
2. | Kabelio galinė mova Al 16 | TS-2.5.5. | Vnt. | 68
3. | Kabelio galinė mova Cu 120 | TS-2.5.5. | Vnt. | 4
4. | Kabelio galinė mova Cu 35 | TS-2.5.5. | Vnt. | 6
5. | Kabelio galinė mova Cu 16 | TS-2.5.5. | Vnt. | 2
6. | Kabelio antgalis Al 35 | TS-2.5.5. | Vnt. | 144
7. | Kabelio antgalis Al 16 | TS-2.5.5. | Vnt. | 272
8. | Kabelio antgalis Cu 120 | TS-2.5.5. | Vnt. | 20
9. | Kabelio antgalis Cu 35 | TS-2.5.5. | Vnt. | 30
10. | Kabelio antgalis Cu 16 | TS-2.5.5. | Vnt. | 10
11. | Kabelinės kopėčios 300x60mm | TS-2.5.8 | m | 300
12. | Kabelinių kopėčių laikikliai | TS-2.5.8 | Vnt. | 300
Iš viso žiniaraštyje be PVM
Pridėtinės vertės mokestis, 21 proc.
Iš viso žiniaraštyje su PVM
PASTABOS:
1. | Prašome užpildytus darbų kiekių žiniaraščius pateikti excel formatu, nekeičiant nurodytų darbų apibūdinimų (techninių specifikacijų), mato vienetų ir kiekių. Rekomenduojama įkainius ir kainas įrašyti apvalinant dviem skaitmenimis po kablelio, nekeičiant įkainių ir kainos stulpeliuose įvestų apvalinimo nustatymų, o žiniaraštį užpildžius – pasitikrinti ar nėra padarytų aritmetinių klaidų.
2. | Visų medžiagų sanaudos turi būti vertinamos su pilnų darbų / įgyvendinimo / atlikimo įkainiu. Jei dokumentacijoje nenurodyti kokie nors darbai bet paprastai jei įeina į pilną darbų sudėtį, tokie darbai turi būti atlikti be papildomos kompensacijos. Atskiras darbų kiekių žiniaraštis nebus pateikiamas.