## Lapas1
Reikalavimas | Mato vnt. | Reikalavimo reikšmė
Centralizuota įkrovimo sistema su galios spinta/spintomis ir stotelėmis-satelitais/dispenseriais |  | TAIP
Įkrovimo stotelių - satelitų skaičius |  | 12
Stotelės - satelito tipas |  | Montuojamas ant žemės
Įkrovimo jungčių skaičius | vnt. | 12
Įkrovimo jungčių tipas |  | CCS2
Įkrovimo kabelio palaikoma įkrovimo srovė, ne mažiau | A | 200
Įkrovimo kabelio ilgis, ne mažiau | m | 5
Maksimali galia, kurią atskirai gali užtikrinti bet kuri viena įkrovimo jungtis, kai baterijos įtampa 800 V, ne mažiau | kW | 160
Visos jungtys gali veikti vienu metu, kraudamos prijungtas transporto priemones ir dalindamos galią po lygiai arba nustatytu algoritmu |  | TAIP
Suminė įkrovimo parko galia, visoms jungtims veikiant kartu, ne mažiau | kW | 400
Maksimalią parko galią galima apriboti programiškai |  | TAIP
Dinaminis parko galios paskirstymas tarp įkrovimo prieigų, priskiriant atskirus galios modulius proporcingai pagal transporto priemonės galimybę priimti galią arba pagal nustatytą algoritmą |  | Taip
Sugedus vienam galios moduliui, visos jungtys privalo likti veikiančios |  | TAIP
Sugedus vienam galios moduliui, suminė parko galia negali sumažėti daugiau, nei 10 proc. |  | TAIP
Išėjimo įtampa (DC) | V | 200...920
Efektyvumas, užtikrinamas ne siauresniame nei 30-100% galios diapazone |  | > 95%
Darbinė temperatūra | °C | -30...+50
Santykinė oro drėgmė |  | < 95%
Atsparumas, ne mažiau |  | IP54, IK10
Ryšys |  | WiFi 802.11 b/g/n (2.4/5 GHz)
Mobilus/GPS LTE-FDD, LTE-TDD, WCDMA, GSM
Ethernet RJ45, IEEE 802.3/802.3u
Valdymo protokolas |  | ne žemiau OCPP 2.0.1
Autentifikacija |  | Programinė valdymo įranga per OCPP
AutoCharge
Sauga |  | Įkrovimo jungties kištukų temperatūros kontrolė
Per aukšta / per žema įtampa
Trumpasis jungimas
Įtampos šuoliai
Srovės nuotėkis
Perkrovos/perkaitimo
Standartai |  | IEC 61851
DIN 70121, ISO 15118
ES atitikties deklaracija
Įkrovimo valdymo programinė įranga |  | Skirtingų lygių vartotojų paskyros
Krovimo stotelių sąrašas, statusai ir krovimo sesijų detalės
Pilna krovimų istorija
Transporto priemonių identifikacija
Nuotolinis parametrų valdymas ir nustatymai
Nuotolinė diagnostika ir gedimų identifikacija komponentų lygmeniu
Palaiko VDV261 protokolą
Palaiko įkrovimo atnaujinimą, nutrūkus įkrovimo sesijai
TIEKĖJO ATLIEKAMŲ DARBŲ APRAŠYMAS
Bendroji darbų apimtis |  | Tiekėjas turi savo jėgomis ir sąskaita įrengti, sumontuoti, prijungti, sukonfigūruoti, išbandyti ir perduoti veikiančią elektrinių autobusų įkrovimo stotelių sistemą pagal šio priedo reikalavimus ir 2 priedo priedėlyje pateiktą preliminarią stotelių išdėstymo schemą.
Įkrovimo sistemos įrengimas |  | Įrengiama centralizuota įkrovimo sistema su galios spinta / spintomis ir 12 įkrovimo stotelių-satelitų / dispenserių, užtikrinant, kad kiekviena įkrovimo prieiga būtų parengta saugiam elektrinių autobusų įkrovimui.
Įrangos vietų parinkimas ir matavimai |  | Prieš darbų vykdymą tiekėjas turi patikslinti faktines įrangos montavimo vietas, kabelių trasas, esamų inžinerinių tinklų ir dangų situaciją, suderinti sprendinius su Pirkėju ir užtikrinti, kad sprendiniai neprieštarautų techninės specifikacijos reikalavimams.
Projektinė / vykdomoji dokumentacija |  | Tiekėjas parengia darbams atlikti reikalingas schemas, brėžinius, darbo projektą ar kitus techninius dokumentus, jeigu jie būtini pagal teisės aktus, tinkamam darbų atlikimui, įrangos prijungimui, bandymams ir perdavimui.
Žemės ir paruošiamieji darbai |  | Atliekami visi reikalingi paruošiamieji, žemės kasimo, kabelių trasų, apsauginių vamzdžių, kanalų, pagrindų, atramų, pamatų, tvirtinimo elementų ir kiti darbai, reikalingi įrangai įrengti ir prijungti.
Elektros montavimo darbai |  | Atliekamas galios kabelių, valdymo / ryšio kabelių, apsaugų, komutacinių aparatų, paskirstymo, įžeminimo, potencialų išlyginimo, apskaitos ir kitų elektrotechninių komponentų montavimas, prijungimas ir patikrinimas.
Prijungimas prie elektros tinklo |  | Tiekėjas atlieka įkrovimo sistemos prijungimą prie Pirkėjo nurodytos elektros infrastruktūros / apskaitos spintos, įskaitant visus tarpusavio sujungimus, apsaugas, žymėjimą ir parametrų nustatymą, reikalingą saugiam sistemos veikimui.
Ryšio ir valdymo sprendiniai |  | Tiekėjas įrengia ir sukonfigūruoja įkrovimo stotelių ryšio, valdymo, autentifikavimo, nuotolinės diagnostikos, duomenų perdavimo ir programinės įrangos funkcijas pagal techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.
Bandymų ir paleidimo darbai |  | Baigus montavimo darbus tiekėjas turi atlikti elektros instaliacijos matavimus, funkcinius bandymus, įkrovimo sesijų testavimą, galios paskirstymo patikrinimą, ryšio ir valdymo funkcijų patikrinimą bei pašalinti nustatytus trūkumus.
Dangų ir teritorijos atstatymas |  | Baigus darbus tiekėjas turi sutvarkyti darbų vietą, išvežti atliekas ir atstatyti darbų metu pažeistas dangas, želdinius, ženklinimą ar kitus teritorijos elementus iki ne blogesnės nei buvusios būklės, jeigu su Pirkėju nesuderinta kitaip.
Ženklinimas ir sauga |  | Tiekėjas turi paženklinti įrangą, kabelius, apsaugas ir valdymo elementus, pateikti saugaus naudojimo informaciją, užtikrinti atitiktį elektrosaugos, priešgaisrinės saugos, darbuotojų saugos ir kitiems taikytiniems reikalavimams.
Dokumentų perdavimas |  | Perduodant sistemą Pirkėjui pateikiami ne mažiau kaip: įrangos techniniai dokumentai, gamintojo deklaracijos, sertifikatai, bandymų ir matavimų protokolai, įrangos naudojimo ir priežiūros instrukcijos lietuvių kalba, garantiniai dokumentai ir faktinę įrengimo situaciją atspindinti dokumentacija.
Mokymai |  | Tiekėjas turi apmokyti Pirkėjo atsakingus darbuotojus naudotis įkrovimo sistema, valdymo programine įranga, atlikti įprastus veiksmus ir atpažinti pagrindinius gedimų / sutrikimų pranešimus.
Medžiagos ir komplektacija |  | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos visos įrangos, medžiagų, mechanizmų, transportavimo, montavimo, prijungimo, derinimo, bandymų, dokumentacijos, mokymų, atliekų tvarkymo ir kitos išlaidos, būtinos pilnai veikiančiai sistemai perduoti Pirkėjui.
Leidimai ir suderinimai |  | Jeigu pagal teisės aktus ar tinklų valdytojų reikalavimus darbams atlikti, įrangai prijungti ar eksploatuoti reikalingi leidimai, suderinimai ar pranešimai, tiekėjas turi juos gauti / parengti arba pateikti Pirkėjui visą tam reikalingą informaciją.
Reikalavimų taikymas |  | Visi šiame skyriuje nurodyti darbai laikomi pirkimo objekto dalimi ir turi būti įtraukti į pasiūlymo kainą, net jeigu jie nėra atskirai išvardyti, tačiau yra būtini tinkamam įkrovimo sistemos įrengimui, prijungimui, bandymui ir perdavimui.