Techninės specifikacijos Priedas Nr. 1

PREKIŲ TECHNINIŲ PARAMETRŲ ATITIKTIES LENTELĖ

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai (prekės, įrenginio, įrangos savybės, parametrų arba funkcijų išpildymas) | Reikalaujamo parametro arba vykdomos funkcijos reikšmė | Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę | Dokumentai/nuorodos į gamintojų skelbiamą informaciją internete, patvirtinantys siūlomų parametrų reikšmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MAGISTRALINĖ SLĖGINĖ GAISRINĖ ŽARNA |  |  |  |  |
| 1. | Žarnos tipas | Magistraline slėginė gaisrinė žarna | Nurodyti Taip/Ne | - |
| 2. | Nominalus vidinis diametras | DN 150 (150 mm) | Įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę | - |
| 3. | Nominalus žarnos ilgis | 20 m | Įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę | - |
| 4. | Spalva (pageidautina) | Raudona | Įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę | - |
| 5. | Vidinio sluoksnio medžiaga | NBR/PVC, TPU arba lygiavertė medžiaga | Įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę | Teikėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą, puslapio numerį (-ius) arba pateikti nuorodą į viešai prieinamą gamintojo interneto svetainę, kurioje pateikta informacija apie siūlomos prekės technines charakteristikas ir jų atitiktį Techninės specifikacijos reikalavimams. |
| 6. | Išorinio sluoksnio medžiaga | NBR/PVC, TPU arba lygiavertė medžiaga | Įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę | Teikėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą, puslapio numerį (-ius) arba pateikti nuorodą į viešai prieinamą gamintojo interneto svetainę, kurioje pateikta informacija apie siūlomos prekės technines charakteristikas ir jų atitiktį Techninės specifikacijos reikalavimams. |
| 7. | Konstrukcija | Didelio stiprio sintetinio pluošto armatūra | Nurodyti Taip/Ne | Teikėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą, puslapio numerį (-ius) arba pateikti nuorodą į viešai prieinamą gamintojo interneto svetainę, kurioje pateikta informacija apie siūlomos prekės technines charakteristikas ir jų atitiktį Techninės specifikacijos reikalavimams. |
| 8. | Atsparumas | Intensyviam naudojimui, tinkamos naudoti naftos produktų terminalo teritorijoje, kur galimas sąlytis su naftos produktais ir mechaninis poveikis naudojant ant asfaltuotų, betoninių ir grunto paviršių | Nurodyti Taip/Ne | Teikėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą, puslapio numerį (-ius) arba pateikti nuorodą į viešai prieinamą gamintojo interneto svetainę, kurioje pateikta informacija apie siūlomos prekės technines charakteristikas ir jų atitiktį Techninės specifikacijos reikalavimams. |
| 9. | Standartas | DIN 14811 arba lygiavertis | Įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę | Teikėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą, puslapio numerį (-ius) arba pateikti nuorodą į viešai prieinamą gamintojo interneto svetainę, kurioje pateikta informacija apie siūlomos prekės technines charakteristikas ir jų atitiktį Techninės specifikacijos reikalavimams. |
|  | Nominalus darbinis slėgis | Ne mažesnis kaip 12 bar | Įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę | Teikėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą, puslapio numerį (-ius) arba pateikti nuorodą į viešai prieinamą gamintojo interneto svetainę, kurioje pateikta informacija apie siūlomos prekės technines charakteristikas ir jų atitiktį Techninės specifikacijos reikalavimams. |
| 11. | Bandymo slėgis | Ne mažesnis kaip 18 bar | Įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę | Teikėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą, puslapio numerį (-ius) arba pateikti nuorodą į viešai prieinamą gamintojo interneto svetainę, kurioje pateikta informacija apie siūlomos prekės technines charakteristikas ir jų atitiktį Techninės specifikacijos reikalavimams. |
| 12. | Plyšimo slėgis | Ne mažesnis kaip 35 bar | Įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę | Teikėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą, puslapio numerį (-ius) arba pateikti nuorodą į viešai prieinamą gamintojo interneto svetainę, kurioje pateikta informacija apie siūlomos prekės technines charakteristikas ir jų atitiktį Techninės specifikacijos reikalavimams. |
| 13. | Darbinė temperatūra | Ne mažesnis diapazonas kaip –30 °C iki +60 °C | Įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę | Teikėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą, puslapio numerį (-ius) arba pateikti nuorodą į viešai prieinamą gamintojo interneto svetainę, kurioje pateikta informacija apie siūlomos prekės technines charakteristikas ir jų atitiktį Techninės specifikacijos reikalavimams. |
| 14. | Būklė | Nauja, nenaudota, pagaminta ne anksčiau kaip 2025 m. IV ketv. | Nurodyti Taip/Ne |  |
| 15. | Garantinis terminas | Ne trumpesnis kaip 60 mėnesių | Įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę | - |
| JUNGTIS |  |  |  |  |
| 1. | Tipas | STORZ | Taip / Ne | Teikėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą, puslapio numerį (-ius) arba pateikti nuorodą į viešai prieinamą gamintojo interneto svetainę, kurioje pateikta informacija apie siūlomos prekės technines charakteristikas ir jų atitiktį Techninės specifikacijos reikalavimams. |
| 2 | Dydis | KA160 | Įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę | Teikėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą, puslapio numerį (-ius) arba pateikti nuorodą į viešai prieinamą gamintojo interneto svetainę, kurioje pateikta informacija apie siūlomos prekės technines charakteristikas ir jų atitiktį Techninės specifikacijos reikalavimams. |
| 3. | Nominalus dydis | DN150 | Įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę | Teikėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą, puslapio numerį (-ius) arba pateikti nuorodą į viešai prieinamą gamintojo interneto svetainę, kurioje pateikta informacija apie siūlomos prekės technines charakteristikas ir jų atitiktį Techninės specifikacijos reikalavimams. |
| 4. | Jungties konstrukcija | Trijų dantų simetrinė greito sujungimo | Nurodyti Taip/Ne | Teikėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą, puslapio numerį (-ius) arba pateikti nuorodą į viešai prieinamą gamintojo interneto svetainę, kurioje pateikta informacija apie siūlomos prekės technines charakteristikas ir jų atitiktį Techninės specifikacijos reikalavimams. |
| 5. | Suderinamumas | Suderinama su AB KN Energies SSEPT STORZ (KA160) | Nurodyti Taip/Ne |  |
| 6. | Medžiaga | Aliuminio lydinys arba lygiavertė | Įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę | Teikėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą, puslapio numerį (-ius) arba pateikti nuorodą į viešai prieinamą gamintojo interneto svetainę, kurioje pateikta informacija apie siūlomos prekės technines charakteristikas ir jų atitiktį Techninės specifikacijos reikalavimams. |
| 7. | Montavimas | Gamykliškai pritvirtinta prie žarnos abiejuose galuose | Nurodyti Taip/Ne | - |
| 8. | Sandarumas | Turi užtikrinti sandarų ir patikimą sujungimą | Nurodyti Taip/Ne | - |
| 9. | Darbinis slėgis | Ne mažesnis nei žarnos darbinis slėgis | Įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę | Teikėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą, puslapio numerį (-ius) arba pateikti nuorodą į viešai prieinamą gamintojo interneto svetainę, kurioje pateikta informacija apie siūlomos prekės technines charakteristikas ir jų atitiktį Techninės specifikacijos reikalavimams. |
| 10. | Atsparumas aplinkos poveikiui | Atspari korozijai, atmosferos poveikiui ir mechaniniam nusidėvėjimui | Nurodyti Taip/Ne | Teikėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą, puslapio numerį (-ius) arba pateikti nuorodą į viešai prieinamą gamintojo interneto svetainę, kurioje pateikta informacija apie siūlomos prekės technines charakteristikas ir jų atitiktį Techninės specifikacijos reikalavimams. |
| 11. | Garantinis terminas | Ne trumpesnis kaip 60 mėnesių* | Įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę | - |
| 12. | Standartas | DIN 14333 (arba lygiavertis) | Nurodyti Taip/Ne | Teikėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą, puslapio numerį (-ius) arba pateikti nuorodą į viešai prieinamą gamintojo interneto svetainę, kurioje pateikta informacija apie siūlomos prekės technines charakteristikas ir jų atitiktį Techninės specifikacijos reikalavimams. |

* Ne trumpesnis kaip 60 mėnesių garantinis laikotarpis taikomas gamybos ir medžiagų defektams. Garantija netaikoma natūraliam nusidėvėjimui, netinkamam eksploatavimui, mechaniniams pažeidimams bei pažeidimams, atsiradusiems dėl remonto ar kitų eksploatacinių darbų.