[image: ]
 
Techninės specifikacijos Priedas Nr. 1
PREKIŲ TECHNINIŲ PARAMETRŲ ATITIKTIES LENTELĖ  
	Eil. Nr.
	Techniniai reikalavimai 
(prekės, įrenginio, įrangos savybės, parametrų arba funkcijų išpildymas)
	Reikalaujamo parametro arba vykdomos funkcijos reikšmė

	Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę
	Dokumentai/nuorodos į gamintojų skelbiamą informaciją internete,  patvirtinantys siūlomų parametrų reikšmes

	     MAGISTRALINĖ SLĖGINĖ GAISRINĖ ŽARNA                                                                                                                    

	1.
	Žarnos tipas
	Magistraline slėginė gaisrinė žarna
	Nurodyti Taip/Ne	 -

	2.
	Nominalus vidinis diametras
	DN 150 (150 mm)
	Įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę	           -

	3.
	Nominalus žarnos ilgis
	 20 m  
	Įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę	-

	4.
	Spalva (pageidautina)
	Raudona
	Įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę	 -

	5.
	Vidinio sluoksnio medžiaga
	NBR/PVC, TPU arba lygiavertė medžiaga 
	Įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę	Teikėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą, puslapio numerį (-ius) arba pateikti nuorodą į viešai prieinamą gamintojo interneto svetainę, kurioje pateikta informacija apie siūlomos prekės technines charakteristikas ir jų atitiktį Techninės specifikacijos reikalavimams.
	6.
	Išorinio sluoksnio medžiaga
	NBR/PVC, TPU arba lygiavertė medžiaga 
	Įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę	Teikėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą, puslapio numerį (-ius) arba pateikti nuorodą į viešai prieinamą gamintojo interneto svetainę, kurioje pateikta informacija apie siūlomos prekės technines charakteristikas ir jų atitiktį Techninės specifikacijos reikalavimams.
	7.
	Konstrukcija
	Didelio stiprio sintetinio pluošto armatūra 
	Nurodyti Taip/Ne	Teikėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą, puslapio numerį (-ius) arba pateikti nuorodą į viešai prieinamą gamintojo interneto svetainę, kurioje pateikta informacija apie siūlomos prekės technines charakteristikas ir jų atitiktį Techninės specifikacijos reikalavimams.
	8.
	Atsparumas
	Intensyviam naudojimui, tinkamos naudoti naftos produktų terminalo teritorijoje, kur galimas sąlytis su naftos produktais ir mechaninis poveikis naudojant ant asfaltuotų, betoninių ir grunto paviršių 
	Nurodyti Taip/Ne	Teikėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą, puslapio numerį (-ius) arba pateikti nuorodą į viešai prieinamą gamintojo interneto svetainę, kurioje pateikta informacija apie siūlomos prekės technines charakteristikas ir jų atitiktį Techninės specifikacijos reikalavimams.
	9.
	Standartas 
	DIN 14811 arba lygiavertis
	Įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę	Teikėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą, puslapio numerį (-ius) arba pateikti nuorodą į viešai prieinamą gamintojo interneto svetainę, kurioje pateikta informacija apie siūlomos prekės technines charakteristikas ir jų atitiktį Techninės specifikacijos reikalavimams.
	
	Nominalus darbinis slėgis
	Ne mažesnis kaip 12 bar
	Įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę	Teikėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą, puslapio numerį (-ius) arba pateikti nuorodą į viešai prieinamą gamintojo interneto svetainę, kurioje pateikta informacija apie siūlomos prekės technines charakteristikas ir jų atitiktį Techninės specifikacijos reikalavimams.
	11.
	Bandymo slėgis
	Ne mažesnis kaip 18 bar
	Įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę	Teikėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą, puslapio numerį (-ius) arba pateikti nuorodą į viešai prieinamą gamintojo interneto svetainę, kurioje pateikta informacija apie siūlomos prekės technines charakteristikas ir jų atitiktį Techninės specifikacijos reikalavimams.
	12.
	Plyšimo slėgis
	Ne mažesnis kaip 35 bar
	Įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę	Teikėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą, puslapio numerį (-ius) arba pateikti nuorodą į viešai prieinamą gamintojo interneto svetainę, kurioje pateikta informacija apie siūlomos prekės technines charakteristikas ir jų atitiktį Techninės specifikacijos reikalavimams.
	13.
	Darbinė temperatūra
	Ne mažesnis diapazonas kaip  –30 °C iki +60 °C
	Įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę	Teikėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą, puslapio numerį (-ius) arba pateikti nuorodą į viešai prieinamą gamintojo interneto svetainę, kurioje pateikta informacija apie siūlomos prekės technines charakteristikas ir jų atitiktį Techninės specifikacijos reikalavimams.
	14.
	Būklė
	Nauja, nenaudota, pagaminta ne anksčiau kaip 2025 m. IV ketv.
	Nurodyti Taip/Ne	· 

	15. 
	Garantinis terminas
	Ne trumpesnis kaip 60 mėnesių
	Įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę	
-

	JUNGTIS                                                                                 

	1.
	Tipas
	STORZ
	Taip / Ne
	Teikėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą, puslapio numerį (-ius) arba pateikti nuorodą į viešai prieinamą gamintojo interneto svetainę, kurioje pateikta informacija apie siūlomos prekės technines charakteristikas ir jų atitiktį Techninės specifikacijos reikalavimams.
	2
	Dydis
	KA160
	Įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę	Teikėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą, puslapio numerį (-ius) arba pateikti nuorodą į viešai prieinamą gamintojo interneto svetainę, kurioje pateikta informacija apie siūlomos prekės technines charakteristikas ir jų atitiktį Techninės specifikacijos reikalavimams.
	3.
	Nominalus dydis
	DN150
	Įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę	Teikėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą, puslapio numerį (-ius) arba pateikti nuorodą į viešai prieinamą gamintojo interneto svetainę, kurioje pateikta informacija apie siūlomos prekės technines charakteristikas ir jų atitiktį Techninės specifikacijos reikalavimams.
	4.
	Jungties konstrukcija
	Trijų dantų simetrinė greito sujungimo
	Nurodyti Taip/Ne	Teikėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą, puslapio numerį (-ius) arba pateikti nuorodą į viešai prieinamą gamintojo interneto svetainę, kurioje pateikta informacija apie siūlomos prekės technines charakteristikas ir jų atitiktį Techninės specifikacijos reikalavimams.
	5.
	Suderinamumas
	Suderinama su AB KN Energies SSEPT STORZ (KA160)
	Nurodyti Taip/Ne	

	6.
	Medžiaga
	Aliuminio lydinys arba lygiavertė
	Įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę	Teikėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą, puslapio numerį (-ius) arba pateikti nuorodą į viešai prieinamą gamintojo interneto svetainę, kurioje pateikta informacija apie siūlomos prekės technines charakteristikas ir jų atitiktį Techninės specifikacijos reikalavimams.
	7.
	Montavimas
	Gamykliškai pritvirtinta prie žarnos abiejuose galuose
	Nurodyti Taip/Ne	 
-

	8.
	Sandarumas
	Turi užtikrinti sandarų ir patikimą sujungimą
	Nurodyti Taip/Ne	                        -

	9.
	Darbinis slėgis
	Ne mažesnis nei žarnos darbinis slėgis
	Įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę	Teikėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą, puslapio numerį (-ius) arba pateikti nuorodą į viešai prieinamą gamintojo interneto svetainę, kurioje pateikta informacija apie siūlomos prekės technines charakteristikas ir jų atitiktį Techninės specifikacijos reikalavimams.
	10.
	Atsparumas aplinkos poveikiui
	Atspari korozijai, atmosferos poveikiui ir mechaniniam nusidėvėjimui
	Nurodyti Taip/Ne	Teikėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą, puslapio numerį (-ius) arba pateikti nuorodą į viešai prieinamą gamintojo interneto svetainę, kurioje pateikta informacija apie siūlomos prekės technines charakteristikas ir jų atitiktį Techninės specifikacijos reikalavimams.
	11. 
	Garantinis terminas
	Ne trumpesnis kaip 60 mėnesių*
	Įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę	
-

	12.
	Standartas
	DIN 14333 (arba lygiavertis)
	Nurodyti Taip/Ne	Teikėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą, puslapio numerį (-ius) arba pateikti nuorodą į viešai prieinamą gamintojo interneto svetainę, kurioje pateikta informacija apie siūlomos prekės technines charakteristikas ir jų atitiktį Techninės specifikacijos reikalavimams.

* Ne trumpesnis kaip 60 mėnesių garantinis laikotarpis taikomas gamybos ir medžiagų defektams. Garantija netaikoma natūraliam nusidėvėjimui, netinkamam eksploatavimui, mechaniniams pažeidimams bei pažeidimams, atsiradusiems dėl remonto ar kitų eksploatacinių darbų.
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