ŠILUMOs punktų automatizavimo Paslaugos

Techninė specifikacija

PROJEKTO PAVADINIMAS

Šilumos punktų automatizavimas

užsakovas

AB „Klaipėdos energija“

vieta

AB „Klaipėdos energija“ prižiūrimi šilumos punktai Klaipėdos mieste.

projekto apimtis

Esama padėtis

- Šiuo metu akcinė bendrovė “Klaipėdos energija“ eksploatuoja 70 vnt. šilumos punktų (toliau – ŠP). Šilumos punktuose yra sumontuoti valdikliai Danfoss Comfort ECL310 (23 vnt.), Danfoss  ECL210 (6 vnt.),   Danfoss Comfort  ECL300 (42 vnt.), Siemens RVD135 (4 vnt.), Siemens RVD115 (1 vnt.), Siemens RVD245 (3 vnt.).

- Šiuo pirkimu numatoma įsigyti maršrutizatorius ir telemetrijos įrenginius (toliau tekste - Įrenginiai) juos sukonfigūruoti šilumos energijos parametrų šilumos punktuose perdavimui į Užsakovo informacinę sistemą (toliau – NIS).

Paslaugų apimtis

    - Paslaugų teikėjas privalo pateikti ir įrengti Įrenginius, prie jų prijungti ŠP esančius šilumos punktų valdiklius bei sukonfigūruoti juos duomenų perdavimui į Užsakovo sistemą NIS.

    - Šilumos punktų sąrašas su jų adresais, kuruose bus atliekamos paslaugos, bus pateiktas po sutarties pasirašymo.

    - Į paslaugų teikimo pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti visi su paslaugomis susiję darbai, naudojamos medžiagos, priemonės, įrenginiai, mechanizmai, transportas bei visos  kitos Paslaugų teikėjo išlaidos.

    - Įrenginių montavimo darbai turi būti vykdomi darbo dienomis darbo valandomis nuo 7 -16 val. Patekimą į šilumos punktus Paslaugos teikėjas savarankiškai derina su šilumos punktų prižiūrėtojais.

    - Įrenginių montavimas ir konfigūravimas laikomi atlikti, kai ŠP valdiklio duomenys perduodami ir atvaizduojami Užsakovo sistemoje NIS.

Projektavimo ir montavimo apimtys

Suprojektuoti tipinę maršrutizatorių ir telemetrijos įrenginių elektros maitinimo bei kabelių sujungimų schemą.

Paslaugų teikėjas turi pateikti, įrengti ir sukonfigūruoti 22  maršrutizatorius ir 48 telemetrijos įrenginius, 9 RS232–USB keitiklius.

Maršrutizatoriai jungiami prie ECL310 valdiklių naudojant CAT5 tinklo kabelį. Maršrutizatoriaus antenos kabelis turi būti  tokio ilgio, jog anteną būtų galima sumontuoti tokioje vietoje, kurioje, būtų užtikrintas nenutrūkstamas duomenų perdavimas.

Telemetrijos įrenginiai jungiami prie Siemens RVD135, RVD115 ir RVD245,Danfoss ECL210 ir ECL300 valdiklių. Esant poreikiui, naudojamas RS232–USB keitiklis keliems valdikliams prijungti prie telemetrijos įrenginio.

Montavimo paslaugų apimtys: per pirmuosius tris mėnesius turi būti sumontuoti Įrenginiai 20-yje šilumos punktų kas mėnesį, ketvirtą mėnesį – 10-yje šilumos punktų.

Telemetrijos įrenginys

Telemetrijos įrenginio esminės funkcijos:

      - ryšio su skirtingais periferiniais įrenginiais užtikrinimas (duomenų nuskaitymas ir valdymas);

      - ryšio su centriniu serveriu užtikrinimas;

      - procesų stebėjimas realiame laike.

Telemetrijos įrenginys turi būti montuojamas pastato šilumos punkte.

Telemetrijos įrenginys turi tenkinti tokius reikalavimus:

      - RS 232 ne mažiau 1 vnt.

      - Modbus RTU ne mažiau 1 vnt. (prijungti šilumos valdikliui).

      - M-Bus ne mažiau 1 vnt. (ne mažiau 4 skirtingų įrenginių prijungimo galimybė).

      - Įrenginio prijungimui prie Interneto turi būti GSM ryšio modulis;

      - Duomenų siuntimui turi būti naudojamos technologijos, veikiančios ne žemesnio nei 4G lygio.

      - Turi būti maitinamas iš 230V kintamos įtampos elektros tinklo;

      - Darbo aplinkos temperatūra -20...+55°C;

      - Telemetrijos įrenginys turi užtikrinti patikimą ryšį ir būti komplektuojamas su ne mažiau nei 4G ryšio standarto, tvirtinama magnetu didelio stiprinimo (ne mažiau nei 15DBI), 700-2700 MHz darbinio dažnio antena.

      - Skydo spintos apsaugos laipsnis šilumos mazge ne mažesnis kaip IP44;

      - Visi kontroliuojami parametrai, avarinės reikšmės turi būti fiksuojamos su laiko žyme.

      - Telemetrijos valdiklis turi turėti ne mažiau kaip vieną RS-485 sąsają su Modbus RTU palaikymu arba kitą lygiavertę sąsają, užtikrinančią duomenų mainus su šilumos punktuose esančiais valdikliais: Danfoss ECL210, ECL310, ECL300, Siemens RVD115, RVD135, RVD245 valdikliais.

      - Telemetrijos valdiklis turi užtikrinti nuotolinį šilumos punktų valdiklių duomenų nuskaitymą ir valdymo parametrų keitimą pagal užsakovo reikalavimus, registrus ir leistinas rašymo teises.

      - Telemetrijos valdiklis turi būti suderinamas su Perkančiojo subjekto naudojama duomenų surinkimo, stebėsenos ir valdymo programine įranga NIS. Tiekėjas turi užtikrinti duomenų perdavimą į šią sistemą ir valdymo komandų priėmimą iš jos.

      - Telemetrijos valdiklis arba kartu su juo pateikiama programinė įranga turi turėti API, veikiančią JSON formato užklausų ir atsakymų pagrindu, skirtą šilumos punktų valdiklių duomenų nuskaitymui, būsenų perdavimui, aliarmų perdavimui ir valdymo komandų vykdymui.

      - Tiekėjas turi pateikti telemetrijos valdiklio palaikomų protokolų, ryšio sąsajų, API metodų ir suderinamų šilumos punktų valdiklių sąrašą bei techninę dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį šiems reikalavimams.

Maršrutizatorius Wi-Fi su 3G/4G/LTE palaikymu:

      - Įrenginys turi būti skirtas interneto ryšiui per mobilųjį 3G/4G/LTE tinklą.

      - Minimalūs techniniai reikalavimai:

      - Mobiliojo ryšio palaikymas: 3G/4G/LTE.

      - LTE duomenų perdavimo greitis: ne mažiau kaip iki 150 Mbit/s.

      - LAN jungtys: ne mažiau kaip 2 x LAN 10/100 Mbit/s.

      - SIM kortelės lizdas: turi būti integruotas.

      - Antenos: ne mažiau kaip 2 išorinės nuimamos LTE antenos.

      - Įrenginys turi būti komplektuojamas su maitinimo adapteriu.

Išorinė 3G/4G/LTE antena

      - Antena turi būti skirta mobiliojo ryšio signalo stiprinimui ir tinkama naudoti su 3G/4G/LTE maršrutizatoriumi.

      - Minimalūs techniniai reikalavimai:

      - Palaikomi dažniai: 824–894 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz, 2500–2700 MHz.

Tinkama  3G/4G/LTE ryšiams.

      - Antenos stiprinimas: ne mažiau kaip 2.14 dBi.

VSWR: ne didesnis kaip 2.8:1.

      - Kabelis: ne trumpesnis kaip 5 m. RG58.

      - Jungtis: SMA kištukas.

      - Antena turi būti komplektuojama su tvirtinimo elementu.

Reikalavimai

Reikalavimai duomenų perdavimui

Duomenų perdavimas turi būti vykdomas TCP/IP protokolu.

SQL užklausoms būtina autorizacija.

Duomenų perdavimas privalo vykti internetiniu 3G/4G/LTE ryšiu.

Turi būti realizuoti „realaus laiko“ šilumos ruošimo procesų stebėjimo ir duomenų apsikeitimo mechanizmai.

Reikalavimai objektų įjungimui į NIS

- Sukonfigūruoti pastatuose sumontuotus maršrutizatorius ir telemetrijos įrenginį nuotolinei parametrų kontrolei ir analizei, duomenų nuskaitymui bei jų perdavimui į NIS.

Reikalavimai schemom ir techninei dokumentacijai

Tiekėjas turi parengti  prijungimo schemą (toliau tekste vadinama Schema) ir apmokyti Užsakovo personalą, kaip prijungiama ir naudojama Įrenginiai.

Projekto  techninė dokumentacija, eksploatavimo instrukcijos, įrenginių tiekiamų šiam projektui vartotojo instrukcijos turi būti paruoštos lietuvių kalba.

Visi projekte naudojami žymenys privalo būti suderinti su Užsakovu.

Tekstiniai dokumentai ir schema turi teikti aiškią, vienareikšmišką, neabejotiną ir pilną informaciją apie pateiktų įrenginių įrengimą, eksploatavimą ir techninę priežiūrą. Schema privalo turėti pavadinimą, numerį, parengimo datą, pakeitimų datas ir pavardes asmenų parengusių, tikrinusių ir tvirtinusių dokumentą.

Schemą Tiekėjas turi suderinti su Užsakovu. Schemos suderinimas su Užsakovu neatleidžia Tiekėjo nuo atsakomybės už padarytas klaidas. Schemoje turi būti numatyti visi reikalingi darbai ir medžiagos.

Pagal Užsakovo pastabas Tiekėjas turi atlikti Schemos korekcijas.

Priėmimo – perdavimo metu Tiekėjas privalo pateikti Schemos elektroninę versiją skaitmeninėje laikmenoje AutoCAD DWG formatu su galimybe juos taisyti ar koreguoti (neapribotas naudojimas).

Įrenginiai ir prietaisai turi turėti žymines lenteles, kuriose turi būti pateikta tokia informacija:

įrenginio paskirtis;

schemos žymuo.

Įrenginių pavadinimų bei žymenų informacinės lentelės turi būti plastikinės arba metalinės, atsparios UV spinduliuotei bei cheminiam poveikiui, tekstas ryškus ir atsparus mechaniniam poveikiui.

AB „Klaipėdos energija“ yra Perkantysis subjektas, veikiantis srityse, kurios laikomos nacionaliniam saugumui užtikrinti strategiškai svarbių ūkio sektorių dalimi, todėl vadovaujantis KSPĮ 50 str. 9 dalimi nei paslaugų apimtyje nei Schemoje neturi būti naudojamos ar numatomos medžiagos ir įrenginiai iš valstybių ar teritorijų, kurių tiekėjai, jų subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais yra remiamasi, gamintojai, techninės ar programinės įrangos priežiūrą ir palaikymą vykdantys asmenys ar juos kontroliuojantys asmenys nelaikomi patikimais, sąrašo.

Reikalavimai įrenginių montavimo paslaugoms

Darbai turi būti atliekami pagal Lietuvos Respublikoje galiojančias normas ir taisykles („Elektros įrenginių įrengimo taisyklės“, „Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės“).

Įrenginių montavimo vietos objekte turi būti suderintos su Užsakovu iki įrenginių montavimo.

Sumontavus Įrenginius Objekte pateikiamos elektroniniu formatu nuotraukos: maitinimo skyde automato vietos, kabelių paklojimo kelių, Įrenginių sumontavimo vietos, Įrenginio gamyklinio numerio. Nuotraukų pavadinimai turi būti sudaryti iš gatvės pavadinimo, namo Nr., nuotraukos eilės Nr. Kiekvieno objekto nuotraukos turi būti sugrupuotos į atskirus aplankalus.

Montavimo paslaugos apims Įrenginių montavimą, kabelių paklojimą, antenos tvirtinimą, įrenginių konfigūravimą bei ŠP valdiklių prijungimą prie Užsakovo sistemos NIS:

Paslaugų teikėjas sumontuoja ir sukonfigūruoja įrenginius, įdeda Užsakovo pateiktas mobilaus ryšio SIM korteles bei jų ryšio parametrus.

Paslaugų teikėjas šilumos punkte sumontuoja įrenginius apsauginėje dėžutėje, kurios apsaugos klasė yra ne žemesnė kaip IP44, įrengia atskirą automatinį elektros maitinimo jungiklį ir prijungia įrenginius prie šilumos mazgo elektros tinklo.

Visų įrenginių korpusus ir metalinių konstrukcijų elementus, į kuriuos sugedus įrenginio izoliacijai gali patekti įtampa, būtina įžeminti.

Visos medžiagos, tiekiamos šiam projektui turi atitikti galiojančių standartų, teisinių ir norminių dokumentų reikalavimus, įrenginių gamintojų įrengimo ir eksploatacijos instrukcijas, privalo būti naujos ir turi būti suderintos su Užsakovu. Paslaugų teikėjas pateikia Užsakovui panaudotų kabelių ir medžiagų sertifikatus.

Įžeminimo grandinės neturi sudaryti kontūrų, kuriuos galėtų įtakoti induktyvaus pobūdžio trikdžiai.

Visų kabelių galuose (įėjimuose į prietaisus, ar skydus) turi būti naudojami sandarikliai, kabeliui. Jei gamykliniuose prietaisuose, davikliuose ar kituose įrenginiuose, nenumatyti tokie sandarikliai, jie turi būti sumontuoti Paslaugų tiekėjo.

Visi įrenginiai ir instaliacija spintose (laidai, komutaciniai įrenginiai, rinklės, maitinimo šaltiniai, keitikliai ir pan.), kabeliai ir kabelių gyslos, laidai turi būti sužymėti pagal Schemą. Ant kabelio markiruotės/žymens turi būti nurodyta kabelio Schemos žymuo, pradinis įrenginys, galutinis įrenginys, kabelio tipas, gyslų skaičius, skerspjūvis, kabelio ilgis. Žymenys dedami ant visų kabelių perėjimuose per sienas, posūkiuose, prieš spintas ir jose.

Bandymais montavimo metu turi būti patikrinta, kad:

visi kabeliai prijungti teisingai, jų vientisumas ir izoliacijos varža patikrinti;

grandinių nuo įžeminamų elementų iki įžemintuvų varža;

grandinės fazė – nulis pilnosios varžos tikrinimas tiesiogiai įžemintos neutralės tinkluose.

Kabeliai turi būti montuojami be tarpinių sujungimo dėžučių.

Kabeliai:

visi kabeliai privalo būti lankstūs, variniai, daugiavieliai arba lygiaverčiai;

visi kontroliniai ir signaliniai kabeliai privalo būti ekranuoti;

visų kontrolinių ir signalinių kabelių gyslos privalo turėti skaitinį arba spalvinį ženklinimą;

KITI REIKALAVIMAI

Paslaugoms atlikti naudojamos Lietuvos Respublikoje ir ES šalyse sertifikuotos medžiagos, gaminiai ir konstrukcijos.

    - Tiekėjas privalo užtikrinti sklandų paslaugų įvykdymą per sutartą terminą ir užbaigtų paslaugų perdavimą Užsakovui. Bendras paslaugų suteikimo terminas – 4 (keturi) mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

    - Rangovas iki darbų pradžios suderina su Užsakovu darbų technologiją, eiliškumą ir pateikia informaciją apie už darbų vykdymą atsakingus asmenis.

- turi būti nurodyta:

Darbų vadovas – vardas, pavardė, pareigos, atestato Nr.

Darbų vykdytojas – vardas, pavardė, pareigos, atestato Nr.

Brigados nariai – vardas, pavardė, pareigos, atestato Nr.

    - Visi Rangovo darbuotojai turi turėti individualias apsaugos priemones ir dėvėti darbo  rūbus su atstovaujamos kompanijos skiriamaisiais ženklais ir turėti Darbo pažymėjimą, kuriame nurodyta pavardė.

    - Tiekėjas turi būti apsirūpinęs būtina technika, patalpomis, transportu, ryšio priemonėmis, visa kita pagal gerąją tarptautinę praktiką Paslaugų atlikimui būtinais įrankiais, medžiagomis ir kitais resursais.

    - Darbų objektai, kuriuos bus dirbama sekančia dieną, turi būti prieš dieną suderinti su Užsakovu.

    - Tiekėjas atsako už savo paties arba savo subrangovų bet kokių darbų metu padarytus nuostolius ar žalą medžiagoms, turtui ir paslaugoms garantiniu laikotarpiu. Garantiniu laikotarpiu pastebėjusRangovo atliktų darbų defektus, Užsakovas apie tai informuoja Rangovą raštu. Tiekėjas įsipareigoja trumpiausiu įmanomu laiku pašalinti šiuos defektus savo sąskaita, jei šie defektai atsirado dėl Rangovo kaltės.

    - Už darbų saugą, darbuotojų darbo sąlygas, socialines bei draudimines garantijas, darbų organizavimą atsako Tiekėjas. Taip pat atsako už gaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų vykdymą.

    - Užsakovas turi teisę bet kada sustabdyti Rangovo vykdomus darbus, pastebėjęs darbų saugos pažeidimus, kurie kelia pavojų darbuotojų ir/ar aplinkinių sveikatai, gyvybei bei įrenginių, statinių būklei.

- GARANTIJA

  - Garantinis laikas taikomas visiems pateiktiems įrenginiams suteikiamas 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai, skaičiuojant nuo ,,Priėmimo – perdavimo  akto” pasirašymo dienos. Jeigu Teisės aktai nustato ilgesnius garantinius terminus, taikomi Teisės aktų nustatyti terminai.

  - Pastebėjus garantijos laikotarpio metu Tiekėjo patiektų Įrenginių defektus, Užsakovas ne ilgiau kaip per 5 dienas praneša apie tai Tiekėjui raštu. Tiekėjas įsipareigoja Užsakovo nustatytu  trumpiausiu laiku bet neilgesniu nei 15 kalendorinių dienų  pašalinti šiuos trūkumus savo sąskaita, jei šie trūkumai atsirado dėl Tiekėjo kaltės. Tiekėjas netinkamas/sugedusias prekes privalo pasiimti iš Pirkėjo nurodytų adresų ir suremontuotas ar pakeistas naujomis prekes savo lėšomis grąžinti Pirkėjo nurodytais adresais, iš kurių jos buvo paimtos.

  - Jeigu aptikti defektai garantinio laikotarpio metu nebus ištaisyti ir pašalinti, garantinis laikotarpis turi būti pratęsiamas tokiu laikotarpiu, kiek jo reikės defektams ištaisyti.

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

  - Įgyvendinant „žaliųjų“ pirkimų politiką taikomi šie reikalavimai:

    - Prekei tapus atlieka, ją bus galima perdirbti ir panaudoti antrą kartą. Įrangą galima išardyti į atskiras medžiagas (metalą, plastiką ir kt.), o aplinkai kenksmingas dalis perduoti saugiam perdirbimui.

    - Prekių antrinės pakuotės (jei yra) turi būti perdirbamos pakuotės pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

Technines sąlygas ruošė:

VIG Vartotojų įrenginių šildymo sistemų inžinierius

Derino:

Vartotojų įrenginių grupės vadovas

Automatikos grupės vadovas

Skaitmeninių technologijų priežiūros grupės vadovas