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TVIRTINU
Kertinio valstybės telekomunikacijų centro direktorius 
Evaldas Serbenta
________________________________

ELEKTROS SKIRSTYMO ĮRENGINIO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


	
	Pirkimo dokumentuose nustatyti prekių techniniai rodikliai
	

	1.
	Bendrieji reikalavimai siūlomai įrangai (toliau – Įranga)
	Tiekėjo siūlomos įrangos techninės charakteristikos
(tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.)

	1.1.
	Visą siūlomą techninę ir programinę įrangą Įrangos tiekėjas privalo užregistruoti Perkančiosios organizacijos nurodytos įstaigos vardu gamintojų nustatyta tvarka garantinių paslaugų teikimui, o registracijos duomenis perduoti Perkančiajai organizacijai.
	TAIP/NE [nurodoma siūloma reikšmė]


	1.2.
	Visa siūloma įranga turi būti nauja, nenaudota, gamykliniame įpakavime. Pateikiama įranga negali būti gamintojo atnaujinta (angl. Refurbished arba Remarketed).
	TAIP/NE [nurodoma siūloma reikšmė]


	1.3.
	Įrangos tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz., angl. End-of-Sales, End of Lifetime arba Discontinued).
	TAIP/NE [nurodoma siūloma reikšmė]


	1.4.
	Įrangos dokumentai turi būti lietuvių arba anglų kalba. Užrašai ant įrenginio ir jo dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška atliekama anglų arba lietuvių kalba.
	TAIP/NE [nurodoma siūloma reikšmė]


	1.5.
	Tiekėjas turi užtikrinti, kad įsigyjamoje įrangoje nebūtų įdiegta jokios papildomos programinės įrangos, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paaiškėjus, kad įrangoje yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kokia kita kenkimo programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip Sutarties reikalavimų nesilaikymas. Tokiu atveju įranga grąžinama tiekėjui arba keičiama nauja lygiaverte ar geresnių parametrų, tačiau saugumo reikalavimus atitinkančia įranga.
	TAIP/NE [nurodoma siūloma reikšmė]


	1.6.
	Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir/ar siūlomos įrangos (šiuo metu gaminamų, išbandytų, sertifikuotų ir paruoštų tiekimui) techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomų prekių atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Jei gamintojo išleistame kataloge nėra Perkančiosios organizacijos reikalaujamos prekės parametro atitiktį patvirtinančios informacijos, Tiekėjas gali pateikti atitiktį patvirtinančią prekių gamintojo deklaraciją.
	[Pildo tiekėjas, nurodydamas pateikiamus dokumentus]

	2.
	Elektros skirstymo įrenginys
	

	2.1.
	Sprendimo narių įrangos gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)
	Būtina išvardinti siūlomos įrangos komponentus, jų kiekius, modelius, gamintoją ir produktų kodus. Jeigu siūloma įranga licencijuojama, būtina pateikti licencijų kodus ir trumpą funkcionalumo aprašymą, kurį kiekviena licencija suteikia ir kaip tai atitinka reikalavimus.
	[Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos prekės reikšmes]

	2.2.
	Korpusas
	Siūloma įranga turi būti pritaikyta vertikaliam montavimui į standartinę 19 colių įrangos montavimui skirtą spintą su visais montavimui reikalingais priedais (įskaitant bet neapsiribojant tvirtinimo elementais).
	[Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos prekės reikšmes]

	2.3.
	Aukštis
	Turi būti suderinama su standartine 42 U 19” spinta.
	[Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos prekės reikšmes]

	2.4.
	Galia
	Ne mažiau nei 7 KW.
	[Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos prekės reikšmes]

	2.5.
	Įvadas
	1-fazis, 230V, pajungimo kabelis ne trumpesnis nei 2 metrai. Jungties tipas IEC-309 32 A arba lygiavertė.
	[Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos prekės reikšmes]

	2.6.
	Jungtys
	Ne mažiau nei 40 vnt C15.
Ne mažiau nei 20 vnt C19.
	[Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos prekės reikšmes]

	2.7.
	Veikimo sąlygos
	Veikimo temperatūra turi būti nuo 0° ik 40°C ir drėgmė (nesikondecijuojanti) nuo 5% iki 90%.
	[Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos prekės reikšmes]

	2.8.
	Valdymo prievadai
	Turi būti 10/100/1000 BaseT Ethernet valdymo prievadas.
	[Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos prekės reikšmes]

	2.9.
	Valdymas ir stebėjimas
	Turi būti valdymo komandinė eilutė CLI (angl. Command Line Interface).
Turi būti valdymo grafinė vartotojo sąsaja (angl. GUI/Web).
Turi būti suderinama su perkančiosios organizacijos naudojama EcoStruxure IT Data Center Expert 8.3 sistema per standartinius protokolus (SNMP ar lygiaverčius), užtikrinant įrangos stebėseną ir valdymą.
	[Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos prekės reikšmes]

	2.10.
	Jungčių valdymas
	· Individualus nuotolinio maitinimo įjungimo / išjungimo valdymas.
· Įjungimo sekos nustatymas ir laiko atidėliojimas pagal vartotojo nustatymus.
· Rozečių grupavimas ir valdymas su viena komanda.
· Palaikomi 4 lygių vartotojai.
	[Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos prekės reikšmes]

	2.11.
	Papildomi davikliai
	· Temperatūros daviklis.
· 	Drėgmės daviklis.
	[Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos prekės reikšmes]

	2.12.
	Garantiniai įsipareigojimai, techninis aptarnavimas.
	Įrangai privalo būti suteikta ne trumpesnė kaip 36 mėnesių garantija.
Garantinio remonto trukmė – ne ilgiau kaip 5 kalendorines dienas. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma, ji pakeičiama ekvivalentiška nauja. Siūlomos įrangos techninė priežiūra turi būti atliekama gamintojo arba jo įgalioto serviso sertifikuotuose techninės priežiūros centruose.
Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos. Garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo atlikti darbus savo lėšomis, įskaitant transportavimo išlaidas;
	[Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos prekės reikšmes]
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