2 protokolo priedas

„VANDENS APSKAITOS PRIETAISAI“ (CVP IS PIRKIMO ID 855178)

Pirkimo dokumentų paaiškinimas, patikslinimas Nr. 1:

| Eil. Nr. | Tiekėjo klausimai | Teikiami atsakymai / informacija |
| --- | --- | --- |
| 1. | Techninėse specifikacijose, lentelės 11 punkte teigiama, kad įvadinis vandens apskaitos prietaisas turi būti DN50/Qn=25 m3/h R100/ L200. Kodėl yra reikalaujama būtent tokio ilgio ir ar būtų galima pasiūlyti atitikmenį DN50/Qn=25 m3/h R100/ L300? | Ne, negalima. Perkančiajam subjektui reikalingas vandens apskaitos prietaisas būtent tokio ilgio, koks nurodytas techninėje specifikacijoje - L200. Perkantysis subjektas turi diskrecijos teisę nustatyti jam reikalingus keliamus reikalavimus pirkimo objektui, nurodant pagrindines funkcines pageidaujamo įsigyti objekto savybes. |
| 2. | Techninėse specifikacijose 4.4 punkte teigiama, kad tikslumo klasė turi būti R100H; R60VH. Kodėl yra reikalaujama būtent tokia tikslumo klasė ir ar būtų galima pasiūlyti apskaitos prietaisus su R100H; R50VH? | Ne, negalima. Perkančiajam subjektui reikalingas vandens apskaitos prietaisas būtent tokios tikslumo klasės, kokia yra nurodyta techninėje specifikacijoje. Perkantysis subjektas turi diskrecijos teisę nustatyti jam reikalingus keliamus reikalavimus pirkimo objektui. |
| 3. | Techninėse specifikacijose punktuose: 4.11; 6.8 ir 7.8 teigiama, kad „Nuskaitymo moduliai negali uždengti aukščiau įvardintų žymenų“. Mūsų nuomone, šie punktai riboja konkurenciją ir kelia perteklinius reikalavimus tiekėjams, kas pažeidžia Viešųjų pirkimų įstatymo 17 punkto nuostatas. Savo esme šie pirkimo sąlygų punktai yra ribojantys tiekėjų galimybę dalyvauti šiame pirkime, todėl, atrodytų – diskriminuojantys. Mūsų siūlomas produktas, vertinant funkcionalumo aspektus visiškai atitinka keliamus kokybės reikalavimus. Siūloma prekė galėtų būti konkurencinga šiame pirkime, tačiau dėl iškeltų neaiškių (neargumentuotų) reikalavimų, praranda lygiateisiškumo galimybę. Mūsų prašymas būtų panaikinti tokį reikalavimą. | Ne, techninėse specifikacijos 4.11, 6.8 ir 7.8 nurodyti reikalavimai nebus naikinami. Vandens apskaitos prietaisai turi atitikti „Matavimo priemonių reglamento“, patvirtinto Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015-10-30 įsakymu Nr. 4-699, aktualios redakcijos reikalavimus. |
| 4. | Techninėse specifikacijose 7.2 punkte reikalaujama nominalaus srauto DN50/20 – 63m3/h; DN80/20 -100 m3/h; DN150/40 – 400 m3/h. Kodėl yra reikalaujami tokie nominalūs srautai ir ar tai nėra įsivėlusi klaida, ir gal galima pasiūlyti apskaitos prietaisus, kurių nominalus srautas būtų: DN50/20 – 25 m3/h; DN80/20 – 63 m3/h; DN150/40 – 250 m3/h? | Ne, įsivėlusios klaidos nėra. Perkančiajam subjektui reikalingi vandens apskaitos prietaisai su techninėje specifikacijoje nurodytais nominaliais srautais. Perkantysis subjektas turi diskrecijos teisę nustatyti jam reikalingus keliamus reikalavimus pirkimo objektui. |
| 5. | Techninėse specifikacijose 7.3 punkte reikalaujama, kad tikslumo klasė h: DN150/40 – R4000. Kodėl yra reikalaujama būtent tokia tikslumo klasė ir ar būtų galima pasiūlyti DN150/40 – R2500? | Ne, negalima. Perkančiajam subjektui reikalingi vandens apskaitos prietaisai su techninėje specifikacijoje nurodyta tikslumo klase. Perkantysis subjektas turi diskrecijos teisę nustatyti jam reikalingus keliamus reikalavimus pirkimo objektui. |

_________________