VIEŠOJI ĮSTAIGA RESPUBLIKINĖ VILNIAUS PSICHIATRIJOS LIGONINĖ

PAPRASTOJO REMONTO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

## PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – Archyvo patalpų įrengimas (toliau – Darbai).

  - Darbų vykdymo vieta – VšĮ Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės pastate Parko g. 21, Vilniuje (pastato žymėjimas plane – 8D2/p), patalpų unikalus numeris 1093-5005-8085. Patalpų indeksai 2-44, 2-45.

  - Statinio kategorija: Ypatingasis statinys

  - Statinio grupė: Pastatas – ligoninė

  - Statybos rūšis: Paprastasis remontas

## PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

  - Darbų apimtį Rangovas privalo įvertinti pagal pateiktą darbų aprašą, pateiktus patalpų brėžinius ir techninės specifikacijos priedus.

## REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

TECHNINIAI REIKALAVIMAI DARBAMS / PASLAUGOMS:

  - Rangovas privalo vykdyti darbus vadovaudamasis galiojančiais statybos techniniais reglamentais, teisės aktais bei kitais normatyviniais dokumentais, reglamentuojančiais šios rūšies darbus.

  - Rangovas, vykdydamas darbus, turi vadovautis naudojamų medžiagų, gaminių ar įrenginių gamintojų instrukcijomis ir reikalavimais.

  - Rangovas statybvietėje privalo laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų higienos reikalavimų ir turi užtikrinti, kad į statybvietę nepatektų pašaliniai asmenys.

  - Rangovas statybines šiukšles ir medžiagų likučius sutvarko savo lėšomis, nepažeisdamas aplinkosaugos reikalavimų. Suremontuotos patalpos turi būti perduodamos visiškai išvalytos.

  - Darbų metu negali būti pažeistos ar pablogėti kitų, neremontuojamų pastato dalių ar teritorijos eksploatacinės savybės. Rangovas padarytus pažeidimus privalo atkurti savo lėšomis visa apimtimi.

  - Rangovo atliktiems statybos darbams taikomi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnyje nustatyti garantiniai terminai. Sumontuotiems įrenginiams ar gaminiams taikomas gamintojo suteiktas garantinis terminas.

  - Rangovas darbus privalo atlikti vadovaudamasis techninėje specifikacijoje ir pirkimo dokumentuose nurodytais reikalavimais.

  - Kadangi pastatas yra senas, Užsakovas negali tiksliai įvertinti reikiamų atlikti darbų ir jų kiekių, todėl nurodyti darbai ir jų kiekiai yra preliminarūs. Jei pradėjus remonto darbus ir išardžius esamas konstrukcijas paaiškės, kad techninėje specifikacijoje nurodytų darbų neįmanoma atlikti arba dėl techninių priežasčių yra praktiškiau atlikti kitus darbus, Rangovas, suderinęs su Užsakovu, turi teisę neatlikti nereikalingų darbų, pakeisti esamus darbus kitais ar atlikti kitus techninėje specifikacijoje nenurodytus darbus neviršijant pradinės sutarties vertės, kuri yra lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai.

  - Rangovui, iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos likus ne mažiau kaip 6 (šešioms) dienoms, rekomenduojama atvykti pas Užsakovą apžiūrėti remontuotinų patalpų. Dėl patalpų apžiūros kreiptis į Ūkio poskyrio vadovą Ryšardą Gotovt, tel. +370 687 96851, el. p. rysard.gotovt@rvpl.lt, arba Infrastruktūros skyriaus Ūkio poskyrio inžinierių Praną Kačkauską, tel. +370 699 43805, el. p. pranas.kackauskas@rvpl.lt. Visi klausimai turi būti pateikti nustatyta tvarka.

  - Atliekant statybos darbus vadovautis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.

  - Darbų eiliškumas derinamas su Užsakovu.

  - Rangovo naudojamos medžiagos, gaminiai ir įrenginiai turi būti sertifikuoti LR teisės aktų nustatyta tvarka. Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir įrenginiai turi atitikti dokumentacijos reikalavimus, būti nauji ir gamintojo pakuotėje.

  - Užsakovas turi teisę neleisti naudoti medžiagų, gaminių ir įrenginių, jei jie neatitinka specifikacijų reikalavimų. Tokiu atveju Rangovas privalo juos pakeisti atitinkančiais reikalavimus.

  - Visi remonto darbai turi būti visiškai užbaigti, patalpos paruoštos eksploatacijai. Negali būti pablogintos kitos pastato ar teritorijos dalys.

  - Atliekant paprastojo remonto darbus turi būti įvertintos visos reikalingos medžiagos (taip pat ir papildomos), gaminiai, įrenginiai bei darbo jėgos ištekliai. Rangovas, prieš teikdamas komercinį pasiūlymą ir pasirašydamas paprastojo remonto darbų sutartį pagal Užsakovo pateiktus techninės specifikacijos priedus, privalo faktiškai apžiūrėti planuojamą remontuoti objektą, pasitikrinti planuojamų atlikti darbų apimtis ir savo pasiūlyme įvertinti visas reikalingas medžiagas, gaminius, įrenginius, mechanizmus bei darbo jėgos išteklius, reikalingus darbams atlikti – nepriklausomai nuo to, ar jie aiškiai nurodyti Techninės specifikacijos prieduose, ar ne.

## SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI

4.1. 	Naudojamų medžiagų, gaminių ir įrenginių atitikties deklaracijos / sertifikatai;

4.2. 	Įrenginių ir medžiagų techniniai pasai;

4.3. 	Elektros instaliacijos bandymų ir varžų matavimų protokolai;

4.4.      Statybos darbų užbaigimo aktai ir (ar) perdavimo dokumentai.

## ATLIKĘS STATYBOS DARBUS TIEKĖJAS PRIVALO:

5.1. 	Atlikti visus Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytus veiksmus ir pateikti visus dokumentus, kad atliktas paprastas patalpų remontas būtų užbaigtas;

5.2. 	Pateikti garantinius dokumentus už atliktus darbus ir sumontuotus įrenginius.

5.3. 	Atlikti naujai integruotos apsauginės ir gaisrinės signalizacijos sistemos bandymus, pateikti bandymų aktą, įrangos atitikties deklaraciją, suformuoti įrangos išdėstymo planus, atnaujinti esamų zonų sąrašus.

## PRIEDAI

Priedas Nr. 1 – Darbų aprašas;

Priedas Nr. 2 – Patalpų išplanavimas;

Priedas Nr. 3 – Patalpų fotofiksacijos.

DARBŲ APRAŠAS                                             Priedas Nr. 1

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| Parko g. 21, Vilnius, patalpos indeksas remonto darbams atlikti: 2-44 (74,81 m²) |  |  |  |
| 1. | Naujos betoninės dangos įrengimas (šlifavimas, padengimas ir (ar) impregnavimas) atsižvelgiant į patalpos paskirtį ir numatomas apkrovas (bus įrengti mobilieji archyviniai stelažai) numatyti armavimo darbus | m² | 74,81 |
| 2. | Esamos šilumos trasos vamzdis demontuojamas kartu su tvirtinimo elementais. Atliekant demontavimą, būtina užtikrinti, kad sistema būtų saugiai atjungta nuo cirkuliacijos, informavus šilumos tiekėją ar atsakingą inžinierių. Darbai atliekami taip, kad grindų ir sienų konstrukcijų pažeidimai būtų minimalūs. | m | 6* |
| 3. | Šildymo sistemos perdarymas. Naujo šilumos trasos vamzdyno montavimas, integruojant jį į grindų konstrukciją. Vamzdžio izoliavimas, atlikus slėgio ir sandarumo patikrą. Betonavimas virš vamzdžio, atsižvelgiant į grindų konstrukciją ir galimą apkrovą. | m | 16* |
| 4. | Durų angos (0,5 plytos storio) ardymas 1100 × 2100 mm | m² | 2,3* |
| 5. | Senos durų angos tarp patalpos 2-44 ir 2-45 užtaisymas gipso kartono plokštėmis, gruntavimas ir dažymas vandens emulsiniais dažais (spalva su užsakovu derinama vietoje). | m² | 6* |
| 6. | Sienų paviršių padengimas gipso kartono plokštėmis (klijavimas ar montavimas įrengiant metalinių profilių karkasą), paruošimas (glaistymas, šlifavimas) ir dažymas (2 kartus) | m² | 160* |
| 7. | Esamų g/k lubų paruošimas, siūlių ir varžtų įsukimo vietų glaistymas, šlifavimas, dažymas vandens emulsiniais dažais (spalva su užsakovu derinama vietoje). | m² | 74,81 |
| 8. | Vidaus metalinės priešgaisrinės durys su stakta, spyna ir rankena, matmenys 1000 × 2100 mm bei jų montavimas į nurodytą vietą | vnt. | 2 |
| 9. | Vagų pramušimas mūrinėse sienose, kai vagų skerspjūvio plotas iki 20 cm², pramušant pneumatiniu plaktuku | m | 40 |
| 10. | Trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku) apšvietimui 3 × 1,5 | m | 250* |
| 11. | Trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku) rozetėms 3 × 2,5 | m | 250* |
| 12. | Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukiniams lizdams įrengimas | vnt. | 7 |
| 13. | Dvigubo jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt. | 2 |
| 14. | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt. | 6 |
| 15. | LED šviestuvų montavimas (panelinio tipo, 600 × 600 mm), apšvietimas turi užtikrinti tolygų apšvietos lygį visoje 74,81 m² patalpoje. Spalvinė temperatūra – 4000–4500 K, CRI ≥ 80, UGR ≤ 22. Šviestuvai turi būti išdėstomi tolygiai, atsižvelgiant į baldų planą. | vnt. | 6 |
| 16. | Plieniniai radiatoriai, 22 tipo (dviguba plokštė su konvekcine plokšte), aukštis 600 mm, ilgis 2000 mm, su apatine jungtimi (G½”), dažyti RAL 9016 spalva, komplektuojami su montavimo laikikliais, nuorintuvu, aklėmis ir termostatiniu ventiliu. Darbinis slėgis – ne mažesnis kaip 10 bar, maksimali darbinė temperatūra – 110 °C. Bendra šiluminė galia ne mažesnė kaip 5800 W, atsižvelgiant į archyvų patalpos (2-44) šildymo poreikį. Radiatoriai turi atitikti EN 442 standartą. | vnt. | 2 |
| 17. | Plieninių radiatorių montavimas ir prijungimas: Numatyti ir atlikti plieninių radiatorių montavimo darbus: pritvirtinti prie sienos su gamintojo nurodytais tvirtinimo laikikliais, sumontuoti termostatinius vožtuvus ir termoreguliavimo galvas, prijungti prie esamos pastato šildymo sistemos. Prijungimas – apatinis (G½”), sujungimai atliekami srieginėmis jungtimis arba presuojamais sujungimais (priklausomai nuo esamos sistemos tipo). Užtikrinti sandarumą, atlikti hidraulinį bandymą, nuorinti sistemą, patikrinti veikimą. Visi darbai turi būti atliekami pagal gamintojo instrukcijas, šildymo sistemų montavimo taisykles ir galiojančius LR norminius dokumentus. | vnt. | 2 |
| 18. | Angokraščių paruošimo darbai: paviršių išlyginimas, plyšių ir pažeidimų remontas. Paviršiai dažomi atspariais dažais, spalvą derinti su užsakovu. | m² | 20* |
| 19. | Apsaugos ir gaisrinės signalizacijos sistemos įrengimas. Gaisrinės signalizacijos sistemos integravimas: Įrengiami dūmų (arba kombinuoti dūmų/temperatūros) jutikliai, atitinkantys archyvo paskirties reikalavimus. Jutikliai prijungiami prie esamos pastato priešgaisrinės signalizacijos centralės, formuojant atskirą archyvo zoną. Kabelių trasos montuojamos paslėptai arba pagal priešgaisrinius reikalavimus (ugniai atsparūs kabeliai, movos, kanalas). | kompl. | 1 |
| 20. | Apsaugos sistemos prijungimas: Įrengiami judesio jutikliai arba kontaktai (pagal poreikį) – prijungiami prie esamos objekto apsaugos sistemos. Archyvas integruojamas kaip nauja apsaugos zona, leidžianti atskirai valdyti įėjimo/apsaugos scenarijus. | kompl. | 1 |
| 21. | Vėdinimo sistemos įrengimas, atsižvelgiant į KPD reikalavimus. Kadangi pastatas yra kultūros paveldo objektas (KPD), nenumatoma jokių išorinių įrenginių (fasado ar stogo). Archyvo patalpoje montuojami sieniniai decentralizuoti rekuperatoriai, užtikrinantys: Pastovią oro apykaitą (tiekiamas/šalinamas oras). Energijos taupymą per šilumos grąžinimą. Minimalų triukšmo lygį, tinkantį archyvų paskirčiai. Rekuperatorių montavimas vykdomas viduje, atliekant minimalias angas sienoje, kurios nepažeidžia išorinio fasado vientisumo ir yra suderinamos su KPD reikalavimais. | kompl. | 1 |
| 22. | Elektros skydelio montavimas (12 automatų) | vnt. | 1 |
| 23. | Statybinių ir kitų atliekų surinkimas, išnešimas, išvežimas ir sutvarkymas | kompl. | 1 |
| 24. | Patalpų valymas po remonto | kompl. | 1 |

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| Parko g. 21, Vilnius, patalpos indeksas remonto darbams atlikti: 2-45 (95,20 m²) |  |  |  |
|  | Esamos šilumos trasos vamzdis demontuojamas kartu su tvirtinimo elementais. Atliekant demontavimą, būtina užtikrinti, kad sistema būtų saugiai atjungta nuo cirkuliacijos, informavus šilumos tiekėją ar atsakingą inžinierių. Darbai atliekami taip, kad grindų ir sienų konstrukcijų pažeidimai būtų minimalūs. | m | 8* |
|  | Šildymo sistemos perdarymas. Naujo šilumos trasos vamzdyno montavimas, integruojant jį į grindų konstrukciją. Vamzdžio izoliavimas, atlikus slėgio ir sandarumo patikrą. Betonavimas virš vamzdžio, atsižvelgiant į grindų konstrukciją ir galimą apkrovą. | m | 22* |
|  | Durų angos kirtimas(įrengimas) sienoje tarp patalpų 2-45 ir 2-49 | m² | 2,3* |
|  | Angokraščių paruošimo darbai: paviršių išlyginimas, plyšių ir pažeidimų remontas. Paviršiai dažomi atspariais dažais, spalvą derinti su užsakovu. | m² | 1,8* |
|  | Atstatomieji darbai 2-49 patalpoje po durų angos įrengimo | m² | 1,8* |
|  | Vidaus metalinės priešgaisrinės durys su stakta, spyna ir rankena, matmenys 1000 × 2100 mm bei jų montavimas į nurodytą vietą | vnt. | 1 |
|  | Dvigubo jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt. | 2 |
|  | LED šviestuvų montavimas (panelinio tipo, 600 × 600 mm), apšvietimas turi užtikrinti tolygų apšvietos lygį visoje 95,20 m² patalpoje. Spalvinė temperatūra – 4000–4500 K, CRI ≥ 80, UGR ≤ 22. | vnt. | 4 |
|  | Plieniniai radiatoriai, 22 tipo (dviguba plokštė su konvekcine plokšte), aukštis 600 mm, ilgis ne mažiau kaip 2600 mm, su apatine jungtimi (G½”), komplektuojami su laikikliais, termostatiniu ventiliu, termoreguliavimo galva, nuorintuvu ir akle. Reikalingas kiekis – 2 vnt., kiekvienas ne mažesnės kaip 3800 W šiluminės galios, bendra galia – ne mažiau kaip 7600 W, skirta 95,2 m² patalpai šildyti. Radiatoriai turi atitikti EN 442 standartą. | vnt. | 2 |
|  | Plieninių radiatorių montavimas ir prijungimas: Numatyti ir atlikti plieninių radiatorių montavimo darbus: pritvirtinti prie sienos su gamintojo nurodytais tvirtinimo laikikliais, sumontuoti termostatinius vožtuvus ir termoreguliavimo galvas, prijungti prie esamos pastato šildymo sistemos. Prijungimas – apatinis (G½”), sujungimai atliekami srieginėmis jungtimis arba presuojamais sujungimais (priklausomai nuo esamos sistemos tipo). Užtikrinti sandarumą, atlikti hidraulinį bandymą, nuorinti sistemą, patikrinti veikimą. Visi darbai turi būti atliekami pagal gamintojo instrukcijas, šildymo sistemų montavimo taisykles ir galiojančius LR norminius dokumentus. | vnt. | 2 |
|  | Statybinių ir kitų atliekų surinkimas, išnešimas, išvežimas ir sutvarkymas | kompl. | 1 |
|  | Patalpų valymas po remonto | kompl. | 1 |

* Kiekius ir matmenis tikslinti vietoje.

PATALPŲ IŠPLANAVIMAS                              Priedas Nr. 2

1 pav. 2 aukšto planas, 2-44, 2-45 patalpos. Archyvinių spintų išdėstymo vieta

2 pav. 2 aukšto planas, 2-44 patalpa. Durų angos ardymo darbai

3 pav. 2 aukšto planas, 2-44 patalpa. Durų angos užtaisymas

Naujai įrengiama durų anga įstatomos priešgaisrines metalines durys

4 pav. 2 aukšto planas, 2-45 patalpa

PATALPŲ FOTOFIKSACIJOS                            Priedas Nr. 3