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ORO KONDICIONAVIMO SISTEMA
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA  
	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas ir charakteristika 
	Mato vienetas
	Kiekis

	1
	VRF tipo Inverterinis išorinis šaldymo įrenginys:
Ne mažiau kaip 16,70kW šaldymo galingumo, šalčio agentas freonas R410A arba lygiavertis.
El. maitinimas 400V/3F/50Hz. 
Vidinių blokų prijungimo skaičius ≥ 5vnt. 
Aukščių skirtumas tarp vidinių ir išorinio blokų ≥20m. 
Vėsinimo režime lauko oro parametrai: -5 ... +520C ±50C .
Šildymo režime lauko oro parametrai: -15 ... +200C ±50C.
Triukšmo lygis negali viršyti 63dB(A).
Įrenginys komplekte su: valdymo automatika, kondensatoriaus ventiliatorius ir kompresorius turi būti su apsauga nuo perkaitimo.
	vnt.
	1

	2
	VRF sistemos vidinis blokas - sieninis kondicionierius:
Šaldymo galia ≥ 2,70kW, freonas R410A arba lygiavertis, pajungimo vamzdynas –  Ø6,35 (1/4“) / Ø9,52 (3/8“). 
Garso slėgio lygis įrenginiui dirbant vidutiniu greičiu ≤ 44dB(A).
Komplekte su ventiliatoriumi su 3-jų pakopų sūkių transformatoriumi, 230V/1F/50Hz, korpusas su padėklu kondensatui rinkti,
varinių vamzdžių gyvatuku su aliuminio plokštelėmis, išimamu ir valomu oro filtru, su nuotoliniu valdymo pulteliu, detalių komplektu įrenginio ant sienos tvirtinimui.
	vnt.
	8

	3
	VRF sistemos vidinis blokas - sieninis kondicionierius:
Šaldymo galia ≥ 3,50 kW, freonas R410A arba lygiavertis, pajungimo vamzdynas –  Ø6,35 (1/4“) / Ø12,7 (1/2“). 
Garso slėgio lygis įrenginiui dirbant vidutiniu greičiu  ≤ 44dB(A).
Komplekte su ventiliatoriumi su 3-jų pakopų sūkių transformatoriumi, 230V/1F/50Hz, korpusas su padėklu kondensatui rinkti, varinių vamzdžių gyvatuku su aliuminio plokštelėmis, išimamu ir valomu oro filtru, su nuotoliniu valdymo pulteliu, detalių komplektu įrenginio ant sienos tvirtinimui.
	vnt.
	19

	4
	Pastatymo rėmas:
Atlaikantis išorinio bloko svorį, atitinkantis jo atraminius taškus ir pakeliantis nuo pagrindo ne mažiau 400 mm. Tinkantis 1, 5 ir 7 poz. 
	vnt.
	3

	5
	VRF tipo Inverterinis išorinis šaldymo įrenginys:
Ne mažiau kaip 47,20kW šaldymo galingumo, šalčio agentas freonas R410A arba lygiavertis.
El. maitinimas 400V/3F/50Hz.
Vidinių blokų prijungimo skaičius ≥ 13vnt. 
Aukščių skirtumas tarp vidinių ir išorinio blokų ≥20m.
Vėsinimo režime lauko oro parametrai -10 ... +520C ±50C .
Šildymo režime lauko oro parametrai -15 ... +200C ±50C.
Triukšmo lygis negali viršyti 64dB(A).
Įrenginys komplekte su: valdymo automatika, kondensatoriaus ventiliatorius ir kompresorius turi būti su apsauga nuo perkaitimo.
	vnt.
	1

	6
	VRF sistemos vidinis blokas - sieninis kondicionierius:
Šaldymo galia ≥ 5,0kW, freonas R410A arba lygiavertis, pajungimo vamzdynas –  Ø6,35 (1/4“) / Ø12,70 (1/2“). 
Garso slėgio lygis įrenginiui dirbant vidutiniu greičiu ≤ 44dB(A).
Komplekte su ventiliatoriumi su 3-jų pakopų sūkių transformatoriumi, 230V/1F/50Hz, korpusas su padėklu kondensatui rinkti, varinių vamzdžių gyvatuku su aliuminio plokštelėmis, išimamu ir valomu oro filtru, su nuotoliniu valdymo pulteliu, detalių komplektu įrenginio ant sienos tvirtinimui.
	vnt.
	3

	7
	VRF tipo Inverterinis išorinis šaldymo įrenginys:
Ne mažiau kaip 50,0kW šaldymo galingumo, šalčio agentas freonas R410A arba lygiavertis.
El. maitinimas 400V/3F/50Hz.
Vidinių blokų prijungimo skaičius ≥ 12vnt. 
Aukščių skirtumas tarp vidinių ir išorinio blokų ≥20m.
Vėsinimo režime lauko oro parametrai -10 ... +520C ±50C .
Šildymo režime lauko oro parametrai -15 ... +200C ±50C.
Triukšmo lygis ≤61dB(A).
Įrenginys komplekte su: valdymo automatika, kondensatoriaus ventiliatorius ir kompresorius turi būti su apsauga nuo perkaitimo.
	vnt.
	1



Papildomi reikalavimai:
1. Kondicionierius pardavėjas į Kauno klinikų nurodytą vietą (Kaune) turės pristatyti savo lėšomis. Tiekimo terminas - ne ilgesnis, kaip 30 darbo dienų.
2. Pridedamas priedas: Tiekėjų pasiūlymų lentelė .xlsx formatu. (Tiekėjui privaloma užpildyti visus stulpelius, teikiant pasiūlymą). Pasiūlyme turi būti nurodyti tikslūs ir konkretūs siūlomos prekės duomenys, nepaliekant lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų ir tokių reikšmių, kaip „lygiavertė“, „atitinka,“ „ne mažiau“ ir pan.
3. Siūlomos prekės techninės charakteristikos turi būti ne blogesnės nei reikalaujamos techninėje specifikacijoje, t.y. siūloma prekė savo savybėmis turi būti lygiavertė techninėje specifikacijoje reikalaujamai arba geresnių techninių parametrų. 
4. Pristatant prekes privaloma pateikti lietuvišką sistemos paleidimo instrukciją. 

