## Pirkimo dokumentų 14 priedas „Siūlomos prekės techniniai duomenys“

SIŪLOMOS PREKĖS TECHNINIAI DUOMENYS

- Tiekėjas turi užpildyti pateiktą lentelę.

- Įranga gali turėti kitų nepaminėtų, geresnių parametrų įrangos komponentų, suderinamų su techninės specifikacijos reikalavimais.

| Eil. Nr. | Techninis parametras | Reikalaujami minimalūs techniniai rodikliai | Siūlomi techniniai rodikliai. Privalo būti nurodyti konkretūs techniniai rodikliai [Pildo tiekėjas] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dujų analizės matavimo būdas matavimo taške karštuosiuose dūmuose (perkaitintuvo dūmų sraute) | “In situ”. Dujų koncentracija matuojama tiesiogiai technologiniame procese, netraukiant dujų mėginio iš proceso. |  |
| 2. | Dujų analizės sistema matavimo taške, perkaitintuvo dūmų sraute, turi matuoti šiuos cheminius elementus | Vandenilio chloridas (HCl), sieros dioksidas (SO2), vandenilio fluoridas (HF), gyvsidabris (Hg), vanduo (H2O) |  |
| 3. | Dujų analizės sistema matavimo taške karštuosiuose dūmuose (perkaitintuvo dūmų sraute) turi matuoti komponentų koncentraciją | HCl – miligramais (mg/m3), matavimo ribos 0 – 2000 mg/m3; SO2 – miligramais (mg/m3), matavimo ribos 0 – 2000 mg/m3; HF – miligramais (mg/m3), matavimo ribos 0 – 100 mg/m3; Hg – mikrogramais (µg/m3), matavimo ribos 0 – 1000 µg/m3; H2O – procentais (%), matavimo ribos 0 – 50 %. |  |
| 4. | Dujų analizės sistema matavimo taške karštuosiuose dūmuose (perkaitintuvo dūmų sraute) | - Sistema turi turėti pakankamą atsparumo klasę ir būti atspari (šaltis, karštis, drėgmė, tiesioginiai vandens krituliai, dulkės). - Pajungimas į esamą dūmų kanale flanšą DN65 PN6. - Sistema turi turėti kalibravimo protokolą. |  |
| 5. | Dujų analizės sistemos išplėtimas susideda iš šių komponentų | - Sistemos išplėtimą sudaro vienas siųstuvo/imtuvo komplektas. - Optinių kabelių komplektai UV ir IR analizatoriams. - Moduliai išmatuotų verčių perdavimui. - Modulis matavimo taško identifikavimui. - Moduliai dūmų slėgio ir temperatūros matavimui. - Moduliai, skirti temperatūros ir jutiklių įvesties duomenims. |  |
| 6. | Matavimo taškų kiekis | Vienas. (Antras jau sumontuotas ir naudojamas matavimams atlikti prieš katalizines / teflonines rankoves (rankovinį filtrą)) |  |
| 7. | Sistemos integracija į jau pastatyta ir veikianti automatikos skydą | Dujų analizės technologinės dalies ir valdymo dalies integravimas į automatikos skydą, kuris palaiko tinkamas eksploatacines sąlygas analizatoriui. |  |
| 8. | Sistemos paleidimo, derinimo paslaugos | Diegiamos naujos matavimo sistemos sumontavimo, testavimo, paleidimo, derinimo, įvedimo į eksploataciją paslaugos. |  |

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |