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SIŪLOMOS PREKĖS TECHNINIAI DUOMENYS

1. Tiekėjas turi užpildyti pateiktą lentelę. 
2. Įranga gali turėti kitų nepaminėtų, geresnių parametrų įrangos komponentų, suderinamų su techninės specifikacijos reikalavimais.

	Eil. Nr.
	Techninis parametras
	Reikalaujami minimalūs techniniai rodikliai
	Siūlomi techniniai rodikliai.
Privalo būti nurodyti konkretūs techniniai rodikliai
[Pildo tiekėjas]

	1.
	Dujų analizės matavimo būdas matavimo taške karštuosiuose dūmuose (perkaitintuvo dūmų sraute)
	“In situ”. Dujų koncentracija matuojama tiesiogiai technologiniame procese, netraukiant dujų mėginio iš proceso.
	

	2.
	Dujų analizės sistema matavimo taške, perkaitintuvo dūmų sraute, turi matuoti šiuos cheminius elementus
	Vandenilio chloridas (HCl), sieros dioksidas (SO2), vandenilio fluoridas (HF), gyvsidabris (Hg), vanduo (H2O)
	

	3.
	Dujų analizės sistema matavimo taške karštuosiuose dūmuose (perkaitintuvo dūmų sraute) turi matuoti komponentų koncentraciją 
	HCl – miligramais (mg/m3), matavimo ribos 0 – 2000 mg/m3;
SO2 – miligramais (mg/m3), matavimo ribos 0 – 2000 mg/m3;
HF – miligramais (mg/m3), matavimo ribos 0 – 100 mg/m3;
Hg – mikrogramais (µg/m3), matavimo ribos 0 – 1000 µg/m3;
H2O – procentais (%), matavimo ribos 0 – 50 %.
	

	4.
	Dujų analizės sistema matavimo taške karštuosiuose dūmuose (perkaitintuvo dūmų sraute)
	4.1. Sistema turi turėti pakankamą atsparumo klasę ir būti atspari (šaltis, karštis, drėgmė, tiesioginiai vandens krituliai, dulkės).
4.2. Pajungimas į esamą dūmų kanale flanšą DN65 PN6.
4.3. Sistema turi turėti kalibravimo protokolą.
	

	5.
	Dujų analizės sistemos išplėtimas susideda iš šių komponentų
	1.1. Sistemos išplėtimą sudaro vienas siųstuvo/imtuvo komplektas.
1.2. Optinių kabelių komplektai UV ir IR analizatoriams.
1.3. Moduliai išmatuotų verčių perdavimui.
1.4. Modulis matavimo taško identifikavimui.
1.5. Moduliai dūmų slėgio ir temperatūros matavimui.
1.6.  Moduliai, skirti temperatūros ir jutiklių įvesties duomenims.
	

	6.
	Matavimo taškų kiekis 
	Vienas. (Antras jau sumontuotas ir naudojamas matavimams atlikti prieš katalizines / teflonines rankoves (rankovinį filtrą))
	

	7.
	Sistemos integracija į jau pastatyta ir veikianti automatikos skydą
	Dujų analizės technologinės dalies ir valdymo dalies integravimas į automatikos skydą, kuris palaiko tinkamas eksploatacines sąlygas analizatoriui. 
	

	8.
	Sistemos paleidimo, derinimo paslaugos
	Diegiamos naujos matavimo sistemos sumontavimo, testavimo, paleidimo, derinimo, įvedimo į eksploataciją paslaugos.
	

	





	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas)
	
	(Vardas, pavardė)











