Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“

### VŠĮ VILNIAUS RAJONO POLIKLINIKOS 1 a. KORPUSO PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO DARBAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Paprastojo remonto darbai bus atliekami VšĮ Vilniaus rajono poliklinikos, gydymo paskirties pastato (pastato unikalus Nr. 1300-0022-5016), Laisvės pr. 79, vieno korpuso 1 a. Patalpų remonto tikslas – pilnai suremontuoti gydymo kabinetus, dalį jų pertvarkant, įrengti naują apšvietimą ir centralizuotą šaldymo sistemą; įrengti aukšto automatines ir priešdūmines koridoriaus duris, kabinetų kompiuterines darbo vietas, patalpų adresinės priešgaisrinės signalizacijos daviklius. Kabinetuose montuojami nauji sanitariniai prietaisai su išvadais iš sienų.

Techninę specifikaciją sudaro techninė užduotis ir „Techninė dokumentacija.zip“ byla. Visos, šios techninės specifikacijos dalys turi būti skaitomos kartu kaip viena kitą papildančios.

Techninė užduotis

Bendrieji reikalavimai

Įgyvendinant rangos sutartį, Rangovas turės atlikti paprastojo remonto darbus pagal:

- Pateiktą konkurso medžiagą.

- Įstatymų, Vyriausybės nutarimų, teritorijų planavimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus;

- Viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą reikalavimus bei statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų nustatytus reikalavimus;

- Įmonės patvirtintas statybos taisykles, kurias prieš pradedant statybos darbus objekte Rangovas privalo pateikti Statytojui (Užsakovui);

- Rangovo įmonė privalo turėti jos vadovo patvirtintus įmonės valdymo statybos darbų kokybės sistemos dokumentus;

- Medžiagų, statybos produktų, įrenginių gamintojų technologinius reglamentus;

- Tiekėjo statybos darbus vykdantys asmenys bei statybos darbų priežiūros specialistai turi turėti reikalingus kvalifikacinius atestatus.

- Darbai vykdomi, suderinus su statytoju darbų eigą ir tvarką, nenutraukiant pastato eksploatacijos ir gydymo veiklos kitose patalpose. Už darbų saugą atsako rangovas.

- Visos atvežamos į statybą medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi turėti pasus ir būti gamykliniame įpakavime. Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti ir turėti CE ženklinimą.

- Naudojami statybos produktai turi atitikti jo techninėse specifikacijose pateiktus statybos produktų degumo ir atsparumo ugniai techninius reikalavimus. Visos apdailos medžiagos ir spalvos turi būti suderintos su statytoju ir naudotoju.

- Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbui su šiomis medžiagomis, gaminiais bei įrengimais.

- Visi darbai turi būti atlikti iki galo, suremontuotos patalpos turi būti tinkamos tolimesnei eksploatacijai. Užbaigus statybos darbus neturi pablogėti kitų pastato dalių ir teritorijos elementų eksploatacinės savybės, jie turi būti palikti tokioje pat būklėje, kokioje buvo iki darbų pradžios.

- Atliekant darbus privaloma laikytis Statybos įstatymo ir kitų normatyvinių dokumentų, teisės aktų reikalavimų.

- Vykdant statybos darbus statybvietėje ir statinyje turi būti laikomasi saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbui higienos sąlygų užtikrinimo reikalavimų, turi būti užtikrinta trečiųjų asmenų interesų apsauga statybos metu.

- Darbų atlikimo trukmė –3 (tris) mėnesiai nuo darbų pradžios.

- Rangovas turi numatyti ir įvertinti visas sutarties vykdymo išlaidas (tarp jų išlaidas nurodytas šioje Techninėje užduotyje). Faktinių kiekių, gautų vykdant brėžiniuose, žiniaraščiuose ir specifikacijose aprašytus darbus, svyravimų (neatitikimų) riziką prisiima Rangovas, jeigu faktinė pirkimo dokumentuose nurodytų Darbų apimtis nesiskiria daugiau kaip 15 (penkiolika) procentų nuo pradinės Sutarties vertės.

- Techninėje specifikacijoje, brėžiniuose, žiniaraščiuose – paminėti gaminių pavadinimai, jų modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, nuorodos į standartus ir/ar technologijas yra rekomendacinio bei orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti lygiaverte (ne blogesniais techniniais rodikliais ir atitinkančią reikalaujamus kokybės parametrus) kitų gamintojų produkcija (prekėmis), lygiaverčiais standartais ir/ar technologijomis. Darbų kiekių žiniaraščiai yra orientacinio pobūdžio ir gali nesutapti pateiktais kiekiais, medžiagomis ar mazgais. Montuojamų durų matmenis tikslinti vietoje prieš užsakant.

- Elektros instaliavimo darbai turi atitikti EĮĮT reikalavimus. Pabaigus darbus pateikti išpildomąsias ir/ar schemas. Sumontavus elektros instaliaciją, pateikti Užsakovui instaliacijos izoliacijos varžų matavimo ir elektros įrenginių įžeminimo pereinamųjų kontaktų varžos matavimo protokolus.

- Atliekant elektros įrenginių prijungimo prie vidaus elektros tinklų darbus, užtikrinti pastovų poliklinikos darbą. Elektros atjungimo ir įjungimo laiką vykdyti ne darbo metu suderinus su Užsakovu. Elektros maitinimas jungiamas iš koridoriuje esančių elektros skydelių spintelių.

- Sumontavus kompiuterių/telefonijos tinklo rozetes, pateikti Užsakovui kompiuterinių tinklo kabelių testavimo protokolus.

- Gydymo įstaiga dirba nuo 7.00 iki 20.00 val. Darbai bus atliekami veikiančioje įstaigoje. Prieš pradedant statybos darbus reikės tiksliai suderinti darbų zonas ir darbų pobūdį su naudotoju.

- Prieš vykdant darbus daug triukšmo/dulkių/vibracijas keliančius statybos darbus reikės atlikti įstaigos ne darbo metu. Trumpalaikius darbus sukeliančius ne pastovų triukšmą/vibracijas pasibaigus priėmimams. Atliekant Mažai triukšmo/vibracijas keliančius darbus darbo zonos ir vaikščiojimo takai turės būti atskirti neperšviečiamomis atitvaromis, mažinti dulkių ir šiukščių patekimą į neremontuojamas patalpas.

- Statinio statybos metu susidariusios statybinės atliekos turi būti išvežamos antriniam panaudojimui arba utilizavimui laikantis nustatytos tvarkos. Pateikti pažymas apie visas išvežamų atliekų kiekius ir rūšis.

- Atlikęs darbus, Rangovas priduoda Užsakovui teritoriją, patalpas sutvarkytas ir išvalytas, savo lėšomis atstato pažeistas dangas, želdynus ir pan.

- Tiekėjas prie sutarties pateikia smulkias, detales darbų sąmatas atskirai 136 kv.m (plane pažymėta mėlynai) ir likusiai daliai. Aktai teikiami smulkūs, detalūs atskirai pagal abi dalis.

- Esant poreikiui lauke už pastato įsirengti savo darbuotojų persirengimo, medžiagų, įrankių laikymo patalpas. Papildomos persirengimo patalpos nebus suteiktos. Elektrą bus leista prisijungti. WC naudojamas remontuojamo aukšto patalpose.

Bendri reikalavimai remonto darbams.

Durys.

Išmontuojamos senos medinės durys. Angos formuojamos naujos, o esamos platinamos įrengiant nelaikančias sąramas. Prieš pjaunant durų angas įsitikinti, kad toje vietoje nepraeina komunikacijos ir atitinkamai traukti. Aptaisomi vidaus ir išorės angokraščiai nudažoma. Įrengiami metaliniai (nerūdijančio plieno) atmušėjai su gumine atrama.

- Įrengiamos vidaus metalinės durys iš plieninės skardos, ne mažesnio kaip 0,6 mm storio. Kabinetų ir patalpų durų anga ne mažiau kaip 1 m pločio. Angos aukštis ne mažiau kaip 2000 mm. Spalva RAL 9016. Varčios storis ne mažiau kaip 40 mm, iš trijų pusių storas falcas, kartono korio užpildas. Ne mažiau kaip du vyriai

  - Durys tarp kabinetų su metalinėmis nerūdijančio plieno rankenomis U-formos su ištisine plokštele ir užraktu (ne mažiau kaip 5 raktai).

  - Durys iš koridoriaus į kabinetus iš vidaus su metalinėmis nerūdijančio plieno rankenomis U-formos, iš išorės - burbulas. Ištisinė nerūdijančio plieno plokštele ir užraktas (ne mažiau kaip 5 raktai). Šiose duryse turi būti įmontuota gamykliškai, elektromagnetinė sklendė, atvirkštinio tipo, 12 V maitinimo įtampa.

Šalia prie kabinetų įėjimo durų įrengiama paskirstymo dėžutė (su plastikiniu dangteliu) pacientų srautų valdymo, eilių valdymo sistemoms ir elektromagnetinių spynų valdymui. Šiuo pirkimu privedimo laidai ir sistemos neperkamos ir neįrenginėjamos.

Elektromagnetinės sklendės ir ekranėlio prievado išdėstymas.

Sienoje pakloti nuo lubų žemyn nuleistą D 18-20 mm plastikinį vamzdelį (gofrą), į potinkinę dėžutę sienos vietoje, esančioje 1600 mm atstumu nuo grindų ir 150 mm nuo angokraščio. Viršutinis vamzdelio galas paliekamas atviras sienos viršuje virš pakabinamų lubų. Iš tos pačios potinkinės dėžutės išeina antras PVC vamzdelis žemyn ir baigiasi sienoje ties atvirkštinio veikimo durų valdymo sklende (vamzdelį palikti ilgesnį, bus trumpinamas pagal poreikį). Potinkinės dėžutės uždengiamos plastikiniu dangteliu, paliekamos švarios. Nuo potinkinės dėžutės žemyn įrengiamas D16 mm, 20 cm ilgio su plastikinis vamzdelis (gofras) pacientų srautų valdymo sistemos skaitytuvui. Herkonas (durų daviklis montuojamas viršuje). Vedami 2 poros FTP ir  2 poros 2x0,75mm2 iki ryšių spintos virš pakabinamų lubų loveliuose apie 60 m.

  - Keičiamos gaisrinio čiaupo spintos durys (anga 900x2000). Metalinės durys iš plieninės skardos (0,6 mm) , užpildu kartono koriu, su užraktu 3 raktai. Vidaus dideli plyšiai užglaistomi, vidus nudažomas

  - Keičiamos elektros ir ryšių spintų durys – 2 vnt. veiverės; 2 vnt. dvivėrės, metalinės iš plieninės skardos (0,6 mm) dvivėrės su užraktu 5 raktai. Spintų vidaus dideli plyšiai užglaistomi, vidus nudažomas.

  - Keičiamos vienvierės durys į laiptinę. Įrengiamos priešdūminės C3Sm durys pagal LST EN 1125 standarto serijos reikalavimus. Evakuacinių išėjimo durys spynos turi būti ne aukščiau kaip 1000 mm nuo grindų, o rankenos – ne aukščiau kaip 1100 mm. Naudojant dvivėres evakuacinių išėjimų duris, atidaromos dalies - varčios plotis turi būti ne mažesnis kaip 1200 mm. Dvivyrių durų pagrindinės varčios plotis turi būti ne mažesnis kaip 0,9 m. Prie šios spynos komplektuojamos priešgaisrinė rankena  evakuacinis strypas (pagal EN 1125) iš vidaus ir rankena – iš išorės (nerūdijančio plieno). Pro neužrakintas duris mes galime įeiti iš išorės ir išeiti iš vidaus, nuspaudus rankenas. Matmuo bendras su stakta apie 1270 mm. (apie 940 mm pagrindinė varčia). Aptaisomi angokraščiai iš abiejų pusių pritaikant spalvą.

Stakta: išlankstyta iš pilnai elektrogalvanizuotos 1.5mm skardos  DC01+ZE 25/25.

Stakta su išoriniu 40 mm apvadu, apšiltinama akmens vata.

Varčia: išlankstyta iš 1 mm pilnai elektrogalvanizuotos skardos  DC01+ZE 25/25.

Varčios storis 63 mm.

Varčia apšiltinta akmens vata "Paroc"Linio 15, 60 mm storio, įklijuota klijais.

Vyriai prisukami cinkuoti ASSA 312 arba Martvel MV3012 po 3 vnt arba analogiški. Su nerūdijančio plieno slenksčiu.

Garso izoliavimo koeficientas                                                        - 35dB.

Oro skverbtis                                                                                - 3 klasė

Mechaninis patvarumas                                                                  - 3 klasė

Atsparumas kartotiniam atidarymui ir uždarymui (200000 ciklų) - C5klasė

1.6. Išardomos 2 vnt. medinių durų koridoriuje. Angos plotis 1,83-1,9 m. Aukštis 2,35 m. Koridoriuje montuojamos naujos DAl ir DA2, aliuminio konstrukcijų vitrina su automatinėmis durimis (vidinių automatinių slankiojančiųjų durų sistema) su saugiai stiklais - 2 vnt. Praėjimo plotis atsidarius ne mažiau 1,2 m. DA1 nesant techninėms galimybėms pasiekti 1,2 m švarų praėjimo plotį montuojamos ne į angokraštį, o prie sienos iš vidaus, uždengiant ir aptaisant mechanizmą.

Aliuminio konstrukcijų vitrina arba rėmas su dviejų varčių slankiojančiomis durimis, dažomos milteliniu būdu, spalva parenkama pagal RAL 9003. Išorinio perimetro durys turi turėti praėjimo kontrolės pajungimo galimybę (elektromagnetinį užraktą) ir durys turi evakuacijos metu atsidaryti nuo priešgaisrinės signalizacijos, varčios svoris iki 200 kg. Vidinė automatinių slankiojančių durų sistema (vitrina, rėmas, varčios) pagamintos iš aliuminio profilių, profiliai neplonesni nei 45 mm. Prieš užsakant gaminius būtina brėžinius susiderinti su Užsakovu.

Komplektacija ir valdymas.

Durų automatinis mechanizmas turi turėti: automatinę durų pavarą; vidaus ir išorės judesio ir saugos daviklius; metalinius kojinius mygtukus. Darbo režimai: nuolat atviros durys; žiemos atidarymas (varčia atsislenka per puse angos pločio); dvikryptis eismas; tik išeinantis eismas; naktinis užraktas; saugos foto elementus (apsauga nuo žmogaus prispaudimo su varčia angoje). Automatinė pavara turi atitikti EN16005 reikalavimus. Automatinė pavara skirta intensyviam naudojimui (per parą atsidaro ne mažiau 4000 kartų), su skaitmeniniu varikliu (variklis be šepetėlių), išbandyta ne mažiau kaip prie 2 mln. atidarymo ciklų, suveikimo užlaikymas iki 30 sek.. Apsaugos koeficientas IP22; maitinimas 230V +6%/-10%; 50/60Hz; galingumas ne mažesnis 100W; išorinių įrenginių pajungimas 24V DC. Automatika turi būti surinkta gamintojo originaliomis detalėmis/medžiagomis. Automatinių pavarų garantinis periodas ne trumpesnis kaip 24 mėn. Pajungiama į gaisrinės centralės vieta 1 a. 2 priedas. Visiems gaminiams turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija.

Sienos

Užtaisomi dideli plyšiai, lyginama, glaistoma. Sienos dažomos 2 kartus matiniais vandens emulsiniais dažais. Atsparūs plovimui ir susidėvėjimui, stiprioms valymo ir dezinfekavimo priemonėms. Atsparumas drėgnam valymui nemažesnė 1 klasė, ISO 11998, 200 ciklų 5-20 mikronų; >5000 ciklų pagal SFS 3755. Blizgumo laipsnis 85⁰: <10 LST EN 13300

Pertvarkant kabinetus dalis vidaus mūrinių ir GKP (2-3) pertvarų griaunama bei išardoma. Platinant durų angas dalis šachtos sienų nuardoma/nupjaunama. Pažymėta plane 1 priedas.

Naujos pertvaros formuojamas iš metalinio karkaso su dvigubo GKP plokštėmis iš abiejų pusių su mineraline vata tarpe, akustikai pagerinti.

Sienose kertami grioveliai ir paklojami nauji laidai, kabinetų elektros rozetės, jungikliai, durų elektromagnetinių sklendžių prijungimo dėžutės. Esami PVC loveliai demontuoji, o praeinantys laidai slepiami.

Išoriniai kampai aptaisomi/klijuojami nerūdijančio plieno kampukais (3x3 cm, iki 1 m aukščio) bendras kiekis apie 30 m.

Sienose montuojamos metalinės, baltos revizinės durelės.

WC patalpose įrengiamos pertvaros HPL Compact 13 mm aukšto slėgio laminato su aliuminio rėmėliais. Trys kabinos, viena pritaikyta A tipo riboto judumo. Bendras ilgis apie 12 m, baltos spalvos. Išbrinkimas vandenyje – 0,9 % Standartas - EN-438:2005Pertvarų aukštis nuo grindų 2100 mm, tame tarpe kojelės aukštis – 120 mm. Fasado tarpinių sienelių ir atitvarų į gylį matmenis parenkame pagal patalpų išsidėstymą. Durys su spyruokliniais lankstais ir spyna, turinčia indikaciją „laisva-užimta“

Patalpoje įrengiama riboto judumo pagalbos iškvietimo sistema - 1 vnt.

Lubos

Surenkamo amstrong ar analogiškos kito gamintojo baltos spalvos pakabinamosios lubos su 600x600 mm su mineraline plokštėmis.

Medžiagos privalo atitikti garso sugerties savybes pagal EN ISO 354 ir garso sugerties koeficientą α. Akustinės plokštės pagamintos iš didelio tankio mineralinės vatos, kurių matmenys 600×600 mm. Išorinė plokštės pusė ir briaunos turi būti gamyklinio dažymo, Plokštės montuojamos ant T formos profilių, kurie pakabomis tvirtinami prie perdangos konstrukcijų. Plokštės turi būti tinkamos naudoti kai santykinė oro drėgmė <95% ir temperatūra iki 30°C. Garso sugerties klasė A. Garso sugerties koeficientas 0,95. Degumo klasė ne žemesnė kaip A2–s1, d0. Baltos plokštės atspindžio koeficientas 83%. Plokštės montuojamos naudojant T15 arba T24 tipo konstrukciją. Svoris kartu su konstrukcija 2,5 -3,5 kg/m2.

Išardomos ir keičiamos WC patalpose plastikinės lubos apie 33 kv.m Išardomas el. ventiliatorius. Įrengiamos drėgmei atsparios amstrong tipo 600x600 segmentinės lubos – 33 kv.m. Montuojamas naujas el. ventiliatorius tylus D150 su laikmačiu – 1 vnt. Sutvarkomas pajungimas su ortakiu – 5 m.

Grindys

Patalpose išardoma sena PVC danga ir įrengiama nauja heterogeninė PVC, siūles sulydant. Grindys visur įrengiamos vienu lygiu. Pagal poreikį lyginamos grindys keliant 3-5 cm. Tose vietose kur išgriaunamos pertvaros grindyse, atsiradusios ertmėse, įrengiamos g/b perdangų konstrukcijos armuojant.

Grindų dangos techninės specifikacijos gali būti analogiškos arba geresnių savybių.

| Atsparumo klasė |  | EN ISO 10874 |  | 23 - 34 - 43 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bendras storis |  | EN ISO 24346 |  | 2,00 mm |
| Dėvimasis sluoksnis |  | EN ISO 24340 |  | 0,70 mm |
| Paviršiaus PUR apsauga |  |  |  | HyperGuard+ |
| Bendras svoris/m2 |  | EN ISO 23997 |  | ca. 2.543 g |
| Heterogeninė PVC |  | ISO 10582 |  |  |
| Atsparumas ugniai |  | EN 13501 |  | Bfl-S1 |
| Atsparumas slydimui |  | EN 13893 |  | DS |
| Slydimo koeficientas |  | DIN 51130 |  | R10 |
| Liekamasis įspaudas |  | EN ISO 24343-1 |  | 0,05 mm (norma ≤ 0,20 mm) |
| Atsparumas baldų kojoms |  | EN ISO 16581 |  | Labai geras |
| Lenkimas |  | EN ISO 23999 |  | ≤ 8 mm |
| Elektros varža |  | EN ISO 10965 |  | 109 Ohm |
| Statinis elektros krūvis |  | EN 1815 |  | ≤ 2kV (antistatiška) |
| Matmenų stabilumas |  | EN ISO 23999 |  | 0,05% (norma ≤ 0,40%) |
| Akustinė izoliacija |  | EN ISO 717-2 |  | ΔLw 7 dB |
| Atsparumas kėdėms su ratukais |  | EN ISO 4918 |  | Labai geras |
| Kėdžių ratukų tipas |  | EN 12529 |  | Tipas W |
| Spalvos atsparumas blukimui |  | ISO 105B02 |  | 6 |
| Atsparumas chemikalams |  | EN ISO 26987 |  | Labai geras |
| Siūlių suvirinimas karštuoju būdu |  |  |  | Tinka |
| Siūlių suvirinimas šaltuoju būdu |  | Skaidrus |  | Tinka |
| Garantija metais |  |  |  | 5 |

Ant grindų iš tos pačios PVC dangos įrengiami plintusai iki 10 cm aukščio. Ties kriauklėmis ant sienų klijuojama ta pati danga nuo grindų iki 1,6 m aukščio ir iš šonų (plotis apie 1,6 m).

Koridoriuje ant sienų klijuojama iki 30 pločio 110 cm aukštyje hetero PVC dangos juosta atlošui Išoriniai Kampai sujungiami plastikiniais kampukais (1x1 cm).

Grindyse užlyginami nelygumai, užtaisomos įdaužos ir skylės. Galutinis su danga grindų lygis toks pats kaip ir koridoriuose. Ties skirtingų dangų sujungimais (skirtumas iki 10 mm) montuojamas metalinis slenkstukas (klijuojant ir tvirtinant sraigtais).

Personalo patalpoje, WC grindyse ir ant dalies sienų montuojama teptinė hidroizoliacija su juostomis kampuose bei įrengiamas trapas. WC grindyse keičiami/įrengiami trapai - 3 vnt.

Langai

Nišose esančiuose languose įrengiami varstomi langai 1 vnt. su stiklo paketu, rankena. PVC lango su įmontuotu varstomu langu iki 1,2x0,9 esamoje vitrinoje.

Elektrotechnika

Remontuojamose patalpose keičiama visa elektros instaliacija, jungikliai, rozetės, šviestuvai. Elektros maitinimas jungiamas iš koridoriuje esančių elektros skydelių spintos, pažymėta plane. Atliekami elektros instaliacijos matavimo darbai, surašomi ir pateikiami protokolai.

Lubų konstrukcijoje montuojami įleidžiami LED šviesos šviestuvai 595x595 (600x600), švietimo kampas ne mažiau 120°, re, dienos šviesos 4000-5000 K, 840 spektras; UGR ne daugiau 19, spalvų atgaminimo koeficientas (CRI, Ra) ne mažiau kaip 80. Nėra mirgėjimo ar uždelsto įsijungimo. Reaktyvinės galios indeksas ≥ 0.90. Ypač platus maitinimo įtampos diapozonas (199-250 V). Šviestuvų garantija ne mažiau 3 metai. Atitikimas sertifikatams CE, TUV, RoHS. Galingumas, ne mažiau kaip 36 W. Šviesos srautas lm, ne mažiau kaip 3600 lm.

Kabinetuose/patalpose įrengiamos po 2 kompiuterines darbo vietas. Kompiuterinė darbo vieta - UTP 5 kat. tipo laidai po 2 vnt. ir po 4 vnt. 220 V, ne mažiau kaip 2,5 kv. mm. Laidai vedami paslėpti.

Praeinantys tranzitu loveliuose UTP kabeliai slepiami sienose. Laidai sujungiami movomis virš lubų.

Avarinis LED – 3 vnt. Šviestuvas nedaugiau 3W skirtas evakavimo maršrutams ir avariniams išėjimams

apšviesti, nutrūkus pagrindiniam energijos tiekimui. Akumuliatorius nemažiau 1h. Šviesos sklidimas spindulys į abi puses.

WC patalpoje LED šviestuvai 600x600 - 3 vnt. su judesio davikliu ir jungikliu iš išorės.

Visuose kabinetuose ir patalpose įrengiama adresinės priešgaisrinės sistemos priešdūminiai davikliai (pagal INIM tipo centralę). Laidai vedami iki pirmo aukšto ties įėjimu 1-1, 2 priedas. Centralė neperkama ir nemontuojama. Suformuotoje personalo (1-112) patalpoje įrengiamas temperatūrinis priešgaisrinis daviklis

Kabeliai, turi atitikti esamus Europos Sąjungos standartus, ISO 9001, UL ir sertifikuoti Lietuvos gaisrinių tyrimų centro. Parenkant laidus ir kabelius patalpose atsižvelgti į jų degumą pagal gaisrinės saugos reikalavimus, pateiktus lentelėje. Pritaikyti reikšmes iš I laipsnio atsparumo ugniai skilties.

| Statinių (pastatų ir patalpų) požymiai ir techniniai rodikliai | Statinio, statinio gaisrinio skyriaus atsparumo ugniai laipsnis |  |
| --- | --- | --- |
|  | I arba II | III |
|  | Elektros laidų ir kabelių klasė ne žemesnė kaip: pagal degumą, pagal dūmų susidarymą, pagal liepsnojančių dalelių ir (arba) dalelių susidarymą, pagal rūgštingumą |  |
| Evakavimo (-si) keliai (koridoriai, laiptinės, vestibiuliai, fojė, holai ir pan.) | Cca s1,d1,a1 | Eca |
| Patalpos, kuriose gali būti virš 50 žmonių | Dca s2,d2,a2 | Eca |
| Vaikų darželių, lopšelių, ligoninių, klinikų, poliklinikų, sanatorijų, reabilitacijos centrų, specialiųjų įstaigų sveikatos apsaugos pastatų, gydyklų pastatų, medicininės priežiūros įstaigų slaugos namų, viešbučių pastatai | Dca s2,d2,a2 | Eca |

Kabelis, 2x1.5 mm²

Pagrindiniai parametrai:

- 2x1.5 mm2 ekranuotas, priešgaisriniais kabeliais, skirtas gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemai.

- Kabelis turi atitikti LST EN 13501 standartą ir STR 2.01.04:2004 „Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai“

Kabelis, 3x0.75mm²

Pagrindiniai parametrai:

- Atsparumas karščiui: 90 minučių gyvybinių sistemų funkcionavimas gaisro atveju; 180 minučių izoliacijos vientisumas (prie 800°C). Maksimali darbinė temperatūra normalios eksploatacijos metu +90°C;

- Vardinė įtampa :			 600/1000 V;

- Izoliacija : 			Specialus behalogeninis polimerinis mišinys:

- Apvalkalas :			Specialus behalogeninis polimerinis mišinys;

- Nedegus kabelis:			 E90;

- Gyslų skaičius ir skerspjūvis : 		3x0,75 mm²;

- Laidininko tipas : 			Varinis monolitas;

- Apvalkalo spalva : 			Oranžinė;

- Kabelis turi atitikti LST EN 13501 standartą ir STR 2.01.04:2004 „Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai“

Adresinis optinis dūmų detektorius – 65 vnt.

Pagrindiniai parametrai:

- Maitinimo įtampa 19-30 Vdc;

- Maitinimo srovė budėjimo režime 200 μA;

- Maitinimo srovė aliarmo režime 10 mA prie 27,6V;

- Išėjimo kontakto srovė maks. 14 mA;

- Atitinka EN54-7 standartą.

Bazė su kilpos izoliatoriumi – 40 vnt.

Pagrindiniai parametrai:

- Bazė davikliui su kilpos izoliatoriumi - 67 vnt.

- Atitinka EN54-7 standartą.

Adresuojamas gaisro pavojaus mygtukas – 2 vnt.

Pagrindiniai parametrai:

- Plastikinis stiklelis;

- Atstatymas rakteliu;

- Būsenos indikacija: LED;

- Matmenys: 84x84x45 mm;

- Maitinimas: 19 - 30 VDC;

- Srovė budėjimo/aliarmo režime: 80 μA/5 mA.

- Atitinka EN54-11 standartą.

Gofruotas PVC vamzdis, klojamas grindyse/sienose D32 su mova, su tvirtinimo elementais (behalogenis)

Pagrindiniai parametrai:

- Medžiaga: behalogeninis komponentas;

- Sienelės tipas: gofruotas;

- Savaime gęstantis: taip;

- Atsparus korozijai: taip;

- Montavimo būdas: paslėptai arba atvirai instaliacijai;

- Išorinis diametras: 32mm;

- Atsparumas gniuždymui: 320N;

Adresinis temperatūrinis detektorius – 2 vnt.

Pagrindiniai parametrai:

- Maitinimo įtampa 19-30Vdc;

- Maitinimo srovė budėjimo režime 200 μA;

- Maitinimo srovė aliarmo režime 10 mA prie 27,6V;

- Išėjimo kontakto srovė maks. 14 mA;

- Darbinė temperatūra –5°C + 40°C;

- Atitinka EN54 standartą.

Koridoriuje 1-100 pakabinamose lubose sumontuojamos audio kalonėlės – ne mažiau 4 vnt. Pajungimas Audio kabeliu iki serverinės (2-1060) po lubomis. 1 priedas.

Kolonėlių techniniai parametrai

RMS                                                20 W

Varža                                               8 omai (pasirinktinai)

Garsiakalbis                                  Popierius + PP

Transformatorius                       70 V / 100 V (pasirinktinai)

Rezonansinis dažnis                  135 Hz ± 20 Hz

Dažnio atsakas                            75 Hz - 19 kHz

Jautrumas                                     91 dB ± 1 dB

Garsiakalbių tipas                       103 mm žemų dažnių garsiakalbis / 25 mm aukštų dažnių garsiakalbis

Drėgmė                                          90 - 95%

Darbinė temperatūra               10°C - 40°C

Šilumos bandymas                    70 °C ± 2 °C

Garsumo valdymas TRAFO: naudojimas sustiprintose garso sistemose arba tradiciniame stiprintuve 8 omų varžai

Koridoriuje 2-2 pakabinamose lubose montuojami Wifi kartotuvai ne mažiau 4 vnt. Pajungti į ryšių spintą.

Mygtukas                                                                  LED ir WPS 2 viename mygtukas

Įėjimo galia                                                                100-240V ~ 50/60Hz

Energijos sąnaudos                                                23W

Antena                                                                        Vidinės antenos

Belaidžio ryšio standartai                             IEEE 802.11a/n/ac/ax 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n/ax 2,4 GHz

Dažnis                                                                         2,4 GHz ir 5 GHz

Signalo greitis                                                           574 Mbps esant 2,4 GHz, 2402 Mbps esant 5 GHz

Priėmimo jautrumas                                             5GHz:

11ax HE20 MCS0:-93dBm, 11ax HE20 MCS11:-62dBm

11ax HE40 MCS0:-90dBm, 11ax HE40 MCS11:-59dBm

11ax HE80 MCS0:-87dBm, 11ax HE80 MCS11:-56dBm

11ax HE160 MCS0:-84dBm, 11ax HE160 MCS11:-53dBm

2,4 GHz:

11ax HE20 MCS0:-95dBm, 11ax HE20 MCS11:-64dBm

11ax HE40 MCS0:-92dBm, 11ax HE40 MCS11:-62dBm

Belaidžio ryšio funkcijos                                       Išmaniosios antenos

Įjungti / išjungti belaidį radiją

DFS (reikalinga naujausia programinės įrangos ir aparatinės įrangos versija)

Prieigos kontrolė

LED valdymas

Maitinimo grafikas

Wi-Fi aprėptis

Belaidis saugumas                                                  WPA/WPA-PSK2 šifravimas, WPA3

Darbo režimai                                                           Range Extender

Perdavimo galia                                                       FCC: 2,4 GHz < 30 dBm, 5 GHz < 30 dBm

Sertifikavimas                                                          FCC, RoHS

Sistemos reikalavimai                                            Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ arba Windows 7, 8, 8.1, 10, MAC OS, NetWare, UNIX arba Linux

„Internet Explorer 11“, „Firefox 12.0“, „Chrome 20.0“, „Safari 4.0“ arba kita naršyklė su „Java“

Aplinka                                                                       Darbinė temperatūra: 0°C ~ 40°C (32°F ~104°F)

Laikymo temperatūra:                                          -40°C ~ 70°C (-40°F ~158°F)

Darbinė drėgmė:                                                     10% ~ 90% nekondensuojanti

Laikymo drėgmė:                                                    5% ~ 90% nekondensuojanti

Vandentiekis

Demontuojamos esamos kriauklės ir praustuvės, sanitariniai prietaisai – 26 vnt. Įrengiamos keraminės praustuvės (jika zeta 45-55 pločio arba analogiška) – 29 vnt. Su vandens maišytuvu chromo spalvos, užsukimo kraneliais bei chromuotais plieniniais/variniais vamzdeliais karštam ir šaltam vandeniui sienoje, sifonais iš sienos. Personalo patalpoje montuojama virtuvinė metalinė (nerūdijantis plienas) plautuvė 55x44x18 arba analogiška su karšto vandens maišytuvu, pajungimo žarnelėmis, sifonu. Personalo patalpoje sumontuojamas WC klozetas su bakeliu – 1 vnt. Įrengiamas trapas, dušo maišytuvas su laikikliu – 1 vnt. (dušo sistema (komplektu). Valytojos patalpoje metalinė dviguba plautuvė – 1vnt. WC patalpoje, keraminės– 3 vnt.

Vandentiekis jungiamas plastikiniais daugiasluoksniais vamzdžiais iš šachtose esamų stovų per sienas ir grindis.

Visi kriauklių pajungimai paslėpti sienose ar grindyse. Pajungimai be plyšelių.

Personalo patalpoje įrengiamas indaplovės pajungimas - (šalto vandentiekio, kanalizacijos (sifonas), 220V.- 5 vnt.

Šildymas

Keičiami seni plieniniai ir ketiniai radiatoriai į plieninius. Nišose esantis 1 vnt. radiatorius įrengiami ties langais 22x1200x 400.

Šaldymas

Demontuojama esama split kondicionierių sistema. Pastato korpuso išorėje abejose pusėse ties 1 a. iki 3 vnt. demontuojami išoriniai blokai. Užtaisomos skylės struktūriniu tinku pritaikant spalvą. Viduje demontuojami vidiniai blokai iki 6 vnt. su vamzdynais.

Montuojama nauja bendra šaldymo VRV tipo sistema. Koridoriaus lubose kasėtės 4 vnt., kabinetuose ant sienų 24 vnt.

Naujos šaldymo sistemos įrengimas.

I. ĮRENGINIAI

- Lauko blokas

Išorinis aukšto efektyvumo išorinis kintamo freono srauto (VRF - variable refrigerant flow) lauko blokas. Pritaikytas dirbti tiek HP – šilumos siurblio (dvivamzde) sistema, tiek ir su HR – šilumos grąžinimo (trivamzde) sistema.

Galia - šaldymui / šildymui: 33,5 / 36,7 kW.

Elektros įvado galia - šaldymui / max. šildymui : 8,68 / 9,72 kW. 380V ~3ph (kataloginė). Maksimali įmanoma elektros įvado galia – 12,27 kW

Naudingumo koeficientas šaldant (Eurovent) nom. EER – 2,79

Naudingumo koeficientas šildant (Eurovent) nom. COP – 3,7

Matmenys mm. – plotis / aukštis / gylis: 930x1745x760

Svoris: 215 kg.

Triukšmo slėgis dB(A) šaldant / šildant: 60 / 61 dB(A)

Darbo ribos: šaldant -15oC~+52oC; šildant -30oC~+18oC

- Lauko blokas

VRF išorinis lauko blokas. Pritaikytas dvivamzdei HP sistemai.

Galia - šaldymui / šildymui: 12,1/ 14,2 kW.

Maksimali įmanoma elektros įvado galia – 4,38kW

Naudingumo koeficientas šaldant (Eurovent) nom. EER – 2,7

Naudingumo koeficientas šildant (Eurovent) nom. COP – 3,5

Matmenys mm. – plotis / aukštis / gylis: 950x834x330

Svoris: 69 kg

Darbo ribos: šaldant -5oC~+43oC; šildant -20oC~+18oC

- Kasetinis keturpusio išpūtimo vidinis blokas montuojamas į lubas.

Galia - šaldymui / šildymui: 5,6 / 6,3 kW.

Elektros galia (vent. Variklio) - šaldymui / šildymui: 25,0 W. 230V ~1ph.

Oro srautas m3/min. aukštas / vidutinis / žemas: 11,2 / 11,0 / 10,0 m3/min.

Triukšmo slėgis dB(A) skirtingais greičiais – aukštas / vidutinis / žemas: 37 / 35 / 34 dB(A);

Matmenys mm - plotis / aukštis / gylis: 570x256x570

Svoris: 15 kg.

Kasečių kiekvienos angos žaliuzių padėtį galima nustatyti skirtingu išpūtimo kampu.

- Sieninis vidinis blokas montuojamas ant sienos.

Galia - šaldymui / šildymui: 2,2 / 2,5 kW.

Elektros galia (vent. Variklio) - šaldymui / šildymui: nom. - 11,0 W (max.30,0 W). 230V ~1ph.

Oro srautas m3/min. aukštas / vidutinis / žemas: 7,2 / 6,8 / 5,9 m3/min.

Triukšmo slėgis dB(A) skirtingais greičiais – aukštas / vidutinis / žemas: 32 / 30 / 28 dB(A);

Matmenys mm - plotis / aukštis / gylis: 837x302x189

Svoris: 8,5 kg.

- Sieninis vidinis blokas montuojamas ant sienos.

Galia - šaldymui / šildymui: 2,8 / 3,2 kW.

Elektros galia (vent. Variklio) - šaldymui / šildymui: nom. - 12,0 W (max.30,0 W). 230V ~1ph.

Oro srautas m3/min. aukštas / vidutinis / žemas: 7,8 / 7,2 / 5,9 m3/min.

Triukšmo slėgis dB(A) skirtingais greičiais – aukštas / vidutinis / žemas: 34 / 32 / 28 dB(A);

Matmenys mm - plotis / aukštis / gylis: 837x302x189

Svoris: 8,5 kg.

Schema. Tikslinti pagal esamą padėtį montavimo metu.

II.   VĖSINIMO SISTEMŲ KRITERIJAI, MONTAVIMAS, BANDYMAS IR PRIDAVIMAS EKSPLOATACIJAI

- BENDROJI DALIS

Techninėse specifikacijose aprašomos eksploatacinės įrengtinų sistemų savybės. Techninių specifikacijų paskirtis – naudotis jomis kaip svarbiausiomis gairėmis pasirenkant įrenginius.

Kriterijai gaminiams

Standartiniai gaminiai: medžiagos ir įrengimai turi būti standartinė gamintojo gaminama produkcija.

Sukomplektuoti įrengimai: kitų gamintojų produkciją naudojantys įrengimų komplektų gamintojai pilnai atsako už galutinį produktą.

Pavadinimų lentelės: ant įrengimo matomoje vietoje turi būti patikimai pritvirtinti gamintojo pavadinimą nurodanti lentelė arba aiškus prekinis ženklas. Pavadinimas ar prekinis ženklas gali būti įspausti ir pačiame įrengime arba neišblunkančiai pažymėti ant kiekvienos įrengimo dalies.

Kartu su įranga turi būti pristatyti visi įrengimų montavimui ir eksploatacijai numatyti reikalingi įrankiai bei kiti reikmenys.

Eksploatacijos ir techninės priežiūros garantija

Turi būti suteikiamas ne trumpesnis kaip vienerių metų garantinis laikas.

Tiekėjas atsako už visus garantinio laikotarpio metu kylančius medžiagų ir gamybos defektus ir pasirūpina jų pašalinimu.

Atsakomybės laikotarpis truks tol, kol nebus pašalinti visi garantinio laikotarpio metu pasireiškę defektai.

Garantinio laikotarpio metu susidėvėjusias dalis gali pakeisti techninio aptarnavimo personalas, vadovaudamasis eksploatacijos ir techninės priežiūros instrukcija, tuo neįtakodamas tiekėjo garantinių įsipareigojimų.

Paviršių apsauga

Visų pateiktinų įrengimų paviršius turi būti apsaugotas nuo atmosferos poveikio. Įrengimai turi būti tinkamai paruošti transportavimui bei sandėliavimui lauke prieš jų montavimą, t.y. padengti antikorozine danga ir supakuoti.

Metalinių paviršių valymas, šlifavimas ir apdailos danga turi atitikti tarptautinių techninių standartų, susijusių su apsauga nuo korozijos, specifikacijas.

Dažymą privalu atlikti kokybiškai, laikantis dažų gamintojo parengtomis lentelėmis ir nurodymais.

Elektros gaminiai

Visos medžiagos ir darbo kokybė turi atitikti IEC elektros instaliacijos reikalavimus ir atitinkamus standartus. Visos instaliacijos ir įrengimai turi būti suprojektuoti tinkamam funkcionavimui, kad nepasireikštų pirmalaikis perkrovimas ar susidėvėjimas.

Triukšmą keliančiuose elektros įrengimuose ar jų komponentuose turi būti įrengti triukšmą slopinantys įtaisai, kad nepažeistų greta esančių elektroninių įrengimų.

Vibracijos pašalinimas

Visi vibruojantys ar galintys sukelti vibraciją komponentai (ventiliatoriai, siurbliai, kompresoriai ir t.t.) turi būti izoliuoti nuo pastatų konstrukcijų patvirtinto modelio vibroizoliatoriais, plieninėmis spyruoklėmis ar panašiais patvirtintais įrenginiais, užkertančiais vibracijos perdavimą į pastatą.

- VĖSINIMO ĮRENGINIAI

2.1. Išorinis kondensatorių blokas oras/oras tipo su šilumos siurblio funkcija

Išorinis VRF tipo inverterinio tipo kondensatorių blokas oras/oras tipo su šilumos siurblio funkcija. Kompresoriai sukami energiją taupančiais nuolatinės elektros srovės inverteriniais (sklandaus greičio reguliavimo funkciją turinčiais) kompresoriais, ventiliatorių varikliai taip pat inverteriniai, įrenginys pilnai automatizuotas, su integruota išorinio bloko atitirpinimo funkcija. BŪTINA SĄLYGA: įrenginys turi veikti įjungus bent vieną vidinį kondicionieriaus bloką (t. y. veikimo diapazonas – nuo 0 % iki 100 % šaldymo/ šildymo galios).

- Šilumos mainų terpė (agentas) freonas R410A.

- Išorinių blokų darbinės ribos šaldymui nuo -15°C iki +48°C (lauko temperatūros), šildymui nuo -25°C iki +18°C.

- SPF vėsinimui ne mažiau 6.5, SPF šildymui ne mažiau 4,0. Priėmus, kad šilumos siurbliai šildo, kol lauko oro temperatūra nukrenta iki -7°C, taip pat įvertinant šilumos siurblių galios nuostolius dėl sistemos atsitirpinimo proceso.

- Triukšmo slėgio lygis 1 m atstumu nuo maksimaliu apkrovimu veikiančio įrenginio max.65 dBA.

- Freono pajungimas variniais vamzdeliais.

- Maksimalus galimas vamzdyno ilgis nuo tolimiausio vidinio kondicionieriaus bloko iki pirmojo trišakio – 40 m.

- Maksimalus galimas bendras vamzdynų ilgis - 1000m.

- Maksimalus galimas ilgis nuo išorinio įrenginio iki tolimiausio vidinio įrenginio – 225m.

- Maksimalus galimas aukščių skirtumas tarp išorinio ir vidinio įrenginio - 110 m.

- Maksimalus galimas aukščių skirtumas tarp vidinių blokų - 40 m.

Oro vėsinimo sistemas numatyta valdyti jungiant jas prie bendros valdymo sistemos (BMS), (žr. "Procesų valdymo ir automatizacijos" projekto dalį). Valdymo protokolas "BACnet (Modbus protokolui)". Vėsinimo sistemų automatika turi turėti galimybę apskaityti elektros ar/ir šalčio kiekius atskirai kiekvienam vidiniam įrenginiui.

Vėsinimo įrenginiai turi turėti Eurovent sertifikatą (ar kitas sertifikatas pagal susitarimą su Užsakovu).

2.2. Vidiniai sieniniai oro aušintuvai VRF sistemoms

Komplektą sudaro :

- Nuolatinės srovės ventiliatoriaus variklis (didesnis ventiliatoriaus efektyvumas);

- Specialios konstrukcijos oro išpūtimo anga išpučia orą žemyn ir aukštyn.

- Integruotas išimamas ir išvalomas filtras, kuris iš oro išvalo bakterijas ir pelėsius.

- Laidinis valdymo pultas.

- Freono pajungimas variniais vamzdeliais ø6.35/12.7 (mažesnės galios vidiniai bl.)

- Kondensato pajungimas ø16 sieniniams ; ø25 kasetiniams.

- Kondensato siurbliukas.

- Elektros tinklo maitinimas 230/1f/50.

- Garso slėgio lygis, dirbant įrenginiui vidutiniu greičiu, ne daugiau (___) dBA.

Apsauga: gamintojas privalo užtikrinti vamzdžių ir briaunų paviršių apsaugą įrenginį transportuojant ir montuojant.

Laidinis valdymo pultas VRF sistemos vidiniams vėsinimo įrenginiams

Valdymo pultas privalo turėti savaiminės diagnostikos funkciją bei kitas funkcijas:

- Įjungimas/išjungimas.

- Kondicionavimo režimo keitimas.

- Ventiliatoriaus greičio nustatymas

- Temperatūros nustatymas ir atvaizdavimas.

- Išpučiamo oro srauto krypties nustatymas.

- Aliarmų pranešimų rodymas.

- Variniai vamzdžiai

Šaltnešio tiekimo vamzdynų įrengimas turi būti pagrįstas brėžiniuose nurodytais matmenimis.

Brėžiniai pateikia bendrą vamzdynų ir įrangos išsidėstymą, tačiau nenurodo fasoninių detalių ir atšakų, kurių gali prireikti jungiant vamzdynus prie įrengimų ir pan. bei derinantis su kitomis dalimis. Vamzdynai turi būti montuojami atlikus matavimus vietoje. Reikalingos fasoninės dalys turi būti pateiktos be papildomų kaštų.

Variniai vamzdeliai gaminami iš fosforu redukuoto vario Cu-DHP rūšies ir yra tokios cheminės sudėties (Cu+Ag)=99,90%; 0.015%<P<0,04%.

Išorinis skersmuo 10x0.8-133x3.0.  PN10, T<100ºC. Jungiami litavimu. Fasoninės dalys - gamyklinės. Tvirtinimai - izoliacijos nepažeidžiančio tipo. Šaldymo sistemų varinius vamzdelius būtina virinti azoto aplinkoje. Neleistina montuoti vienoje cirkuliacijos sistemoje kartu su plieniniu vamzdžiu dėl galimos galvaninės vamzdyno korozijos. Naudojamas lydmetalis ir priedai, bei montavimo technologija pagal varinių vamzdžių gamintojo nurodymus.

Variniai vamzdžiai gali būti jungiami naudojant vieną iš trijų jungčių tipų:

- kapiliarines jungtis;

- kūgines jungtis;

- užveržiančias jungtis.

Minkštus vamzdžius rulonuose galima lenkti:

- rankomis, lenkimo spindulys r=6,0….8,0 d;

- naudojant lenkimo įrenginį  r=3.0…6.0 d.

Pusiau kietus vamzdžius nuo d=12 iki d=22 daugumai instaliacijų galima lengvai lenkti naudojant pusiau kietiems vamzdžiams skirtus lenkimo įrenginius arba atitinkamo dydžio vamzdžių lenkimo spyruokles.

Kietus vamzdžius iki išorinio skersmens d=18 galima lankstyti šaltu būdu vien tik lenkimo įrenginiu, lenkimo spindulys r=4,0 d.

Vamzdžiai turi būti montuojami atsižvelgiant į vamzdžių gamintojo montavimo instrukcijas, įvertinant vamzdynų pailgėjimus ir įrengiant, jeigu reikia, pailgėjimus kompensuojančias priemones.

Paskirstymo (trišakių)  jungčių komplektas su izoliacija.

3.2. Kondensato pašalinimo vamzdžiai

Vamzdžių ir fasoninių dalių jungtys sandarinamos minkštos gumos žiedais, atspariais agresyvioms medžiagoms. Vamzdžių ir jungčių panaudojimas turi turėti ne maisto prekės higieninį pažymėjimą.

Kondensato pašalinimo vamzdyną montuoti iš polipropileno (PVC) arba kito plastiko.

Medžiagos fizinės charakteristikos:

Tankis				1,4 g/cm3;

Atsparumas tempimui			13 N/mm2;

E-modulis				3000 N/mm2;

Linijinio šiluminio plėtimosi koef.:	0,15 mm/mK

Atsparumas ugniai

3.3. Vamzdynų ir konstrukcijų susikirtimai

Visais atvejais, kai vamzdynas kerta konstrukcijas, kertamojoje turi būti įmontuotas tos pačios medžiagos, vienu skersmeniu didesnis įdėklas.

Jeigu konstrukciją kerta izoliuotas vamzdynas, tai įdėklo skersmuo turi būti didesnis už izoliuoto vamzdyno skersmenį.

Įdėklai turi išlysti iš kertamosios konstrukcijos apie 6 mm. Tarpai tarp įdėklo ir vamzdyno iš abiejų pusių užtaisomi nedegia (kai kertamosios konstrukcijos atsparumas ugniai normuojamas), garsui ir vandens garui nelaidžia medžiaga.

- Izoliacija

Izoliacijos paskirtis – išvengti kondensacijos ir sumažinti šalčio nuostolius. Visi vėsinimo sistemos vamzdynai izoliuojami sintetinio kaučiuko izoliacija. Ji turi buti klijuojama laikantis gamintojo nurodymu. Vamzdžių laikikliai turi buti su izoliacija po apkaba aplink vamzdį. Izoliacijos storis nurodytas sąnaudų žiniaraščiuose.

Visi ventiliai, flanšai, sujungimai ir pan. turi buti izoliuojami taip pat kaip vamzdžiai.

Izoliacija turi būti tvirta, atspari aplinkos poveikiui eksploatacijos metu. Neutralaus kvapo, gaisro metu neskleidžianti troškiu dūmų. Vamzdžių, kertančių pertvaras, perdangas ir pan., izoliacija turi būti vientisa.

Tvirtinimas turi buti suderintas su pastato konstruktoriumi.

Vamzdžiai, sumontuoti atvirai ant stogo turi būti apskardinti plienine cinkuota skarda, arba alternatyviomis apsaugos priemonėmis nuo mechaninio pažeidimo.

Rangovas pateiks tvirtinimui visus priedus (suvirinimas, tvirtinamos detalės, juostos, diržai, įvairūs klijai, sandarinimo juostos ir kt.). Visi sujungimai turi būti tinkamai atlikti, užsandarinti pagal gamintojo rekomendacijas. Visų izoliacinių medžiagų sandūros turi būti tinkamai sujungtos.

4.1. Pažymėjimai

Įrengimai ir armatūra žymima metalinėmis etiketėmis, nurodant pagrindinius techninius duomenis.

Užrašai turi būti graviruoti ir atitikti Lietuvoje galiojančius standartus.

Ant izoliuotų paviršių užnešami skiriamieji spalviniai žiedai ir rodyklės, rodančios tekėjimo kryptį ir kitą reikalingą informacija.

- Vėsinimo sistemų montavimas, išbandymas ir pridavimas eksploatacijai

5.1. Montavimas

Kondicionavimo sistemos turi būti montuojamos pagal gamintojo pateiktas instrukcijas. Įrangos tiekėjai kartu su įrenginiais turi pateikti ir sistemai reikalingus trišakius ir šakotuvus. Sienos priešgaisriniai reikalavimai išlaikomi naudojant vamzdinius kevalus, palaidą akmens vatą arba akmens vatos įdėklus (priklausomai nuo apsaugos laiko). Apsaugos laikas yra nuo 15 iki 120 min priklausomai nuo kertamos sienos (perdangos) storio ir medžiagos, vamzdyno skersmens, kevalų instaliavimo būdo.

5.2. Suvirinimas

Aušinimo sistemoje išoriniam ir vidiniam blokui sujungti yra naudotini variniai vamzdžiai, o varinių vamzdžių jungčių ir armatūros montavimas turi būti atliekamas pagal gamintojo pateiktas instrukcijas ir rekomendacijas. Aušinimo sistemoje naudojami variniai vamzdžiai turi būti gamyboje apdoroti fosforo rūgštimi (gamybos ciklas prieš oksidaciją), tiekiami su kokybės atitikties deklaracijoje nurodytais techniniais parametrais. Naudojant šaldymo agentą freoną R410A, skaičiuojamasis slėgis variniams vamzdžiams turi būti 3,8 MPa. Atliekant montavimo darbus, būtina saugoti varinių vamzdžių vidinį paviršių, kad nepatektų dulkės, purvas, tepalai ar drėgmė. Suvirinant aušinimo sistemos varinius vamzdžius, negalima naudoti fliusų turinčių medžiagų (ypatingai tose sistemose, kurių šaltnešio (freono) sudėtyje yra chloro vandenilio). Suvirinant būtina naudoti fosfuoto vario pagrindu pagamintus elektrodus, kuriuos naudojant yra nereikalingas fliusas. Fliusai, kurių sudėtyje yra chloro, labai kenkia variniams vamzdynams, nes sukelia vamzdžių koroziją; o fliusai, kurių sudėtyje yra fluoro junginių, skaido kontūre cirkuliuojančius priedus (tepalus).Atliekant suvirinimo darbus, aušinimo sistemos vamzdžius būtina prapūsti azotu, kad nesusidarytų oksidacinė plėvelė, kuri eksploatavimo metu sukelia neigiamą poveikį vožtuvų ir kompresoriaus darbui. Sumontavus aušinimo sistemos varinius vamzdžius, turi būti patikrintas jos sandarumas ir atliktas vakuumavimas.

5.3. Sandarumo tikrinimas

Sistemos vamzdynas turi būti užpildomas azotu ir palaikomas 4,0 MPa (40Bar) slėgis, kurio nerekomenduojama viršyti. Jeigu per 24 val. slėgis lieka nepakitęs, vadinasi sistema yra sandari, o jeigu yra slėgio praradimas, reikia surasti azoto nutekėjimo vietą, sutvarkyti nesandarumus ir pakartotinai patikrinti sistemos sandarumą.

5.4. Vakuumavimas

Sistemos vamzdynas turi būti vakuumuojamas, šis bandymas atliekamas su specialiu vakuuminiu siurbliu. Vakuuminis siurblys įjungiamas ne trumpiau kaip 2 valandoms, kol sistemos vamzdyne yra pasiekiamas slėgis iki 100,7 kPa (1Bar) vakuuminio manometro parodymo. Pasiekus reikiamą bandomąjį slėgį, po 1 valandos reikia patikrinti, ar nepakilo slėgis sistemoje. Jeigu slėgis pakilo, vadinasi sistema nesandari arba joje yra drėgmės, kurios sistemoje palikti negalima Po vakuumavimo sistema 2 valandoms pakartotinai užpildoma azotu ir 1 valandą palaikomas 0,05 MPa slėgis, o po to su vakuuminiu siurbliu sistema vėl vakuumuojama iki minus 100,7 kPa (1Bar) slėgio. Jeigu per 2 valandas nepavyktų pasiekti reikiamo slėgio, reikia pakartoti sistemos prapūtimą azotu ir vėl atlikti vakuumavimą. Patikrinus sistemos sandarumą ir atlikus vakuumavimą, vamzdynus būtina labai tvarkingai izoliuoti antikondensacine izoliacija. Sankirtos vietas su stogo ar išorinių sienų konstrukcija būtina sandarinti, montuojant įvorėje. Sistema užpildoma šaltnešiu (freonu) tik tuomet, kai yra atlikti visi elektros pajungimo darbai, atliktas sistemos sandarumo patikrinimas ir vakuumavimas. Sistemoje gali būti naudojamas tik ekologiškas šaltnešis, kurio nutekėjimas nekenktų sveikatai (R410A) ir kuris nesugadintų šaldymo įrangos. Būtina prisiminti, kad užpildant sistemą šaltnešiu, negalima viršyti maksimalaus leistinojo kiekio, nes galima sukelti sistemoje hidraulinį smūgį ir sugadinti kompresorių.

| CASSETTES |  |  | CASSETTES |  | DUCTS |  |  | DUCTS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EER | COP |  | SEER | SCOP | EER | COP |  | SEER | SCOP |
| 3,67 | 4,34 |  | 8,28 | 4,45 | 3,57 | 4,21 |  | 8,04 | 4,31 |
| 3,36 | 4,50 |  | 8,11 | 4,52 | 3,26 | 4,38 |  | 7,88 | 4,39 |
| 2,88 | 4,33 |  | 7,94 | 4,99 | 2,76 | 3,91 |  | 7,63 | 4,70 |
| 3,30 | 4,65 |  | 8,55 | 5,17 | 2,93 | 4,29 |  | 7,82 | 4,44 |
| 2,90 | 4,44 |  | 7,97 | 5,46 | 2,96 | 3,80 |  | 7,34 | 4,81 |
| 3,50 | 4,76 |  | 8,65 | 4,81 | 3,29 | 4,42 |  | 8,09 | 4,36 |
| 3,19 | 4,43 |  | 8,42 | 5,13 | 3,08 | 3,97 |  | 7,74 | 4,65 |
| 2,80 | 3,86 |  | 7,20 | 4,62 | 2,66 | 3,52 |  | 6,67 | 4,19 |
| 2,57 | 3,61 |  | 6,91 | 4,31 | 2,44 | 3,29 |  | 6,41 | 3,90 |
| 2,31 | 3,37 |  | 6,62 | 4,11 | 2,20 | 3,07 |  | 6,14 | 3,72 |

Vėdinimas

Įrengiami el. ventiliatoriai D150 tylus su laikmačiu – 3 vnt. (WC, virtuvėlė).  1- 117 patalpoje el. tylus ventiliatorius- 1 vnt. su jungikliu. Keičiamos plastikinės vėdinimo grotelės.

1-100 demontuojamas oro Rekuperatorius 1 vnt. su vamzdynais iki 46 m.