SPS priedas Nr.1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Medicininio deguonies įrangos (suskystintų dujų talpyklų) nuoma

1.    Nuomos objektas -medicininio deguonies įrangos (dviejų suskystintų dujų talpyklų su penkiais garintuvais, telemetrijos ir kt.) nuoma 36 mėn. laikotarpiui. Įrangos buvimo vieta- Santariškių g.2, Vilnius.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Komplekto sudėtis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Medicininio deguonies įrangos nuoma, | Kompl. | 1 | 1.1.Kriogeninė suskystinto medicininio deguonies talpykla , nominali talpa 21 000 l - 1 vnt. 1.2. Kriogeninė suskystinto medicininio deguonies talpykla , nominali talpa 6 000 l -1 vnt. 1.3.Garintuvas suskystintam deguoniui garinti, maksimalus pajėgumas 100 m 3/val -1 vnt. 1.4. Garintuvas suskystintam deguoniui garinti, maksimalus pajėgumas 50 m3/val -3 vnt. 1.5 Garintuvas suskystintam deguoniui garinti, maksimalus pajėgumas 35m3/val -1 vnt 1.6. Telemetrijos (kiekio kontrolės) įranga -1 vnt. 1.7.Sunaudojamo dujų kiekio komercinės apskaitos sistema -1 vnt. 1.8.Automatinė rezervinio deguonies kiekio įjungimo sistema -1 vnt. 1.9.Automatinė rezervinio deguonies ( trečias šaltinis)tiekimo sistema -2 vnt. 1.10.Trečio deguonies šaltinio įjungimo, valdymo ir signalizacijos (slėgio kontrolės) sistema-1 vnt |

2.Reikalavimai kriogeninių talpų suskystintam medicininiam deguoniui laikyti , garinti ir kitų eksploatacijai reikalingų  sistemų įrengimui:

2.1 Talpos suskystintam deguoniui laikyti, garintuvai, kitos sistemos turi būti įrengtos, priduotos atestuotai techninės priežiūros tarnybai ir įregistruotos darbo inspekcijoje per mėnesį nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

2.2 Sistemų įrengimo darbai turi būti atliekami taip, kad vyktų nepertraukiamas medicininio deguonies tiekimas pilnoje apimtyje ligoninės gydomiesiems  padaliniams.

2.3 Nuomotojas privalo:

2.3.1Pristatyti techniškai tvarkingą įrangą

2.3.2 Atvežti bei sumontuoti ir paleisti visą įrangą nuomininko įrengtoje šiuo metu veikiančioje deguonies tiekimo sistemos vietoje (nenutraukiant veikiančios sistemos veikimo)per sutartyje numatytą laiką.

2.3.3 Atlikti visus veiksmus, susijusius su įrangos priežiūra ir registracija pagal galiojančius LR įstatymus.

Plombuoti dujų apskaitos sistemą  (matavimo priemones) atjungimo ir aplankos linijų uždaromuosius įtaisus ( akles, sklendes, ventilius, čiaupus);

2.3.4 Perduoti nuomininkui įrangos eksploatavimo instrukcijas;

2.3.5 Apmokyti nuomininko personalą teisingai ir saugiai naudotis suteikiama įranga bei supažindinti su saugaus darbo taisyklėmis;

2.3.6 Periodiškai atlikti įrangos apžiūrą, bei jos techninės būklės įvertinimą pagal galiojančius normatyvus;

2.3.7 Užtikrinti nuolatinę dujų kiekio talpyklose kontrolę;

2.3.8 Organizuoti dujų papildymą nedalyvaujant nuomininko personalui tuo atveju, jei nuomotojas yra dujų tiekėjas;

2.3.9 Teikti informaciją nuomininkui apie dujų rezervą ir poreikį papildyti sistemą dujomis, apmokyti nuomininko personalą naudotis sistema tuo atveju, kai dujų tiekėjas yra tretysis asmuo;

2.3.10 Eksploatacijos metu įvykus gedimui, neleidžiančiam toliau eksploatuoti įrangos, nuomotojas įsipareigoja atlikti įrangos remonto darbus neatlygintinai išskyrus atvejus, kai įrangos gedimas įvyko dėl nuomininko kaltės. Prieš pradedant remonto darbus įrangos gedimų priežastys aprašomos nuomotojo ir nuomininko tarpusavio akte.