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VŠĮ TAURAGĖS LIGONINĖ
Pastatas-poliklinika, unikalus Nr. 7798-1001-8014, statybos metai 1981 m. 

Dermatologijos kabinetų įrengimo darbų aprašymas (remontuojamų patalpų plotas 54,62 m2)
         Remontuojamos patalpos nurodytos antro aukšto plane 2-10, 2-11, 2-12, 2-13, 2-14. Ardomos sienos tarp patalpų  2-11 ir 2-12, bei 2-14 ir 2-15. Ardoma dalis sienos pastatytos iš stiklo blokelių ir įrengiama nauja karkasinė dvigubo gipso kartono su akmens vatos užpildu tarp patalpų 2-10 ir 2-15, bei 2-11 ir 2-15. Tarp patalpos 2-14 ir 2-15 įrengiama nauja karkasinė dvigubo gipso kartono su akmens vatos užpildu siena su durimis į koridorių(2-15) visose patalpose ardoma grindų danga, keičiamos durys. Iš patalpos 2-13 įrengiamos naujos durys į patalpą 2-15.  Gelžbetonio palangės keičiamos į PVC.
	Patalpos Nr. plane
	Patalpos pavadinimas
	Grindų apdaila
	Sienų apdaila
	Lubų apdaila
	Elektrotechnika, elektroniniai ryšiai
	Pastabos

	2-10
	Dermatologijos  kabinetas
	Akmens masės plytelių grindų danga su grindjuoste 10 cm
	Iki 1,20 m aukščio sienos klijuojamos PVC sienų danga (prie kriauklės  1,50 m aukštis ir 0,80 m plotis)  aukščiau siena iki lubų dažoma labai gerai plaunamais

emulsiniais dažais su antibakteriniais

priedais. 


	Higieninės segmentinės

Lubos, vėdinimo sistemos ortakiai aptaisomi gipso kartonu 
	Įrengiami: 1 dviejų klavišų apšvietimo jungiklis, 8 elektros kištukiniai lizdai ir 2 dvigubi elektroninių ryšių, 2 led šviestuvai įleidžiami į lubas
	Montuojamos plieninės durys angos plotis 1 m (aukštis tikslinamas vietoje) į patalpą 2-15

	2-11 2-12
	Dermatologijos  kabinetas
	Akmens masės plytelių grindų danga su grindjuoste 10 cm
	Iki 1,20 m aukščio sienos klijuojamos PVC sienų danga (prie kriauklės  1,50 m aukštis ir 0,80 m plotis)  aukščiau siena iki lubų dažoma labai gerai plaunamais

emulsiniais dažais su antibakteriniais

priedais.
	Higieninės segmentinės

Lubos, vėdinimo sistemos ortakiai aptaisomi gipso kartonu kartonu
	Įrengiami: 1 dviejų klavišų apšvietimo jungiklis, 8 elektros kištukiniai lizdai ir 2 dvigubi elektroninių ryšių, 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    led šviestuvai įleidžiami į lubas
	Įrengiamas kabinetas sujungus patalpas  pažymėtas plane 2-11 ir 2-12. Montuojamos plieninės durys angos plotis 1 m (aukštis tikslinamas vietoje) į patalpą 2-13

	2-13
	Dermatologijos  kabinetas
	PVC grindų danga su grindjuoste 10 cm
	Iki 1,20 m aukščio sienos klijuojamos PVC sienų danga (prie kriauklės  1,50 m aukštis ir 0,80 m plotis)  aukščiau siena iki lubų dažoma labai gerai plaunamais

emulsiniais dažais su antibakteriniais

priedais.
	Higieninės segmentinės

Lubos, vėdinimo sistemos ortakiai aptaisomi gipso kartonu
	Įrengiami: 1 dviejų klavišų apšvietimo jungiklis, 8 elektros kištukiniai lizdai ir 2 dvigubi elektroninių ryšių, 4 led šviestuvai įleidžiami į lubas
	Irengiama nauja 1 m durų anga ir  montuojamos plieninės durys (aukštis tikslinamas vietoje) į patalpą 2-15. Gelžbetonio palangė keičiama į PVC.

	2-14
	Dermatologijos  kabinetas
	PVC grindų danga su grindjuoste 10 cm
	Iki 1,20 m aukščio sienos klijuojamos PVC sienų danga (prie kriauklės  1,50 m aukštis ir 0,80 m plotis)  aukščiau siena iki lubų dažoma labai gerai plaunamais

emulsiniais dažais su antibakteriniais

priedais.
	Higieninės segmentinės

Lubos, vėdinimo sistemos ortakiai aptaisomi gipso kartonu
	Įrengiami: 1 dviejų klavišų apšvietimo jungiklis, 8 elektros kištukiniai lizdai ir 2 dvigubi elektroninių ryšių, 4 led šviestuvai įleidžiami į lubas
	Išardoma siena tarp patalpų 2-14 ir 2-15 ir montuojama nauja karkasinė dvigubo gipso kartono su akmens vatos užpildu siena su durimis angos plotis 1 m (aukštis tikslinamas vietoje)  į koridorių (2-15), montuojamos plieninės durys angos plotis 1 m (aukštis tikslinamas vietoje) į patalpas 2-13 ir 2-26. Gelžbetonio palangė keičiama į PVC.

	2-15
	Koridorius
	Įrengiama grindjuostė iš akmens masės plytelių ten kur įrengta nauja siena
	
	Pakabinamų lubų perimetro remontas ten kur įrengta nauja siena
	
	


Grindys 
Pašalinama sena PVC ir plytelių danga. Grindų konstrukcijos įrengimas susideda iš pagrindo, paruošiamųjų ir išlyginamųjų sluoksnių įrengimo ir dangos įrengimo.

PVC dangos įrengimas

Grindų danga turi būti iš vientisos polivinilinės medžiagos. Nusidėvėjimui tinkamo sluoksnio storis ne mažiau kaip 2mm, spalva įlieta per visa sluoksnio storį, tolygi ir patvari. Absoliučios liekamosios deformacijos neturi viršyti 0,5mm. Klojama homogeniška danga. Danga neturi kaupti statines elektros ir išskirti toksiškų cheminių medžiagų, turi būti atspari rūgštims: šarmams, naftos produktams, mechaniniams veiksniams, nedegi, nelaidi garsui. Danga atnaujinama šlifuojant ir poliruojant juostų (2 ar 3 m pločio) suvirinimo siūlių tvirtumas ne mažesnis kaip 294 n/cm.

Patalpose klojamos PVC dangos, neplonesnės kaip 2,0mm storio su  aukšto atsparumo trinčiai ir dilimui rodikliais.    
Danga klijuojama ant pagrindo, kurio drėgmė ne didesne kaip 5%.

Dangos priklijavimui turi būti naudojami klijai, užtvirtinantys priklijavimo ilgaamžiškumą ir pakankamą stiprumą.

Klijai turi būti nedegūs.

Dangos rulonai turi būti palaikomi horizontalioje padėtyje ištiesti 1-2 paras, kad išnyktu banguotumas.

Paruoštas pagrindas turi būti sausas, lygus, tvirtas, nuvalytas nuo šiukšlių ir dulkių. Patalpos temperatūra klojimo

metu turi būti bent 18oC, santykinis drėgnumas iki 60%.

1. lentelė IQ kokybės homogeninė grindų danga (gali būti naudojamas ne prastesnes charakteristikas

atitinkantis analogas) sustiprintos struktūros, padengta PUR sluoksniu, suvirinama siūlėmis, nereikalauja jokių

papildomų apsauginių sluoksnių.

	TECHNINĖ INFORMACIJA
	STANDARTAI
	iQ Optima

	
	Klasifikacijos
	

	Grindų rūšis
	EN 651 (FDIS ISO 11638)
	Homogeninė vinilinė grindų danga

	Klasifikavimas
	ISO 10581 

komercinė 

gamybinė
	Klasės: 

34

43

	
	Charakteristikos
	

	Paviršiaus apsauga 
	-
	iQ PUR

	Bendrasis storis
	ISO 24346 (EN 428)
	2.00mm

	Dėvimojo sluoksnio storis
	ISO 24340 (EN 429)
	2.00mm

	Bendrasis svoris
	ISO 23997 (EN 430)
	2 700g/m²

	Surišėjo sudėtis
	ISO 10581
	Tipas I

	
	Techninės savybės
	

	Liekamasis įspaudas


	Vidutinė išmatuota vertė
	0.02mm

	
	0.02mm ISO 24343-1 (EN433) reikalavimas
	≤ 0.10mm

	Reakcija į ugnį
	EN ISO 9239-1

EN ISO 13501-1

EN ISO 11925-2
	≥ 8 kW/m²

Bfl s1

Tinkama

	Matmenų stabilumas
	ISO 23999 (EN 434)
	≤ 0,40% rulonams

≤ 0,25% plytelėms

	Atsparumas kėdžių ratukams
	ISO 4918 (EN 425)
	Tinkama

	Elektrostatinės savybės
	EN 1815
	< 2kV

	Atsparumas šviesos poveikiui
	EN ISO 105-B02
	≥ 7

	Atsparumas chemikalams
	ISO 26987 (EN 423)
	Puikus

	Atsparumas bakterijoms
	ISO 846: Dalis C
	Neskatina gyvavimo

	Švaraus kambario testas
	ASTM F51/00

ISO 14644-1
	Klasė A

ISO Klasė 4

	Slidumo koeficientas
	DIN 51130

EN 13893
	R9

≥ 0.3

	Plastifikatoriai
	-
	Be ftalatų

	Bendros Lakiųjų organinių junginių (VOC) emisijos
	ISO 16000-6
	< 10 μg/m³ (po 28 dienų)

	Spalvos
	-
	48 + 6 Essence + 10

Mono


Danga įrengiama ant sauso lygaus betoninio pagrindo akriliniais dispersiniais klijais. Siūlės suvirinamos karštu būdu atitinkamos spalvos suvirinimo siūlu.

Siūlės tvirtumas - pagal EN 684 - ne mažiau kaip 240 N/50 mm.

Suvirinti patariama visus sudūrimus — tuomet jie būna stiprūs, nepraleidžiantys vandens ir higieniški.

Suvirinimo strypas vinilams padarytas iš gryno PVC, kuris lydosi esant tokiai pat temperatūrai. kaip ir vinilo dangų

PVC. Todėl niekuomet nenaudokite kitų suvirinimo strypų, o tik šiuos, pritaikytus jūsų klojamam produktui.

Virinti reikia išdžiūvus dangos klijams, paprastai kitą dieną.

Dangos paviršius atstatomas sauso poliravimo būdu, jos priežiūrai vaškas ar kitokia papildoma paviršiaus

apsauga nereikalinga visą dangos naudojimo laiką.
Akmens masės plytelių danga

Klojamos akmens masės grindų plytelės B grupės, kurių  paslydimo kampas ≥18°.
Eksploatacinės sąlygos

Valymui tinka visi buitiniai valikliai;

Ant plytelių galima statyti įprastus buitinius vonios, WC prietaisus, baldus ir kitą buitinę techniką.

Atsparumas spaudimui tiesiogiai proporcingas teisingam grindų plytelių suklijavimui, t. y. ar gerai

išlygintas pagrindas, ar plytelės visa savo plokštuma priklijuotos prie pagrindo ir nėra tuščių ertmių.

Atsparumas slydimui R9 iki R13 pagal DIN 51130 reikalavimus.
Sienos

Nuo sienų pašalinami seni aliejiniai dažai, plytelės. Tinkuotų ir betoninių paviršių plyšiai užrievėjami ir užtaisomi skiediniu, paviršiai lyginami, šlifuojami, po to glaistomi gruntuojami ir dažomi;
Visi sienų paviršiai prieš dažant ir klijuojant PVC dangą, turi būti vientisi, švarūs, sausi ir lygūs;
Gipso karto pertvaros  glaistomos ir gruntuojamos.
Lubos

Numatytos mineralinės pakabinamos akustinės lubos. Paneliai kvadrato formos, matmenys 600x600 mm

Lubos montuojamos pagal gamintojo instrukcijas.

Pakabinamų lubų piešinys patalpose turi būti stačiakampis tinklas iš skersinių ir išilginių siūlių.

Elektros apšvietimo ir kita inžinerinė įranga, esanti tarp pakabinamų lubų ir statybinių konstrukcijų, turi

turėti atskirą tvirtinimą prie statybinių konstrukcijų. Plieninės tvirtinimo detalės, besijungiančios su

aliumininėmis, turi būti cinkuotos, o sraigtai ir varžtai cinkuoti arba padengti kadmiu.

Pakabinamų lubų konstrukcijos turi būti įžemintos. Šviestuvų tipas (įleidžiami, pakabinamas etc.) 
Šviestuvų įrengimo vietose pakabinamos lubos turi būti išpjaunamos ir

aprėminamos apdailiniais elementais pagal šviestuvo kontūrą. Lubų pakabinimo

konstrukcija, kraštų ir kitos užbaigimo detalės turi būti vieno gamintojo. Įrengtas lubų paviršius turi būti

lygus, be peraukštėjimų, tvirtas, standus.

Pakabinamos lubos turi būti montuojamos po to, kai bus sumontuotas jų pakabinimo karkasas.
Pakabinamos lubos turi būti plaunamos dezinfekciniais tirpalais ir plovimo priemonėmis.

Lubų pakabinimo konstrukcija, kraštų ir kitos užbaigimo detalės turi būti vieno gamintojo.
Vėdinimo ortakiai aptaisomi gipso kartonu.

Durys
1. Visos durys komplekte su tvirtinimo ir apdailos komponentais.

2. Visi angų matmenys ir vieta turi būti tikslinami vietoje. Gaminio atitikimas angai yra rangovo atsakomybė.

3. Durys turi būti sertifikuotos LR sertifikavimo centre, atitikti LR galiojančias higienos, akustines, priešgaisrines normas.
4. Vidaus plieninės durys (plokštė dviguba 40 mm storio, iš trijų pusių falcuota, 0,6mm storio cinkuota plieninė skarda, su smulkios struktūros koriniu įdėklu, apklijuotu plienine skarda). Nerūdijančio plieno rankenos, bendras skydelis cilindro širdelei. Trijų vyrių. Spalva balta.
Šviestuvai

Šviestuvai su LED tipo lempomis. Apšvietimas valdomas jungiklių pagalba. Apšviestumas nuo instaliuojamų

šviestuvų turi atitikti higienos normas HN 98: 2014 “Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo

reikalavimai”.
Šviestuvas Beta 2 4100lm-840 LRO arba analogas. Į pakabinamas lubas skirtas montuoti šviestuvas. Užsakant papildomus priedus, galimas montavimas į g/k lubas, paviršinei instaliacijai ir pakabinant. LED moduliai išdėstyti šviestuvo nugarinėje dalyje, taip užtikrinant aušinimą visame šviestuvo plote.

Difuzorius opalizuotas PMMA. Akinimo kontrolę užtikrina mikroprizmatinė pirminė optika, dengianti LED modulius.

Korpusas plieninis, dažytas RAL9016 spalva.

Elektroninis balastas 38W 900mA 42V

Instaliuota galia – 33,6W, galios faktorius = 0,95

Šviesos srautas – 4100lm

Efektyvumas įvertinus optinius bei elektrinius nuostolius – 122lm/W

Spalvinė temperatūra – 4000K

Spalvų atgavos indeksas CRI - 80

Tarnavimo charakteristika – L80B20 50000h

Hermetiškumo klasė – IP44/20

Atsparumo smūgiams klasė – IK05

Elektrosaugos klasė - II

Akinimo indeksas - UGR < 19 and L65 < 3000 cd/m2 pagal EN 12464:2011

       Patalpose keičiama elektros instaliacija numatant užmaitinimą iš skydinės, įrengiamos naujos rozetės, jungtukai, LED apšvietimas, nauji kompiuteriniai ir telefono tinklai. Telefono, elektros ir kompiuterinių rozečių vieta tikslinami remonto metu. 

      Durų, rozečių, šviestuvų,  PVC sienų ir grindų dangų ir dažų gamintoją, spalvą derinti su užsakovu remonto darbų metu.

Visos objekte naudojamos medžiagos privalo būti atvežamos firminėje pakuotėje, turėti LR sertifikatą, atitikties deklaraciją arba gaminio pasą. Visi darbai objekte turi būti atlikti iki galo, po remonto patalpos turi būti tinkamos tolimesnei eksploatacijai.

Po remonto darbų neturi pablogėti kitų pastato dalių ir teritorijos eksploatacinės savybės - jie turi likti ne blogesnės būklės, nei buvo iki darbų pradžios. 

       Remontuojama poliklinikos dalis privalo atitikti sveikatos priežiūros įstaigų įrengimo sveikatos saugos reikalavimus pagal HN 47:2011 ir esminius statinio reikalavimus.
       Dėl remonto darbų aplinkiniai poliklinikos kabinetų darbuotojai ir pacientai gali patirti tam tikrų nepatogumų. Dėl to pagrindinis dalykas, kurio reikalaujama, kad Rangovas bendradarbiaujant ir informuojant Užsakovą iki minimumo sumažintų nepatogumus.
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