Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“

DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

Užsakovas  – AB „Klaipėdos vanduo“

Rangovas  – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

Sutartis - sutartis, sudaroma tarp Užsakovo ir Rangovo dėl Pirkimo objekto.

Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

Darbai – TS nurodytas pirkimo objektas.

Užsakymas – Užsakovo Rangovui pagal Sutartį teikiamas dokumentas ar el. laiškas ar kita Sutarties nustatyta forma Rangovui teikiamas Darbų užsakymas, kuriame nustatytas Darbų poreikis ir pagal kurį Rangovas turi atlikti Darbus Užsakovui.

Susiję darbai – Darbai, kurie nėra nurodyti Techninėje specifikacijoje, tačiau kurie techniškai arba pagal savo paskirtį susiję su perkamu Pirkimo objektu.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Darbai atliekami pagal su Užsakovu suderintą darbų vykdymo planą objekto adresu: Šilutės pl. 49 Klaipėda.

  - Bendrieji reikalavimai Rangovui:

    - Visos konstrukcijos, medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinta tinkama naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą. Prieš naudojant medžiagas pateikti užsakovui jų techninius duomenų lapus, eksploatacinių savybių deklaracijas ir, jei taikoma, sertifikatus.

    - Vykdant statybos darbus, Tiekėjas privalo užtikrinti privažiavimą, priėjimą prie esamų pastatų, nepertraukiamą paslaugų teikimą esamiems bendrovės abonentams/žmonėms.

    - Vykdant statybos darbus būtina laikytis rangovinės organizacijos statybos taisyklių. Organizuoti darbus taip, kad būtų kuo mažiau trikdoma objekto eksploatacija. Prieš pradedant darbus Rangovas parengia darbų vykdymo planą ir suderina su Užsakovu;

    - Rangovas siekdamas atlikti projekto sprendinių pakeitimą, optimizavimą, bendradarbiaudamas su projekto autoriais, galutinius sprendinius su Užsakovu suderina ir gauna patvirtinimą raštu arba elektronine forma ( Užsakovo nurodyto atsakingo ar įgalioto asmens el. paštu);

    - Visiems produktų nukrypimams nuo specifikacijos turi būti gautas Užsakovo sutikimas.

- PIRKIMO OBJEKTAS

| Pirkimo objekto aprašymas |  |  | Garažo-sandėlio pastato vidaus remonto darbai adresu: Šilutės pl. 49 Klaipėda. |
| --- | --- | --- | --- |
| Darbai atliekami pagal |  |  | Techninę specifikaciją. |
| Eil. Nr. | Reikalavimai darbams |  |  |
|  | Darbų apibūdinimas | Garažo-sandėlio pastato vidaus remonto darbai, apimantys apie 239 kv. m. grindų, lubų apie 300 kv. m. ir apie 360 kv. m sienų remontą. Grindų dangos įrengimas epoksidine arba lygiaverte danga (šlifuotas pramoninis betonas), sienų ir lubų paruošimas-dažymas atspariais plovimui dažais, taip pat kitus susijusius statybos, remonto, paruošiamuosius ir apdailos darbus, būtinus funkcionaliam, saugiam bei higienos reikalavimus atitinkančiam pastato eksploatavimui. Naujos elektros instaliacijos įrengimas, IT sprendinių įrengimas. Sienose angų kirtimas, durų montavimas. Rangovas privalo savo lėšomis užtikrinti visų darbams reikalingų medžiagų, gaminių, mechanizmų, įrankių, transporto, darbo jėgos ir kitų išteklių tiekimą bei panaudojimą įskaitant: - Garažo-sandėlio grindų paruošimą/įrengimą; - Garažo-sandėlio patalpų sienų ir lubų apdailos dangos įrengimą; - Elektros sistemos įrengimas (virštinkinis). Senos sistemos demontavimas; - IT sistemų įrengimas; - Sandėlio vidaus durų gamyba/montavimas turi atitikti STR reikalavimus. Grindų įrengimo darbai: Garažo-sandėlio patalpose, įrengiama epoksidinė arba lygiavertė danga, galima įrengti šlifuotą pramonei skirtą betoną sandėliavimo patalpoms. Danga turi būti tinkama eksploatuoti intensyviai naudojamoje aplinkoje. Epoksidinė arba lygiavertė grindų (šlifuoto pramoninio betono) sistema/danga turi atitikti šiuos minimalius reikalavimus: - būti atspari drėgmei ir nuolatiniam vandens poveikiui; - būti atspari cheminiam poveikiui; - būti atspari mechaniniam poveikiui, dilimui ir intensyviam eksploatavimui; - sudaryti vientisą, neįgeriantį, lengvai valomą paviršių; - būti tinkama eksploatuoti gamybinėse ir technologinėse patalpose; - turėti neslidų paviršių vietose, kuriose galimas vandens patekimas; - įrengiama pagal gamintojo technologinius reikalavimus; - dangos spalva derinama su užsakovu prieš darbų vykdymą (pilka); - atitikti galiojančių Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų bei standartų reikalavimus. Jeigu siūloma konkreti sistema ar gamintojas, laikoma, kad leidžiami lygiaverčiai sprendiniai. - Visos naudojamos medžiagos ir tvirtinimo elementai turi atitikti galiojančių teisės aktų, statybos techninių reglamentų bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro nustatytus reikalavimus. Tikslius kiekius ir darbų apimtis galima susitikrinti atvykus į objektą. Vidaus durų montavimas (5vnt): Durys privalo būti sertifikuotos ir atitikti visus keliamus STR reikalavimus. Numatyti solenoidinę spyną ABLOY EL580, bus naudojama įeigos kontrolė. Įrengti durų pritraukėjus (5vnt). Langų montavimas (4vnt). Demontuoti stiklo blokelius vietoje jų sumontuoti 4vnt PVC tipo langus su dvigubo (3 stiklų) tipo stiklo paketais. Langai nevarstomi (išmatavimai apie 120cm*220cm vieneto). Sienų ir lubų darbai: Esamos sienos ir lubos nuvalomos, nuplaunamos ar nušveičiamos. Sandarinami įtrūkimai, užtaisomos atskiros tam tikros vietos glaistu, tinku ar panašiomis medžiagomis atsižvelgiant į esamą situaciją bei parenkant tam tikrą sprendimą. Gruntuojamos sienos ir lubos, dažoma vienu ar dviem sluoksniais, kol pasiekiamas tinkamas lygis. Dažai atsparūs oro temperatūrų kaitoms, taip pat, kad būtų galima lengva valymo priežiūra. Tikslius kiekius ir darbų apimtys galima susitikrinti atvykus į objektą. Santechniniai darbai: Demontuojami seni karšto šalto ir buitiniu nuotekų vamzdynai. Montuojami nauji vamzdynai keturiuose patalpose prisijungiant prie esamos sistemos. Tikslius kiekius ir darbų apimtys galima susitikrinti atvykus į objektą. Elektros instaliacija (virštinkinė): Būtina pakeisti pilnai visą elektros instaliaciją remontuojamom patalpom (įvadas iki sandėlio patalpos, bet be vidaus elektros išdėstymo). Įvadinis garažų jėgos skydas randasi garaže Nr. 14. Garažas Nr. 14 maitinimą gauna iš pastotės TR-322 dviem kabeliais 4*120m2. 14 garažo įvadiniame elektros skyde sumontuoti Schneider 160A automatinį jungiklį. Pakloti naujas kabelines trasas nuo 14 garažo iki 10 garažo tolimiausio tašo ir įvadinio skydo. Kabelinės trasoms naudojamos cinkuoto plieno kopetėlės ne siauresnės kaip 150mm pločio. Demontuoti visą seną elektros instaliaciją garažuose Nr. 10 ir 11. Garaže Nr. 10 sumontuoti naują įvadinį skydą ne mažiau kaip 160A apkrovai. Skydo aukštis ne mažesnis kaip 160cm. Numatyti automatinius jungiklius visiems garažo eksploatacijai reikalingiems įrenginiams bei paliekant ne mažiau kaip 30proc. rezervinės laisvos vietos. Šiam skydui maitinimą atvesti naujai sumontuota kabelinę trasą iš 14 garažo. Garaže Nr. 11 2 aukšte sumontuoti naują ventiliacijai skirtą skydą ne mažiau kaip 120A apkrovai. Skydo aukštis ne mažesnis kaip 160cm. Numatyti automatinius jungiklius esamai ventiliacijos sistemai ir paliekant ne mažiau kaip 30 proc. rezervinės vietos. Šiam skydui maitinimą atvesti iš naujai sumontuoto įvadinio skydo 10 garaže. Garaže Nr. 11 1 aukšte sumontuoti virštinkinį 48 modulių IP65 skydelį iš kurio numatyti maitinimą visai dirbtuvių elektros įrangai ir apšvietimui. Šiam skydeliui maitinimą atvesti iš naujai sumontuoto ventiliacijos skydo 14 garažo antrame aukšte. Skydelio įvadas 63A. Automatikos komponentai- Schneider, ABB, Siemens, Eaton, Legrand. Naudoti tik cinkuoto plieno lovelius ir tik varinius kabelius. Visi įrenginiai turi būti pagaminti ir išbandyti pagal IEC standartus, neprieštaraujant Elektros įrenginių įrengimo taisyklėms (2012m.) ir Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių (2010 m.) reikalavimams. Pagrindiniai reikalavimai įrenginiams yra pateikiami specifikacijose. Visus reikiamus elektros atjungimus derinti su energetikos skyriumi ne vėliau kaip 24h prieš atjungimą. Eksploatavimo ir priežiūros instrukcijų vertimai į lietuvių kalbą kartu su gamintojo originalais (anglų kalba) turi būti pateikti sulyginimui (vertimo patikrinimui) Užsakovui. Jie pripažįstami tinkamais naudojimui po pataisymo (jeigu reikės) ir raštiško Užsakovo patvirtinimo. Galutinė techninė dokumentacija reikalinga normaliam darbui ir aptarnavimui (darbo ir aptarnavimo instrukcijos), turi būti pateikta lietuvių kalba. Įrenginių gamyklinius brėžinius pateikti AutoCAD 2007 ar senesnės versijos aplinkoje (- .dwg formatu) su galimybe koreguoti. Dokumentacija ir visos instrukcijos pateikiamos PDF formatu. Brėžiniai ir visos schemos pateikiamos PDF ir DWG (su galimybe koreguoti) formatais. Visa Užsakovui pateikiama dokumentacija turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančių normatyvinių statybos techninių, statybos specialiųjų dokumentų ir kitų normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių projektavimų, reikalavimus. Užrašai ant įrenginių (aparatų, elementų ir kt.) turi būti lietuvių kalba ir suderinti su Užsakovu. Įrenginiai ir sujungimo kabeliai bei laidininkai turi būti sužymėti (turi būti nurodytas adresas, kur kitame gale jungiamas laidas, ir grandinės pavadinimas). ELEKTROS SKYDO KURIS MONTUOJAMAS SKYDE ARBA PATALPOJE REIKALAVIMAI. Metalinis korpusas (durelės, stogelis) Ne plonesnis kaip 1,5 mm cinkuoto plieno lakštų su milteliniu dažymu arba ne plonesnis kaip 1,5 mm milteliniu būdu dažytų plieno lakštų. IKI 1000 V KABELIAI PLASTIKINE IZOLIACIJA SKIRTI KLOTI ŽEMĖJE, PATALPOSE IR ATVIRAME ORE Standartas; LST 1702 (HD 603) arba IEC 60502-1;. Vardinė įtampa U0/U; ≥ 0,6/1 kV. Maksimalioji įtampa; 1,2 kV. Vardinis dažnis; 50 Hz. Eksploatavimo sąlygos; patalpose; žemėje; atvirame ore;. Aplinkos temperatūra; -35 ... +35° C. Laidininkas; Varis. Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas; Pagal LST 1555 ( LST HD 308) arba IEC 60757. Išorinis apvalkalas; Juodas UV spinduliams atsparus PVC arba UV spinduliams atsparus nepalaikantis degimo PE. Demontuoti seną elektros instaliaciją su visais senais prietaisais. Tikslius kiekius ir darbų apimtys galima susitikrinti atvykus į objektą. IT sistemų įrengimas: Įrenginiai: SK – Kortelių skaitytuvas (HID Signo) Kam – Vaizdo kamera (AXIS) V – Vartai (automatiniai / su valdymu) D – Durys DV – Durų valdiklis (Integriti Inner Range) LB – LAN Bridge (tinklo sąsajos modulis Integriti sistemai) KVD – Kompiuterinė darbo vieta IM – Išėjimo mygtukas 2. Jutikliai ir elementai MK – Magnetinis kontaktas (durų / vartų būsenai) 3. Kabeliai UTP – Tinklo kabelis (Cat6 rekomenduojama) 6×0.22 – Signalinis kabelis (skaitytuvams, kontaktams, mygtukams) 2×1.0 – Kabelis sklendžių valdymui ir automatinių vartų atidarymui 3×1.0 (230 V) – Elektros maitinimas iš elektros skydinės 4. Instaliacijos pastabos • Visi kabeliai vedami į elektros skydinę. • Kompiuterinė spinta – numatoma įrengti ateityje. • Kiekvienai kompiuterinei darbo vietai (KVD) numatyti 2 x UTP kabeliai. • Skaitytuvai, magnetiniai kontaktai ir išėjimo mygtukai jungiami prie durų valdiklių (Integriti). • LAN Bridge naudojamas Integriti sistemos komunikacijai per IP tinklą. • Vaizdo kameros jungiamos per UTP kabelį (PoE). 5. Kamerų modelių rekomendacija (AXIS) • Vidaus kameros: AXIS P3245-LV, AXIS P3265-LV, AXIS M3085-V • Lauko kameros: AXIS P3255-LVE, AXIS P3265-LVE, AXIS Q3538-LVE • 180° plataus kampo (multi-sensor): AXIS P3727-PLE, AXIS P3717-PLE • 360° fisheye: AXIS M3068-P, AXIS P3807-PVE Tikslius kiekius ir darbų apimtys galima susitikrinti atvykus į objektą. |
|  | Darbų atlikimo vieta | Šilutės pl. 49, Klaipėda |  |
|  | Statinio unikalus Nr. | Nr. 2197-4010-5025 |  |
|  | Sklypo unikalus Nr. | Nr. 2101-007:83 |  |
|  | Objekto rūšis | Garažas-sandėlis (dalis pastato) |  |
|  | Numatomo remontuoti pastato dalies bendras plotas | Grindų plotas ~ 265 kv.m. Sienų ~ 360.kv.m Lubų ~ 300kv.m |  |
|  | Darbų pradžios terminas | Darbai pradedami vykdyti sekančią darbo dieną po sutarties įsigaliojimo dienos |  |
|  | Dėl darbų vietos apžiūros | Prieš teikiant pasiūlymą, tiekėjui rekomenduojama susipažinti su numatoma statybos darbų teritorija, kad galėtų pats įvertinti esamą situaciją bei numatomų atlikti darbų kiekius. |  |
|  | Reikalavimai susidariusioms atliekoms | Rangovas turi: - surinkti, rūšiuoti ir išvežti visas statybos atliekas; - perduoti atliekas tik teisėtiems atliekų tvarkytojams. Pasibaigus darbams Rangovas turi pateikti: - atliekų perdavimo–priėmimo dokumentus; - kitus teisės aktų nustatytus atliekų sutvarkymą patvirtinančius dokumentus. Darbų vieta ir gretimos patalpos turi būti paliktos švarios ir sutvarkytos. |  |
|  | Defektų ištaisymo terminas | Visi darbų priėmimo metu ar garantiniu laikotarpiu nustatyti defektai turi būti pašalinti ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Užsakovo rašytinio pranešimo gavimo dienos. Jeigu defektai nepašalinami per nustatytą terminą, Užsakovas turi teisę: - organizuoti defektų šalinimą trečiųjų asmenų lėšomis; - išlaidas išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinų sumų ar garantinio užtikrinimo. |  |
|  | Kiti reikalavimai |  |  |
|  | Rangovas privalės dalyvauti statinio statybos užbaigimo procedūros |  |  |
|  | Rangovas atsako už saugaus darbo ir priešgaisrinės saugos organizavimą bei registruoja ir tiria visus įvykusius nelaimingus atsitikimus savo ir/ar jo subrangovų padaliniuose, susijusius su vykdomomis paslaugomis, nuo vykdomų darbų pradžios iki jų pabaigos. Rangovas ir/ar jo subrangovai turi užtikrinti saugaus darbo sąlygas, kad neįvyktų nelaimingas atsitikimas. Rangovas ir/ar jo subrangovai turės vykdyti visus saugaus darbo reikalavimus, numatytus atitinkamuose Lietuvos Respublikos norminiuose aktuose, įstatymuose. Darbo vietoje turi būti palaikoma tvarka. Pasibaigus darbams patalpos turi būti išvalytos ir sutvarkytos . |  |  |
|  | Rangovas privalo susipažinti ir laikytis „Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai Rangovams“ nustatytos instrukcijos reikalavimų ir tvarkos. Prieš pradedant darbus Rangovo įgaliotas asmuo turės užpildyti ir pasirašyti bendrovės patvirtintą „Darbuotojų saugos ir sveikatos tarpusavio atsakomybės ribų aktą“, pateikiant riekiamus įgaliojimus, bei atlikti paskutinės minutės rizikos vertinimą, nustatant kokių reikės asmeninių ir kolektyvinių apsaugos priemonių. |  |  |
|  | Vykdant statybą, būtina vadovautis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, vyriausybiniais nutarimais, statybos techniniais reglamentais, statybos normomis, taisyklėmis, įsakymais, nurodymais, rekomendacijomis, standartais |  |  |
|  | Žalieji reikalavimai darbams |  |  |
|  | Pirkimo objektui taikomi aplinkos apsaugos kriterijai, nustatyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“: - paruoštų naudoti patalpų vidaus ir išorės dažų produkte lakiųjų organinių junginių (LOJ), kurių pradinė virimo temperatūra, esant standartiniam 101,3 kPa slėgiui, yra ne aukštesnė kaip 250 ˚C, turi būti ne daugiau kaip nurodyta 17.1 punkte; pagrindžiančius dokumentus tiekėjas turės pateikti darbų sutarties vykdymo metu. - patalpų vidaus ir išorės dažų sudėtyje neturi būti daugiau kaip 0,01 proc. pagal masę pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008, nurodyta 17.2 punkte; pagrindžiančius dokumentus tiekėjas turės pateikti darbų sutarties vykdymo metu. - Naudojamos grindų dangos turi būti pritaikytos intensyviam eksploatavimui ir ilgaamžės, siekiant mažinti remonto ir medžiagų keitimo poreikį; - Rangovas privalo organizuoti darbus taip, kad būtų mažinamas dulkių, triukšmo ir kitos taršos poveikis eksploatuojamoms patalpoms bei aplinkai |  |  |

PATALPŲ FOTO NUOTRAUKOS