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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

[bookmark: X8ac17fc878ccc5304df385b4db7054a9ca37e18]Kondensacinių dujinių katilų su kaskadiniu valdymu katilinės įrengimo darbai (toliau – Darbai). 
Darbai apima pilnai sukomplektuotos kondensacinių dujinių katilų katilinės su kaskadiniu valdymu projektavimas, įrangos tiekimas, montavimas, prijungimas, paleidimas, derinimas, bandymai dokumentacijos parengimas bei personalo apmokymas. Į pirkimo objektą įeina naujos katilinės įrengimas, kurią sudaro du kondensaciniai dujiniai vandens šildymo katilai, veikiantys kaskadiniu režimu. Bendras instaliuotas katilų šiluminis galingumas turi būti 190–200 kW, o kiekvieno katilo šiluminė galia – ne mažesnė kaip 95 kW. Visa tiekiama įranga nauja, nenaudota ir atitikti Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus. Pirkimo objektą sudaro:
1. visa katilinės įranga ir sistemos, reikalingos pilnam jos veikimui, įskaitant kaskadinio valdymo automatiką, hidraulinę įrangą, plokštelinį šilumokaitį, cirkuliacinius siurblius, išsiplėtimo indą, apsauginę grupę, uždaromąją ir reguliavimo armatūrą, purvo separatorių, magnetinį filtrą, kondensato nuvedimo sistemą, dūmų šalinimo ir oro paėmimo sistemas bei kitus montavimui ir eksploatavimui reikalingus komponentus;
2. tiekėjas privalo atlikti visus katilinės montavimo Darbus, sistemos paleidimą, derinimą, funkcinius bandymus bei perduoti eksploatacijai visiškai veikiančią sistemą;
3. taip pat privaloma pateikti visą techninę ir eksploatacinę dokumentaciją, įskaitant CE atitikties deklaracijas, gamintojo techninius duomenis, eksploatavimo instrukcijas, hidraulines schemas, paleidimo ir derinimo protokolus, garantinius dokumentus, rėžimines korteles, katilų techninius pasus bei kitą teisės aktuose numatytą dokumentaciją.
[bookmark: bendrieji-reikalavimai]1. Bendrieji reikalavimai
1. Tiekėjas turi suprojektuoti (jeigu numatyta), pristatyti, sumontuoti, paleisti ir suderinti pilnai veikiančią katilinę.
1. Katilinė turi būti sudaryta iš dviejų kondensacinių dujinių katilų, veikiančių kaskadiniu režimu.
1. Bendras instaliuotas katilų šiluminis galingumas – 190 - 200 kW.
1. Kiekvieno katilo galia turi būti ne mažesnė kaip 95 kW.
1. Visa įranga turi būti nauja, nenaudota ir atitikti Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus.
1. Naujai sumontuotojo katilinėje turi būti nauja atšaka kitam šildymo konturui. 
[bookmark: katilų-techniniai-reikalavimai]2. Katilų techniniai reikalavimai
Kiekvienas katilas turi atitikti šiuos minimalius reikalavimus:
· Kondensacinis dujinis vandens šildymo katilas.
· Uždara degimo kamera.
· Moduliuojamas degiklis.
· Šilumokaitis iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio korozijai atsparaus lydinio.
· Sezoninis energinis efektyvumas – ne mažesnis kaip 93 %.
· Naudingumo koeficientas kondensaciniu režimu – ne mažesnis kaip 106 % (pagal žemutinę kuro degimo šilumą).
· Maksimalus darbinis slėgis – ne mažesnis kaip 2,5 bar.
· Maksimali šildymo vandens temperatūra – ne mažesnė kaip 75 °C.
· Elektros maitinimas – 230 V / 50 Hz.
[bookmark: kaskadinis-valdymas]3. Kaskadinis valdymas
Katilinė privalo turėti automatinį kaskadinį valdymą, kuris užtikrina:
· automatinį pirmojo katilo paleidimą;
· automatinį antrojo katilo įjungimą didėjant šilumos poreikiui;
· automatinį katilų išjungimą mažėjant apkrovai;
· automatinį apkrovos paskirstymą tarp katilų;
· automatinį pagrindinio katilo keitimą pagal darbo valandas (Lead/Lag funkcija);
· vienodą katilų nusidėvėjimą;
· optimalų moduliacijos valdymą siekiant didžiausio energinio efektyvumo;
· automatinį darbą vienam katilui sugedus kitam;
· galimybę vieną katilą atjungti techninei priežiūrai nenutraukiant šildymo.
[bookmark: automatikos-sistema]4. Automatikos sistema
Automatika turi užtikrinti:
· lauko temperatūros kompensavimą;
· paduodamo vandens temperatūros reguliavimą pagal šildymo kreivę;
· grįžtamo vandens temperatūros kontrolę;
· cirkuliacinių siurblių automatinį valdymą;
· šildymo kontūrų valdymą;
· vasaros ir žiemos režimus;
· automatinę apsaugą nuo užšalimo.
[bookmark: hidraulinė-dalis]5. Hidraulinė dalis
Katilinėje turi būti sumontuota:
· plokštelinis šilumokaitis;
· uždaromoji armatūra;
· atbuliniai vožtuvai;
· balansiniai vožtuvai;
· apsauginis vožtuvas;
· automatiniai nuorintojai;
· purvo separatorius;
· magnetinis filtras;
· išsiplėtimo indas, parinktas pagal sistemos tūrį;
· papildymo mazgas;
· kondensato nuvedimo sistema.
[bookmark: dūmų-šalinimas]6. Dūmų šalinimas
Turi būti įrengta:
· sandari dūmų šalinimo sistema;
· oro paėmimo sistema;
· kondensato surinkimo sistema;
· visi elementai turi būti atsparūs kondensato poveikiui.
[bookmark: saugos-funkcijos]7. Saugos funkcijos
Sistema privalo turėti:
· apsaugą nuo perkaitimo;
· apsaugą nuo per mažo vandens slėgio;
· apsaugą nuo užšalimo;
· apsaugą nuo liepsnos praradimo;
· automatinį paleidimą po elektros tiekimo atstatymo.
[bookmark: dokumentacija]8. Dokumentacija
Tiekėjas privalo pateikti:
· CE atitikties deklaracijas;
· gamintojo techninius duomenis;
· eksploatavimo instrukcijas;
· hidraulines schemas;
· paleidimo ir derinimo protokolus;
· garantinius dokumentus;
· Režiminės kortelės;
· Katilų techniniai pasai;
· Kita privaloma dokumentacija.
[bookmark: garantija]9. Garantija
· Garantinis laikotarpis – ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai.
· Reagavimo laikas į garantinį gedimą – ne ilgesnis kaip 24 valandos.
· Atsarginių dalių tiekimas turi būti užtikrintas ne trumpiau kaip 10 metų nuo įrangos modelio gamybos pabaigos.
[bookmark: komplektacija]10. Komplektacija
Į pasiūlymo kainą turi būti įtraukti:
· du kondensaciniai katilai;
· kaskadinio valdymo automatika;
· visi reikalingi siurbliai;
· plokštelinis šilumokaitis;
· išsiplėtimo indas;
· apsauginė grupė;
· purvo separatorius;
· magnetinis filtras;
· kondensato nuvedimo sistema;
· dūmų šalinimo sistema;
· visi montavimo darbai;
· paleidimas, derinimas;
· personalo apmokymas.


