TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

TRUMPINIAI

Bendri sistemos ir architektūros trumpiniai

- A&E – Architectural and Engineering

- PSIM – Physical Security Information Management

- GUI – Graphical User Interface

- VM – Virtual Machine

- CPU – Central Processing Unit

- RAM – Random Access Memory

- HDD – Hard Disk Drive

- LAN – Local Area Network

- IP – Internet Protocol

- PC – Personal Computer

- App – Application

- API – Application programming interface

- HRM – Human Resource Management

Saugos ir pastatų sistemos

- CCTV – Closed-Circuit Television

- FAS – Fire Alarm System

- IDS – Intrusion Detection System

- ACS – Access Control System

- PA – Public Address System

- SPS – Programmable Logic Controller (PLC)

Tinklai, telefonija, žinutės

- LDAP – Lightweight Directory Access Protocol

- SMS – Short Message Service

- ISDN – Integrated Services Digital Network

- VoIP – Voice over Internet Protocol

- SIP – Session Initiation Protocol

- SMTP – Simple Mail Transfer Protocol

- CSTA – Computer-Supported Telecommunications Applications

- TAPI – Telephony Application Programming Interface

Vaizdo ir valdymo funkcijos

- PTZ – Pan-Tilt-Zoom

- VMS – Video Management System

Failų formatai ir CAD

- CAD – Computer-Aided Design

- WMF – Windows Metafile

- EMF – Enhanced Metafile

- SLD – Slide – skaidrės failas

- BMP – Bitmap Image

- JPG / JPEG – Joint Photographic Experts Group image format

- PNG – Portable Network Graphics

- TIF / TIFF – Tagged Image File Format

- GIF – Graphics Interchange Format

- DXF – Drawing Exchange Format

- DWG – AutoCAD Drawing file

- DGN – Design file „MicroStation“

- PDF – Portable Document Format

- WAV – Waveform Audio File

Duomenų bazės, integracija ir protokolai

- SQL – Structured Query Language

- OPC – OLE for Process Control

- DA (OPC DA) – OPC Data Access

- VT_BOOL – Variant Boolean Data Type

- SDK – Software Development Kit

- ODBC – Open Database Connectivity

Saugumas ir šifravimas

- TLS – Transport Layer Security

- AES – Advanced Encryption Standard

Grafika, sąsajos, UI

- RSS – Really Simple Syndication (RSS feeds)

- HTML – HyperText Markup Language

Aparatinė įranga ir monitoriai

- ECC – Error-Correcting Code (type of RAM)

- RGB – Red, Green, Blue (color model)

- LCD – Liquid Crystal Display

- KVM – Keyboard, Video, Mouse (KVM switch)

- NIC – Network Interface Card

- TCO (TCO05) – TCO Display Certification Standard

- UPS – Uninterruptible Power Supply

Magistralės ir pastatų automatika

- EIB – European Installation Bus

- KNX – KNX Building Automation Standard

- LON – Local Operating Network

  - Bendrieji reikalavimai PSIM sistemai

  - PSIM sistema turi būti centrinė, integruota platforma, skirta užtikrinti visapusišką organizacijos saugumą. Kaip individualiai pritaikoma saugos ir pastatų valdymo sistema, ji turi užtikrinti visų pastato, ryšių ir informacinių technologijų infrastruktūrų integraciją. Sistema turi būti tinkama naudoti tiek nedidelėse autonominėse instaliacijose, tiek didelėse, iš daugelio darbo vietų sudarytose sistemose, palaikančiose tinklo plėtrą ir didelius duomenų srautus. PSIM sistema turi užtikrinti didelį pasiekiamumą ir kelių lygių atsarginį (rezervinį) veikimą, kartu išlaikant paprastą diegimą, naudojimą ir administravimą.

Sistemos architektūra turi užtikrinti tiek programinės, tiek techninės įrangos veikimą lokaliai pagrindiniame (centriniame) taške, taip pat individualių posistemių veikimą kiekviename iš naudojamų nutolusių taškų.

  - PSIM sistema turi būti suprojektuota veikti naujausiose „Microsoft Windows“ operacinėse sistemose (serveriai – ne žemesnėje kaip „A 2022/2025“ versijoje, darbo vietos – ne žemesnėje kaip „Windows 11 Pro“ versijoje arba lygevertese).

Sistema turi sudaryti galimybę prijungti įvairias posistemes ir įrenginius, pavyzdžiui: gaisro signalizacijos pultus, įsilaužimo signalizacijos pultus, vaizdo stebėjimo sistemas, praėjimo kontrolės sistemas ir kt. Prijungtų posistemių įvykių pranešimai turi būti matomi, dokumentuojami ir archyvuojami standartizuotoje grafinėje naudotojo sąsajoje, o prijungta periferinė įranga turi būti valdoma per PSIM sistemą.

Prijungti įrenginiai turi išlikti savarankiškai veikiantys, tačiau per PSIM sistemą turi būti sudaryta galimybė juos tarpusavyje susieti, siekiant užtikrinti nuoseklų jų darbą ir palengvinti operatoriaus veiklą.

PSIM sistema turi turėti galimybę integruoti HRM sistemos duomenis, taip pat perduoti informaciją ir užduotis kitoms bendros sistemos dalims, naudojant API.

  - Prijungtų saugos, apsaugos, pastatų inžinerinių sistemų ir ryšio sistemų registruojami įvykiai (pvz., aliarmų signalai, gedimų pranešimai ir kt.) turi generuoti atitinkamus pranešimus PSIM sistemoje. Šie pranešimai turi būti chronologiškai registruojami, rodomi sąraše ir parenkami tolesniam apdorojimui. Viena iš esminių PSIM sistemos funkcijų turi būti išsamios papildomos informacijos ir pagalbos suteikimas operatoriui kiekvieno įvykio kontekste, siekiant užtikrinti tinkamų veiksmų atlikimą. Sistema turi palaikyti įvykių prioritetų nustatymą, eskalavimo taisykles ir kelių susijusių įvykių apjungimą į vieną incidentą.

    - Projektiniai duomenys turi pateikti grafines ir tekstines instrukcijas, veiksmų aprašymus ir suplanuotas komandas. Kiekvienam duomenų taškui turi būti priskiriamos individualios valdymo teisės. Atsižvelgiant į grafiniuose ir tekstiniuose failuose pateiktą informaciją, įvykių apdorojimas turi būti atliekamas interaktyviai – vykdant numatytus veiksmus ir įrašant komentarus.

    - Reikalingi veiksmai – pavyzdžiui, kamerų įjungimas pavojingoje zonoje, jutiklių grupių perjungimas, telefono numerių rinkimas, SMS siuntimas ir kt. – turi būti vykdomi automatiškai arba pagal operatoriaus patvirtinimą.

    - Užbaigtas įvykis turi būti įrašomas į archyvą kartu su visais veiksmais ir komentarais, atliktais jo apdorojimo metu. Prie archyvo turi būti suteikiama prieiga naudojant įvairius filtrus, o bet kuris archyve esantis įvykis turi būti bet kuriuo metu peržiūrimas informaciniais tikslais.

    - Jeigu įvykio negalima užbaigti nedelsiant, įvykio pranešimas turi būti atidėtas ir apdorojamas vėlesniu metu.

  - Be įvykių apdorojimo, PSIM sistema turi užtikrinti operatorių (pvz., apsaugos tarnybų darbuotojų) darbo palaikymą kasdienėje veikloje. Nustatytais laikais duomenų taškai turi būti valdomi automatinėmis sekų funkcijomis, turi būti generuojamos ir spausdinamos ataskaitos, atliekami suplanuoti veiksmai. Jutiklių ir jų grupių būsenos turi būti aiškiai atvaizduojamos ir tiesiogiai valdomos. Visi šie veiksmai turi būti atliekami ir naudojant grafinius bei tekstinius elementus su interaktyviais simboliais.

  - Vieningas visų prijungtų įrenginių valdymas turi būti įmanomas, taip pat – esant poreikiui – per individualų dialogo langą, kurį pateikia sistemos sąsajos valdiklis.

  - Visi naudotojo veiksmai, taip pat visi per įrenginių sąsajas gauti arba išsiųsti telegramai turi būti registruojami sistemos žurnaluose. Prie žurnalų turi būti suteikiama prieiga naudojant reguliuojamus filtrus, o žurnaluose esanti informacija turi būti jungiama su archyvo duomenimis, kad būtų galima generuoti laisvai apibrėžiamas ataskaitas. Sistemos žurnalai turi būti apsaugoti nuo neautorizuoto keitimo ir sinchronizuojami su laiko serveriu. Ataskaitoje turi būti matomas operatoriaus vardas ar kitas identifikavimo žymėjimas su jo atliktų veiksmų seka keičiant nustatymus ar trinant duomenų bazes.

  - Sistema turi būti sukurta atviros platformos architektūros pagrindu, užtikrinančiu standartizuotą API sąsajomis paremtą integraciją su trečiųjų šalių sistemomis, kontroliuojamą duomenų mainų valdymą bei galimybę plėsti funkcionalumą nekeičiant branduolinės sistemos komponentų. Platforma turi turėti aiškiai apibrėžtus API prieigos sluoksnius, struktūrizuotus išorinės komunikacijos mechanizmus ir valdomą išplėtimo sistemą, leidžiančią diegti individualius modulius ar trečiųjų šalių plėtinius, išlaikant sistemos stabilumą, saugumą ir architektūrinį vientisumą.

  - Sistema turi būti paremta paslaugomis (service-based) grindžiama moduline architektūra, sudarančia galimybę paskirstyti atskirus funkcinius komponentus skirtinguose serveriuose, izoliuoti paslaugas siekiant didesnio atsparumo gedimams bei užtikrinti horizontalų ir vertikalų mastelio didinimą. Sprendimas turi palaikyti paskirstytą infrastruktūrą, daugiavietį diegimą ir veikimą didelės apimties ar geografiškai išskaidytose teritorijose.

  - Sistema turi suteikti galimybę konfigūruoti ir individualizuoti darbo srautus naudojant JavaScript pagrindu veikiančią skriptinę logiką. Turi būti sudarytos sąlygos kurti sudėtingas sprendimų medžio struktūras, taikyti sąlyginius įvykių apdorojimo scenarijus ir automatizuoti operacinius procesus pagal konkretaus projekto poreikius, nekeičiant pagrindinio sistemos kodo.

  - Sprendime turi būti integruotas struktūrizuotas pavojaus (hazard) valdymo modulis, leidžiantis registruoti, klasifikuoti ir valdyti aplinkos, saugos ar operacinius pavojus toje pačioje incidentų valdymo aplinkoje kaip ir aliarmų bei kitų įvykių apdorojimas. Sistema turi užtikrinti vieningą įvykių, incidentų ir pavojų administravimą bei jų tarpusavio sąsajų modeliavimą.

  - Platformoje turi būti įdiegtas vidinis asmenų duomenų valdymo modulis, suteikiantis galimybę struktūrizuotai saugoti personalo informaciją, susieti asmenis su įvykiais, prieigomis ar incidentais bei taikyti tapatybės pagrindu veikiančius darbo srautus. Duomenų modelis turi palaikyti objektų ir įrenginių kategorizavimą, loginį grupavimą bei filtravimo mechanizmus, užtikrinančius aiškų sistemos valdymą didelės apimties infrastruktūrose.

  - Sistema turi užtikrinti išsamų veiksmų žurnalų kaupimą ir atsekamumą, leidžiantį identifikuoti kiekvieną naudotojo ar sistemos veiksmą. Turi būti įgyvendinti auditui atsparūs archyvavimo mechanizmai bei konfigūruojama duomenų saugojimo terminų valdymo politika, atitinkanti taikomus teisės aktų ir atitikties reikalavimus.

  - Sprendimas turi palaikyti dvimatę grafinę vizualizaciją su sluoksniuotais žemėlapiais, įrenginių susiejimu su grafiniais objektais ir realaus laiko aliarmų atvaizdavimu. Esant projekto poreikiui, sistema turi turėti galimybę importuoti išoriniuose modeliavimo įrankiuose sukurtus trimačius modelius ir užtikrinti tikrą trimatį (3D) erdvinį atvaizdavimą, leidžiantį realiuoju laiku vizualizuoti įrenginių būsenas, aliarmus ir objektų statusą erdviniame kontekste.

  - Sistema turi palaikyti integraciją su įvairiomis trečiųjų šalių saugos, inžinerinėmis ir valdymo sistemomis, užtikrinant struktūrizuotą duomenų mainų valdymą bei galimybę plėsti integracijas nepažeidžiant branduolinės architektūros stabilumo.

  - Sprendimas taip pat turi užtikrinti bazinį PSIM funkcionalumą, apimantį aliarmų valdymą, eskalavimo logiką, ataskaitų generavimą, perteklinę (redundant) architektūrą su automatinio perjungimo (failover) mechanizmu, SMS ir elektroninio pašto pranešimų siuntimą, teksto į kalbą funkcionalumą bei daugiasserverinę infrastruktūrą su įrenginių ir įvykių susiejimo galimybėmis.

- Sertifikatai

  - Gamybos procesas, įskaitant programinės įrangos kūrimą, turi būti vykdomas pagal galiojančią kokybės valdymo sistemą, sertifikuotą pagal ISO 9001:2015 standartą arba lygiavertį. Prie pasiūlymo turi būti pridėtas galiojantis sertifikatas. PSIM sistemos gamintojo ar sprendimo tiekėjo veikla turi būti vykdoma pagal galiojančią kokybės valdymo sistemą (pvz., ISO 9001:2015 ar lygiavertę). Tai turi būti pagrįsta pateikiant sertifikatą arba kitą atitiktį patvirtinantį dokumentą.

- Veikimo savybės

  - Siūloma PSIM sistema turi užtikrinti integruotą, lengvai valdomą ir plečiamą programinės įrangos platformą, skirtą visai fizinės saugos infrastruktūrai valdyti (pvz., vaizdo stebėjimo, praėjimo kontrolės, įsilaužimo signalizacijos, gaisro aptikimo, pastatų valdymo sistemoms ir kt.)PSIM sistema turi užtikrinti efektyvų visų objekte įdiegtų saugos sistemų valdymą ir koordinavimą.

  - PSIM sistema turi stebėti visas saugomas zonas ir generuoti vizualinius bei garsinius aliarmus kliento darbo vietoje.

  - Programinė įranga turi suteikti autorizuotą naudotojų prieigą prie visų per PSIM sistemą valdomų posistemių.

  - Programinė įranga turi užtikrinti dvikryptį ryšį su prijungtomis sistemomis.

  - PSIM sistema turi apimti tinkamą įvykių vizualizaciją per konfigūruojamą grafinę naudotojo sąsają, taip pat palaikyti didelių ekranų vaizdo rodymą (Video Manager).

  - Prijungtų posistemių įvykiai turi būti valdomi individualiai arba grupuojami PSIM sistemos (Priimti / Atidėti / Paimti / Priskirti / Užbaigti).

  - Projektiniai duomenys turi pateikti grafines ir tekstines instrukcijas, veiksmų aprašymus ir suplanuotas komandas. Kiekvienam duomenų taškui turi būti priskirtos individualios valdymo teisės. Remiantis pateikta grafine ir tekstine informacija, įvykių apdorojimas turi būti atliekamas interaktyviai – vykdant veiksmus ir įrašant komentarus.

  - Reikalingi veiksmai, tokie kaip kamerų įjungimas pavojingoje zonoje, jutiklių grupių perjungimas, telefono numerių rinkimas, SMS siuntimas ir kt., turi būti atliekami automatiškai arba pagal naudotojo iniciatyvą.

  - Užbaigtas įvykis turi būti įrašomas į archyvą kartu su visais atliktais veiksmais ir komentarais. Prie PSIM sistemos archyvų turi būti suteikiama prieiga naudojant įvairius filtrus, o bet kuris įvykis turi būti bet kuriuo metu vėl peržiūrimas.

  - Jeigu PSIM sistema negali užbaigti įvykio iš karto, įvykio pranešimas turi būti atidėtas vėlesniam apdorojimui.

  - Įvykių filtravimas turi būti nuolat prieinamas, pavyzdžiui, nereikšmingiems įvykiams pašalinti iš sąrašo.

  - PSIM sistema turi suteikti realaus laiko prijungtų sistemų būsenų ir duomenų atvaizdavimą.

  - PSIM sistema turi apimti integruotą dinaminį darbo eigos valdymą aliarmų apdorojimui, su gairėmis, kurios padeda operatoriui tinkamai išspręsti aliarmą ir registruoti kiekvieną apdorojimo žingsnį.

  - PSIM sistema turi palaikyti pilnų darbo vietų, internetinių darbo vietų ir mobiliųjų įrenginių prieigą bei jų aliarmavimą.

  - PSIM sistema turi automatizuoti valdymo operacijas, t. y. turi būti sudaryta galimybė nustatyti konkrečius duomenų taškus ar detektorius į apibrėžtą būseną tam tikram laikui ir stebėti jų būseną.

  - PSIM sistema turi turėti „Dead man’s handle“ funkciją, t. y. privalo suteikti galimybę tikrinti, ar prie darbo vietos prisijungęs naudotojas yra fiziškai esantis ir pajėgus vykdyti veiksmus.

  - PSIM sistema turi turėti naudotojo sąsają ir veikimo koncepciją, sukurtą pagal modernų „Windows“ stilių.

  - Turi būti galima pasirinkti individualius profilius su pritaikomais parametrais „darbalaukis“, „kalba“ ir „teisės“, o visi naudotojo sąsajos elementai – įvykių sąrašas, komandų juosta, meniu juosta, įrankių juosta, naršyklė ir skaitikliai – turi būti individualiai konfigūruojami kiekvienam naudotojo profiliui.

  - Naudotojo sąsajos dizainas turi būti kuriamas naudojant skirtingus išdėstymus, kurie gali būti keičiami sistemos veikimo metu.

  - Sistema turi sudaryti galimybę visiškai paslėpti „Windows“ operacinę sistemą nuo naudotojo.

  - PSIM sistema turi būti modulinės architektūros ir lengvai plečiama.

  - PSIM sistema turi turėti vieningą veikimo koncepciją, taikomą skirtingoms prijungtoms posistemėms.

  - PSIM sistemoje turi būti sudaryta galimybė apibrėžti neribotą skaičių duomenų taškų, jutiklių grupių ir jutiklių. PSIM sistema turi turėti lokacijų hierarchiją, kuri užtikrintų struktūruotą duomenų taškų ir jutiklių grupių administravimą.

  - PSIM sistemoje turi būti galima apibrėžti papildomus hierarchinius ryšius tarp duomenų taškų.

  - PSIM sistema turi užtikrinti patogų jutiklių grupių atvaizdavimą ir valdymą naudojant valdymo skydus, grafinius vaizdus arba integruotą hierarchijos rodinį.

  - Sistema turi palaikyti darbą kaip daugiadarbė darbo vietų sistema.

  - Turi būti įmanoma teikti duomenis net ir įprasto aliarmų valdymo proceso metu.

  - Darbo vietos turi turėti galimybę tuo pačiu metu naudoti ir kitas programas; gavus naują įvykio pranešimą, pagrindinis PSIM langas turi būti automatiškai iškeliamas į priekį, o įvykis turi būti signalizuojamas garsiniu ir vizualiniu signalu.

  - Turi būti suteikta galimybė serverį diegti virtualioje aplinkoje (VM) ir vykdyti kaip „Windows“ paslaugą, nereikalaujant vietinio naudotojo prisijungimo.

  - Turi būti sudaryta galimybė darbo vietoms veikti virtualiose aplinkose (VM) ir būti vykdomoms terminalo klientais per terminalo serverį.

  - Serverių ir darbo vietų licencijavimas turi būti atliekamas naudojant su įranga susietus programinius raktus; esant aparatinės įrangos gedimui, turi būti galima atlikti avarinį aktyvinimą naujoje įrangoje nepriklausomai nuo gamintojo.

  - Be programinių raktų, turi būti prieinami ir aparatiniai USB raktai, skirti laikinam integruotojų ir administratorių naudojimui.

  - Sistema turi turėti atnaujinimų valdymo priemonę, pagal kurią atnaujinimo paketai turi būti įkeliami į atnaujinimų serverį, o jų platinimas turi vykti fone, siekiant sumažinti sistemos prastovą atnaujinimo metu.

  - PSIM sistema turi stebėti aparatinės įrangos resursų (procesoriaus, atminties, disko, tinklo) naudojimą ir generuoti aliarmą viršijus nustatytas ribines vertes.

- Kalbų palaikymas:

  - PSIM sistema turi palaikyti ne mažiau kaip dvi (2) kalbas – lietuvių ir anglų.

  - Sistemos kalba ir grafinė naudotojo sąsaja turi būti pritaikomos ir turi keistis automatiškai priklausomai nuo prisijungusio naudotojo.

- Asmenų duomenų bazė

  - PSIM sistema turi turėti centralizuotą visų naudotojų duomenų bazę.

  - Kiekvienam asmeniui turi būti galima priskirti skirtingus telefono ir mobiliojo ryšio numerius, taip pat adresą ir el. pašto adresą; šie asmens duomenys turi būti naudojami tekstiniuose ir grafiniuose dokumentuose.

  - Asmenų duomenų bazėje turi būti galima nustatyti pavaduotojus; kai sistemoje naudojami asmens duomenys (pvz., siunčiant pranešimą SMS), sistema turi automatiškai naudoti pavaduotojo duomenis, jei pavaduotojo funkcija yra aktyvi.

- Naudotojų administravimas / Teisių valdymas

  - PSIM sistema turi leisti neribotą skaičių naudotojų, kurių prieiga prie sistemos turi būti apsaugota slaptažodžiu.

  - Turi būti galima sukurti neribotą skaičių naudotojų profilių; vienam naudotojui turi būti galima priskirti kelis profilius, tarp kurių jis gali bet kada persijungti.

  - Naudotojo profilis turi nustatyti PSIM sistemos naudotojo sąsajos išvaizdą ir funkcionalumą (meniu, įrankių juostas, sparčiuosius klavišus, programos langus ir kt.) bei apibrėžti visas naudotojo teises.

  - Naudotojo teisės turi būti sudaromos iš daugybės atskirų teisių pagal poreikį, įskaitant meistrinių duomenų keitimą (pvz., grafikų, tekstų, asmenų), įvykių apdorojimą, rankines operacijas ir kt.; valdymo teisės turi būti priskiriamos atskirai visiems įrenginiams, konkrečioms lokacijoms arba pavieniams duomenų taškams.

  - Turi būti suteikta galimybė naudotojų autentifikaciją ir administravimą perkelti į kliento pateiktą „Active Directory“ tarnybą naudojant LDAP; naudotojų profiliai turi būti automatiškai imami iš „Active Directory“.

  - PSIM sistema turi palaikyti funkciją „Single Sign On“, leidžiančią naudotojams naudoti „Windows“ prisijungimo duomenis prisijungiant prie PSIM sistemos.

- Įvykių ir aliarmų valdymas

  - Bendrieji reikalavimai

    - PSIM sistema turi turėti centralizuotą aliarmų kaupiklį, į kurį patenka visi aliarmų pranešimai, kurie turi būti kategorizuojami ir prioritetizuojami.

    - Aliarmų kaupiklio struktūra turi būti konfigūruojama (pvz., pagal naudotojų teises ir pan.).

    - Visi gaunami įvykiai turi būti signalizuojami garsiniu ir vizualiniu signalu.

    - Aliarmų kaupiklyje turi būti pateikiami tokie duomenys kaip įvykio ID, data, laikas, vieta, būsena, prioritetas, klientas ir pan.

    - PSIM sistema turi užtikrinti standartizuotą įvykių apdorojimą skirtingoms posistemėms.

    - PSIM sistema turi užtikrinti grafikos, tekstų ir protokolų rodymą pagal pranešimus, naudojant naudotojo pasirinktus išdėstymus.

    - Įvykių filtravimas ir grupavimas turi būti galimas naudojant 10 atskirų, konfigūruojamų filtrų.

    - Turi būti įmanoma keisti vaizdo kanalus pagal įvykių pranešimus.

    - Įvykių ataskaitos, kuriose pateikiamas unikalus įvykio ID, pranešimo informacija (duomenys, būsena ir t. t.), veiksmų žurnalas (naudotojų veiksmai ir pan.), pranešimų grafika ir priedai (ekranvaizdžiai, vaizdo ištraukos, komentarai), turi būti eksportuojamos PDF, CSV ir Excel formatu.

    - Automatiniai veiksmai, kurie turi būti atliekami automatiškai gaunant ir rodant įvykio pranešimą, turi būti konfigūruojami projektinių duomenų pateikimo metu.

    - PSIM sistema turi turėti logiškai apibrėžtas iš anksto nustatytas darbo eigas, kurios neturi būti ribojamos prijungtų sistemų apribojimų.

    - Turi būti prieinami interaktyvūs, dinamiški žingsnis po žingsnio vedliai, padedantys operatoriui apdoroti įvykius, pateikiant kontekstines nuorodas ir tekstinius laukus papildomai informacijai įvesti; sistema taip pat turi atsižvelgti į veiksmų rezultatus (pvz., bandymų skaičių, reakcijos tipą) tam, kad pritaikytų tinkamas gaires ir darbo eigą.

    - PSIM sistemos dinaminės darbo eigos turi valdyti visus įvykio apdorojimo proceso aspektus ir suteikti tikrą naudotojo vedimą (ne tik paprastą užduočių sąrašą).

    - Dinaminės darbo eigos neturi turėti praktinių apribojimų logikai, kuri gali būti programuojama; turi būti įmanoma apibrėžti sudėtingas scenarijų sekas, kintamuosius ir procesus. PSIM sistema turi palaikyti konfigūruojamas darbo eigas,leidžiančias apibrėžti sąlyginius veiksmus, sekas ir sprendimų logiką įvykių apdorojimui.

    - Prie įvykio pranešimų turi būti įmanoma pridėti vidinius failus (komentarus, planus, vaizdo įrašus, sekas) ir išorinius failus (dokumentus, el. laiškus, nuotraukas); visi priedai turi būti archyvuojami kartu su įvykio pranešimu.

    - PSIM sistemos naudotojo sąsaja turi būti dinamiškai pritaikoma pagal įvykio ar aliarmo tipą (pvz., keičiant vaizdo lango konfigūraciją).

    - PSIM sistema turi sudaryti galimybę persiųsti įvykio pranešimus į mobiliuosius įrenginius (pvz., SMS, telefonu, el. paštu).

    - Turi būti įmanoma naudoti naudotojo sukurtas formas arba mygtukus veiksmo inicijavimui.

    - Turi būti įmanoma eskaluoti įvykius, juos „parkuoti“ (atidėti) arba persiųsti į kitą darbo vietą.

    - Įvykių sąrašo filtravimas turi būti galimas pagal įvairius kriterijus, pvz., duomenų taško tipą, lokaciją, žymas, sąsają ir pan.

    - Įvykio pranešimų rodymas ir valdymas turi būti įmanomas per mobiliuosius įrenginius; be to, iš mobiliųjų įrenginių turi būti galima generuoti naujus įvykius, kurie valdymo centre turi būti rodomi kartu su pastabomis, nuotraukomis, vaizdo įrašais ar garso įrašais.

  - Operatoriaus aktyvumo patikros funkcija

    - PSIM sistema turi suteikti galimybę nustatyti laiko intervalą, per kurį naudotojas privalo atlikti tam tikrą veiksmą; priešingu atveju turi būti sugeneruojamas aliarmo pranešimas (tam, kad būtų užtikrinta, jog prie darbo vietos prisijungęs naudotojas yra fiziškai esantis ir veiksnus).

    - Šios funkcijos aktyvavimas ir konfigūravimas turi būti atliekamas sistemos nustatymuose, esant poreikiui susiejant ją su grafiku (pvz., taikyti tik tam tikroms darbo vietoms, profiliams ar tam tikrais laiko periodais).

    - Ši  funkcija turi veikti nepriklausomai nuo serverio ryšio ar „Hot Standby“ persijungimo.

    - Ši funkcija turi stebėti patį prisijungusį naudotoją, o ne darbo vietos kompiuterį.

  - Automatizavimo scenarijai

    - Tokios funkcijos kaip perjungimas, spausdinimas ir grafikos rodymas; perjungimas, rodymas, vykdymas ir tekstų spausdinimas; duomenų taškų (pvz., jutiklių grupių ar kamerų) perjungimas;, SMS ir balso pranešimų siuntimas (su sistemos plėtiniu „Messaging“); išorinių programų paleidimas; ataskaitų generavimas; įvykių apdorojimas ir jų imitavimas turi būti prieinamos kaip vadinamosios „veiksenos“ (actions).

    - Turi būti įmanoma tekstuose ir grafiniuose dokumentuose priskirti mygtukus veiksenoms arba įterpti juos tiesiogiai į tekstinius dokumentus kaip elementus ar modulius.

    - Tokie „veiksenų tekstai“ turi būti automatiškai vykdomi vieną kartą nustatytu laiku arba periodiškai nustatytais intervalais (su sistemos plėtiniu „Schedules“); taip pat jie turi būti naudojami sistemos reakcijai į gaunamus įvykių pranešimus apibrėžti ir jų apdorojimui valdyti.

  - Valdymo operacijos

    - PSIM sistema turi suteikti funkciją planuoti ir automatizuoti valdymo operacijas, t. y. nustatyti laikotarpius (atskirus arba ciklinius), kurių metu konkretūs duomenų taškai ar detektoriai turi būti nustatyti į apibrėžtą tikslinę būseną; tai turi būti įgyvendinama siunčiant valdymo komandas (visiškai automatiškai arba po patvirtinimo) atitinkamiems duomenų taškams.

    - PSIM sistema turi valdyti ir dokumentuoti visas valdymo operacijas, o taip pat užtikrinti detektorių sugrąžinimą į aktyvią būseną pasibaigus nustatytam laikotarpiui.

    - Kiekvienai valdymo operacijai turi būti galima išsaugoti papildomą informaciją, kuri prireikus būtų rodoma susijusių įvykių metu.

    - Gedimų būsenos ar reakcijos reikalavimai turi būti signalizuojami nepriklausomai nuo įvykių pranešimų.

    - Visos valdymo operacijos turi būti registruojamos PSIM sistemos žurnaluose kartu su susijusia informacija ir valdymo laikais.

    - Valdymo operacijas turi būti galima kurti, keisti ir vykdyti nepriklausomai nuo ryšio su serveriu (dėl decentralizuoto valdymo PSIM sistemoje).

  - Žymos

    - PSIM sistema turi sudaryti galimybę duomenų taškus ir lokacijas pažymėti žymomis, kad būtų palengvintas jų filtravimas; žymos gali būti klasifikacijos (pvz., saugos lygis) arba specifiniai požymiai.

    - Žymos turi būti laisvai apibrėžiamos naudotojo, su galimybe jas grupuoti ir struktūruoti hierarchiškai.

  - Grafika

    - PSIM sistema turi turėti integruotą grafikos redaktorių.

    - PSIM sistema turi užtikrinti modulinę grafikos struktūrą, t. y. bet kuri grafika turi būti įterpiama kaip modulis į kitą grafiką.

    - Grafikos failai tiek standartiniais formatais (.wmf, .emf, .sld, .bmp, .jpg, .png, .tif, .gif), tiek CAD formatais (AutoCAD .dxf ir .dwg, Microstation .dgn) turi būti tiesiogiai įterpiami į PSIM sistemos grafikos aplinką; CAD formatai papildomai turi suteikti galimybę automatiškai aktyvuoti grafikoje jau esančių jutiklių simbolius.

    - Grafika turi būti įterpiama susiejant failą nuoroda; taip turi būti užtikrinama galimybė prižiūrėti planų grafikas naudojant išorines programas, o bet kokie jų pakeitimai turi būti automatiškai perimami PSIM sistemoje ir iš karto atsispindėti visuose susijusiuose dokumentuose.

    - Į  kiekvieną grafiką turi būti galima įterpti ne mažiau kaip 1000 simbolių arba simbolių skaičius neturi būti ribojamas licencijavimo modelio.

    - Integruotu grafikos redaktoriumi turi būti galima kurti naujus simbolius ir redaguoti esamus.

    - Operatoriai turi turėti galimybę įjungti arba išjungti simbolių rodymą pagal jų tipą.

    - Sistema turi turėti standartizuotų simbolių biblioteką ir suteikti galimybę kurti bei importuoti papildomus naudotojo apibrėžtus simbolius.

    - Į grafikas turi būti galima įterpti mygtukus, kuriems gali būti priskiriamos veiksenos.

    - PSIM sistema turi gebėti rodyti tiesioginį vaizdo srautą grafikos lange.

    - Grafikos turi būti konfigūruojamos sluoksnių principu; priklausomai nuo poreikio, sluoksniai turi būti įjungti arba išjungti, pavyzdžiui, siekiant rodyti arba slėpti evakuacijos maršrutus.

    - Grafikos redaktorius turi leisti kurti ir prižiūrėti priešgaisrinius dokumentus (evakuacijos schemas, gaisrinius žemėlapius ir pan.) pagal galiojančius saugos reikalavimus.

  - Tekstas / Darbo eiga

    - PSIM sistema turi turėti integruotą tekstų redaktorių, leidžiantį kurti, redaguoti ir formatuoti tekstą.

    - Teksto kūrimui turi būti galima naudoti bet kokius šriftus ir spalvas.

    - Turi būti taikoma modulinė tekstų struktūra, t. y. bet kuris tekstas turi būti įterpiamas kaip modulis į kitus tekstus.

    - Tekstuose turi būti galima pridėti nuorodas į asmenų duomenų bazės įrašus; tokiu būdu asmens duomenys ir telefono numeriai bus valdomi centralizuotai ir automatiškai atnaujinami visuose tekstuose atlikus pakeitimus.

    - PSIM sistema turi suteikti galimybę įterpti kintamuosius teksto laukus, tokius kaip laikas, data, grupės pavadinimas ir pan., kad tekstai būtų pritaikomi skirtingoms jutiklių grupėms.

    - Teksto skiltys turi būti priklausomos nuo sąlygų (nustatomų grafikų, įvykių tipų ir pan.), kad kiekvienu konkrečiu atveju būtų rodoma tik reikiama informacija.

    - PSIM sistema turi leisti tiesiogiai įterpti grafinius mygtukus ir žymimuosius langelius į tekstą ir jiems priskirti veiksenas.

    - Turi būti galima įterpti veiksenų komandas tiesiogiai į tekstą; kartu su sąlygomis tai sudaro galimybę kurti sąlyginius veiksmus ir automatizavimo logiką pagal nustatytas taisykles.

    - PSIM sistema turi palaikyti tekstų formavimą naudojant įvesties laukus, išskleidžiamuosius meniu, žymimuosius langelius ir kitus laisvos formos duomenų įvedimo elementus, kuriuose apdorojant įvykį informacija būtų įvedama struktūruotai; visi laukai gali būti apibrėžti kaip privalomi, kuriuos būtina užpildyti prieš užbaigiant įvykio apdorojimą, o įrašai turi būti išsaugomi taip, kad nebūtų galima jų pakeisti.

    - Sistema turi turėti specialius laukus datos pasirinkimui.

  - Archyvavimas

    - Visi apdoroti įvykiai turi būti archyvuojami PSIM sistemoje.

    - Prieiga prie archyvo turi būti suteikiama naudojant įvairius konfigūruojamus filtrus.

    - Archyvuoti įvykiai turi būti atvaizduojami su visa susijusia informacija, t. y. taip pat, kaip ir įvykio apdorojimo metu, ir turi būti bet kada pakartotinai peržiūrimi.

    - Visi naudotojų veiksmai turi būti registruojami.

    - Visi per kiekvieną įrenginio sąsają išsiųsti ir gauti telegramai turi būti registruojami.

    - Prieiga prie žurnalų turi būti įmanoma naudojant įvairius filtrus.

    - Archyvo ir žurnalų informacija turi būti jungiama į laisvai formuojamas ataskaitas.

- Vaizdo valdymas

  - Bendroji dalis

    - PSIM turi turėti integruotą vaizdo valdymo sistemą, kuri suteikia prieigą prie įvairių vaizdo stebėjimo (CCTV) sistemų, įskaitant PTZ valdymą, kamerų išankstinių nustatymų valdymą ir pilną skirtingų gamintojų vaizdo archyvų kontrolę, naudojant vieningą ir visiškai integruotą grafinę naudotojo sąsają.

    - PSIM sistema turi atvaizduoti visas kameras (analogines ar skaitmenines, nepriklausomai nuo gamintojo) vienodu formatu naudotojo sąsajoje, kad operatoriui nereikėtų specialaus mokymo apie prijungtas vaizdo posistemes; visų vaizdo įrenginių vaizdus turi būti galima lengvai įtraukti į sąsają naudojant „drag & drop“ funkciją.

    - Užregistravus įvykį, turi būti automatiškai parodyta atitinkamoje zonoje įrengtos kameros tiesioginė vaizdo transliacija („live image“).

    - Prieiga prie vaizdo archyvo ir įrašų peržiūros funkcijų turi būti pasiekiama tuo pačiu metu, kai rodoma tiesioginė transliacija.

    - Keli vaizdo srautai turi būti rodomi vienoje centrinėje naudotojo sąsajoje, įskaitant kelis apibrėžiamus/pasirenkamus išdėstymus (Video Manager modulis).

    - PSIM sistema turi užtikrinti automatinį išdėstymų perjungimą pagal įvykio pranešimus.

    - Turi būti numatyta galimybė centralizuotai riboti naudotojų teises, susijusias su vaizdo valdymu ir prieiga prie kamerų.

  - Kamerų valdymas

    - PSIM sistema turi suteikti galimybę pilnai valdyti PTZ funkcijas visoms prijungtoms vaizdo kameroms.

    - Vaizdo srautus turi būti galima įtraukti į vietinius ir nuotolinius ekranus naudojant „drag & drop“ funkciją.

    - PSIM sistema turi suteikti galimybę nuotoliniu būdu valdyti CCTV vaizdo srautus, rodomus vaizdo sienos (video wall) sistemoje.

    - PSIM sistema turi būti sukurta taip, kad užtikrintų centralizuotą saugos, pastatų ir informacinių sistemų sąveiką, nekeičiant ir nepakeičiant nė vienos jau veikiančios atskiros sistemos. Integracijų apimtis turi priklausyti nuo įrenginio gamintojo pateikiamo programavimo rinkinio (SDK) funkcionalumo ir techninių galimybių.

  - Žymos (bookmarks) ir vaizdo sekų eksportas

    - Turi būti įmanoma vaizdo archyve nustatyti „žymą“ (bookmark), t. y. sukurti nuorodą į konkretų laiką arba laikotarpį kameros įraše, su galimybe pridėti papildomą informaciją (pvz., pastabą ar įvykio susiejimą).

    - PSIM sistema turi sudaryti galimybę eksportuoti pasirinkto laikotarpio vaizdo ištrauką kaip vaizdo klipą ir ilgalaikiam saugojimui išsaugoti ją vaizdo archyve.

- Ataskaitos

  - PSIM sistema turi turėti ataskaitų generavimo funkciją, leidžiančią kurti valdymo ir administracines ataskaitas.

  - PSIM sistema turi turėti informacinį skydelį (dashboard), kuris pateikia momentinę prijungtų sistemų būsenos apžvalgą.

  - Ataskaitos turi būti generuojamos PDF formatu; tam neturi būti reikalingos jokios išorinės programos, nes ataskaitų generavimo funkcija turi būti integruota į PSIM sistemą.

  - Naudotojas turi turėti galimybę kurti iš anksto apibrėžtas ataskaitas.

  - Ataskaitos turi būti rodomos grafinėje naudotojo sąsajoje, įskaitant galimybę jas rodyti vaizdo sienose (video walls).

  - Ataskaitose turi būti pateikiama informacija, įskaitant, bet neapsiribojant: įvykio tipą, vietą, laiką ir datą; atliktus veiksmus; naudotojų veiksmus; įvykio reakcijos laikus; įrenginių informaciją, įskaitant įrenginių tikrinimo datas.

- Naudotojo sąsaja

  - PSIM sistema turi turėti integruotą grafinę naudotojo sąsają (GUI), kurios dizainas turi būti toliau pritaikomas ir konfigūruojamas pagal konkrečius naudotojo reikalavimus; turi būti sudaryta galimybė kiekvienam serveriui ar darbo vietai nustatyti atskirą dizainą.

  - Naudotojo sąsajoje turi būti galima rodyti įvairų turinį, pvz., žemėlapius, grafikas, zonas, mygtukus, įrankių juostas, interneto puslapius, RSS srautus, incidentų ir aliarmų sąrašus, vaizdo sienos valdiklius, PTZ valdymą, įrenginių ir naudotojų būsenų indikacijas, prieigą prie tiesioginio bei archyvinio vaizdo ir garso srautų ir kt.

  - Sąsajos elementų perkėlimas į vaizdo sienas turi būti galimas naudojant „drag & drop“ funkciją.

  - Sistema turi sudaryti galimybę kurti kelis nepriklausomus GUI dizainus, kurie nėra ribojami licencijavimo modelio.

  - GUI turi palaikyti kelių langų atvaizdavimą viename ekrane, kiek leidžia darbo vietos techniniai parametrai.

  - Nustatyti GUI dizainai turi būti iškart prieinami kiekvienoje darbo vietoje (kliente), atsižvelgiant į priskirtas naudotojo teises ir prisijungimą.

  - Turi būti galima kurti ir nustatyti specifinius GUI išdėstymus.

  - PSIM sistema turi rodyti naudotojo sąsają naudotojo pasirinkta kalba. Sistemoje turi būti iš anksto įdiegtos ir pasirenkamos ne mažiau kaip dvi kalbos – lietuvių ir anglų.

  - Prieigą prie lokacijų ir duomenų taškų, taip pat jų matomumą, turi būti galima konfigūruoti individualiai, pagal naudotojo teises.

  - Darbo vietos reikalavimai:

    - Video valdymo modulis (Video Manager):

      - Sistema turi užtikrinti galimybę rodyti tiesiogines ir archyvines vaizdo transliacijas.

      - Ekrano suskaidymas turi būti laisvai konfigūruojamas naudotojo.

      - Sistema turi suteikti pilną PTZ kamerų valdymą ir išankstinių nustatymų (presetų) parinkimą.

    - Pagrindinis langas (Main Window)

      - Budėjimo režime turi būti rodoma lokacijų apžvalga ir duomenų taškų medis.

      - Aliarmo režime turi būti rodoma: įvykių sąrašas, aliarmo grafika, procedūrų instrukcijos, protokolas, papildoma informacija.

    - Antrinis ekranas (Secondary Display)

      - Turi būti užtikrinta grafinė navigacija.

      - Turi būti rodoma duomenų taškų būsenų indikacija.

      - Turi būti suteikta galimybė valdyti duomenų taškus.

- Programinės įrangos architektūra

  - PSIM sistema turi turėti perteklinės architektūros (redundancy) sprendimą su „Hot-Standby“ funkcionalumu ir kelių lygių atsarginiu perėmimu, užtikrinant, kad pagrindiniam serveriui sugedus arba nutrūkus ryšiui, sistema persijungtų automatiškai; vietinės darbo vietos turi veikti savarankiškai visą laiką, kol pagrindinis serveris nepasiekiamas.

  - PSIM sistemos architektūra turi sudaryti galimybę plėsti funkcionalumą, naudotojų skaičių, integracijų skaičių ir prijungtų įrenginių kiekį nekeičiant pagrindinės sistemos architektūros.

  - Be įprastų darbo vietų (pilnų klientų), turi būti suteikta galimybė naudotis žiniatinklio (web) prieiga, skirta įvykių peržiūrai ir prijungtų posistemių valdymui, nepriklausomai nuo naudojamos platformos.

  - Žiniatinklio prieiga turi būti įgyvendinta naršyklėms nepriklausomu principu, naudojant HTML ir JavaScript technologijas, be jokios papildomos rankinės diegimo procedūros.

- Programinės įrangos sauga

  - PSIM sistema turi turėti galimybę išplėsti tinklo infrastruktūrą iki dviejų papildomų serverių, kad būtų įgyvendintas „Hot Standby“ perteklinis sprendimas ir užtikrintas nuolatinis visų duomenų sinchronizavimas bei aktualumas visuose serveriuose.

  - PSIM sistema turi šifruoti bazinius duomenis (pvz., naudotojus, lokacijas, duomenų taškus) ir veikimo metu generuojamus duomenis (pvz., žurnalus, įvykių pranešimus), saugodama juos šifruotoje duomenų bazėje.

  - Kitų failų (pvz., CAD brėžinių) failų parašai turi būti saugomi šifruotoje duomenų bazėje, kad būtų patikimai aptinkami bet kokie išoriniai manipuliavimo ar pakeitimo bandymai.

  - PSIM sistema turi užkirsti kelią bet kokiems nepagrįstiems duomenų ar komandų patekimams į sistemą iš išorės ir užtikrinti, kad tretieji asmenys negalėtų gauti prieigos prie sistemos; todėl IP ryšiai tarp serverių ir klientų turi būti šifruojami naudojant TLS 1.2 arba naujesnį protokolą.

  - PSIM sistema turi naudoti šifravimą pagal „Advanced Encryption Standard“ (AES).

- Atnaujinimų valdymas

  - PSIM sistema turi turėti integruotą Atnaujinimų valdiklį (Update Manager), kuris užtikrina, kad atnaujinimų paketai būtų įkeliami per specialų Atnaujinimų serverį.

  - Atnaujinimų platinimas sistemoje turi būti vykdomas fone, siekiant maksimaliai sumažinti sistemos prastovos („downtime“) laiką.

  - Įdiegimo failai prieš atnaujinimą turi būti surenkami į specialų atnaujinimų katalogą (programos katalogo poskyrį).

  - Faktinis atnaujinimo procesas turi būti vykdomas pagal valdomą atnaujinimo skriptą.

  - Failų platinimas sistemoje turi būti vykdomas per aktyvų pagrindinį serverį. Tik jam veikiant turi būti leidžiama atlikti atnaujinimo operacijas tinkle.

  - Klientiniai įrenginiai turi tikrinti gautų failų vientisumą ir tinkamumą bei pateikti atsaką serveriui, kuris valdo atnaujinimo procesą.

  - Tik tame valdymo taške turi būti matomos klientų būsenos ir turi būti įmanoma inicijuoti bei vykdyti atnaujinimo procesą.

- Sistemos sujungimas (System Coupling)

  - PSIM sistema turi sudaryti galimybę jungtis su bet kokio tipo įrenginiais ar sistemomis, nepriklausomai nuo gamintojo, įskaitant gaisro signalizacijos sistemas, įsilaužimo signalizacijos sistemas, praėjimo kontrolės sistemas, domofonus, skaitmeninius vaizdo įrašymo įrenginius ir kt.

  - Turi būti sudaryta galimybė jungtis prie įvairių magistralinių sistemų, tokių kaip EIB/KNX, LON, Interbus ir kt.

  - Turi būti prieinami pritaikyti valdymo skydai, skirti skirtingų tipų įrenginių integracijai.

  - Tinklo režimu įrenginiai turi būti jungiami prie bet kurios sistemos darbo vietos. Ryšys su PSIM turi būti užtikrinamas naudojant programinius sąsajų modulius. Darbo vietos turi veikti savarankiškai – t. y. nutrūkus ryšiui su serveriu, vietinių posistemių generuojami įvykiai turi būti toliau rodomi.

  - PSIM sistema turi būti pilnai integruota su žemiau lentelėje nurodytomis posistemėmis ir įranga, užtikrinant visų pateiktų įrenginių (nurodytais kiekiais) statuso perdavimą, įvykių registravimą, valdymą, dvikryptę komunikaciją ir centralizuotą jų atvaizdavimą PSIM grafinėje naudotojo sąsajoje.

| Posistemė | Gamintojas | Modelis | Pulto / įrenginių kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| CCTV (vaizdo stebėjimas) | Milestone |  | 2 pultai 3 serveriai |
| Įsilaužimo signalizacija (Intrusion Detection) | Aritech / Paradox | ATS4000 / ATS4500 | Viso: 712 zonų (Vilnius, Kaunas, Visaginas, Klaipėda) |
| Gaisro signalizacija (Fire Alarm) | Aritech |  | Viso: 6 centralės; 810 daviklių. (Vilnius, Kaunas, Visaginas, Klaipėda) |
| Praėjimo kontrolė (Access Control) | Credo ID | HID VertX / AeroX | Viso: 13 vnt. pagrindinių modulių; 81 vnt. nepagrindiniai moduliai; 70 vnt. skaitytuvų. (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Visaginas) |

- Sąsajų komunikacija

  - PSIM sistema turi užtikrinti dvikryptę komunikaciją su prijungtomis posistemėmis, t. y. gebėti priimti ir perduoti informaciją bei įvykių pranešimus iš ir į visas integruotas sistemas.

  - PSIM sistema turi sudaryti galimybę prijungti telefono ir domofonų sistemas tiek per gamintojo specialiuosius (proprietary) interfeisus, tiek per standartizuotus protokolus, tokius kaip CSTA, TAPI ir SIP ir kitus.

  - PSIM sistema turi turėti trigerių (įvykių sąlyginio aktyvavimo) mechanizmą, leidžiantį reaguoti į pastatuose ar teritorijose vykstančius įvykius. Sistema turi sudaryti galimybę kurti kompleksines aliarmo sąlygas, pagrįstas kelių trigerių objektų loginiu palyginimu.

- Programinės įrangos licencijavimo reikalavimai:

  - PSIM sistemos programinė įranga turi būti licencijuojama taip, kad būtų užtikrinta galimybė ateityje ją plėsti – tiek funkcionalumo, tiek pajėgumų aspektais. Licencijavimo modelis turi būti grindžiamas įdiegtų posistemių, klientų ir serverių skaičiumi, taip pat PSIM sistemos funkcionalumo apimtimi ir bendru prijungtų įrenginių skaičiumi.

  - PSIM sistema turi turėti galimybę integruoti trečiųjų šalių sistemas ir naudoti pasirenkamus papildomus modulius, taip pat turi būti numatyta galimybė ateityje integruoti papildomus funkcinius modulius.

  - PSIM sistema turi užtikrinti šias funkcines galimybes:

    - Bazinė PSIM Sistema. PSIM sistema turi būti paremta centralizuota įvykių valdymo ir apdorojimo platforma, užtikrinančia šioje techninėje specifikacijoje numatytų funkcijų vykdymą. Sistema turi sudaryti galimybę plėsti naudotojų darbo vietų, integruotų posistemių ir funkcionalumo apimtį.

    - Sistema turi sudaryti galimybę ateityje didinti prijungtų duomenų taškų, jutiklių, įrenginių ir integruotų sistemų skaičių, išlaikant esamą sistemos architektūrą ir funkcionalumą.

    - Įvykių ir pranešimų valdymas:

      - Sistema turi sudaryti galimybę operatoriui rankiniu būdu inicijuoti aliarmus ir įvykius.

      - Sistema turi užtikrinti automatinių ir rankiniu būdu inicijuojamų balso pranešimų siuntimą naudojant telefonijos ir VoIP sprendimus.

      - Sistema turi užtikrinti automatinių ir rankiniu būdu inicijuojamų elektroninio pašto pranešimų siuntimą.

      - Sistema turi užtikrinti automatinių ir rankiniu būdu inicijuojamų SMS pranešimų siuntimą bei gavėjų ir pavaduojančių asmenų valdymą.

      - Sistema turi palaikyti CAD brėžinių ir planų importą bei jų naudojimą grafinėje aplinkoje.

      - Sistema turi užtikrinti CAD sluoksnių valdymą ir automatizuotą objektų susiejimą su sistemos duomenimis.

      - Sistema turi sudaryti galimybę kurti virtualius objektus, loginius duomenų taškus ir automatizuotus valdymo scenarijus. (pvz., kamerų sekų valdymui).

      - Sistema turi užtikrinti kalendorių, tvarkaraščių, suplanuotų veiksmų ir automatinių užduočių vykdymo funkcionalumą.

      - Sistema turi užtikrinti techninės priežiūros veiklų, terminų ir susijusių įvykių registravimą, stebėseną bei kontrolę  įskaitant, bet neribojant, įrangos techninės priežiūros, periodinių patikrų ir kitų planinių darbų registravimu. Turi būti palaikomi tokie parametrai kaip aprašymas, tipas, prioritetas, pradžios laikas, intervalas, kartojimo schema (vienkartinė, dienos, savaitės, mėnesio, metų).

      - Sistema turi palaikyti naudotojų, grupių ir prieigos teisių valdymą bei integraciją su Active Directory, LDAP ir Single Sign-On sprendimais.

      - Sistema turi užtikrinti duomenų eksportą į išorines duomenų bazes ir kitas informacines sistemas naudojant standartines sąsajas.

      - Sistema turi palaikyti integraciją su OPC standartą palaikančiomis sistemomis ir įrenginiais.

      - Sistema turi užtikrinti geografinių duomenų integravimą ir geografinės informacijos atvaizdavimą žemėlapiuose.

    - Prieigos ir pasiekiamumo funkcijos

      - Mobili prieiga turi atitikti 11.4 punkto reikalavimus.

      - Internetinė prieiga turi atitikti 11.3 punkto reikalavimus.

      - Sistema turi sudaryti galimybę prijungti papildomas operatorių darbo vietas, užtikrinant įvykių peržiūros, apdorojimo ir valdymo funkcijas.turi būti suteikti papildomą kliento licenciją su įvykių peržiūros, apdorojimo ir valdymo funkcijomis.

      - Sistema turi užtikrinti vaizdo sienų ir centrinių ekranų valdymo funkcionalumą.

      - Sistema turi sudaryti galimybę paskirstyti integracinių sąsąjų apkrovą atskiruose serveriuose.

      - Sistema turi palaikyti aukšto pasiekiamumo (High Availability) architektūrą ir automatinį funkcijų perėmimą sutrikimų atvejais.

      - Sistema turi užtikrinti vietinį duomenų prieinamumą ir pagrindinių funkcijų tęstinumą ryšio su centrine sistema sutrikimo atveju.

      - Sistema turi turėti galimybę suteikti licencija sistemos valdytojui, kuris administruoja kelias organizacijoje įdiegtas nepriklausomas PSIM sistemas. Kiekviena sistema turi būti atvaizduojama užduočių juostoje su savo būsena.

    - Klientų išplėtimai (Client Extensions)

      - Sistema turi užtikrinti vaizdo stebėjimo sistemų peržiūros, valdymo, PTZ kontrolės ir archyvinių įrašų peržiūros funkcionalumą.

      - Sistema turi leisti suteikti galimybę prijungti vaizdo valdymo pultus tiesiogiai prie kliento kompiuterio.

      - Sistema turi suteikti grafinių objektų, planų, žemėlapių ir tekstinės informacijos redagavimo funkcionalumą.

      - Sistema turi palaikyti kelių monitorių darbo režimą.

    - Posistemių integracijos funkcijos

      - Sistema turi užtikrinti integraciją su gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemomis, palaikydama dvipusį duomenų apsikeitimą, įvykių gavimą, būsenų atvaizdavimą ir valdymo funkcijas. Operatoriaus darbo vietoje turi būti pateikiami tik su konkrečiu įvykiu susiję valdymo veiksmai.

      - Sistema turi užtikrinti integraciją su įsilaužimo aptikimo ir signalizavimo sistemomis, palaikydama dvipusį duomenų apsikeitimą, įvykių gavimą, būsenų stebėseną ir valdymo funkcijas.

      - Sistema turi užtikrinti integraciją su praėjimo kontrolės sistemomis, palaikydama dvipusį duomenų apsikeitimą, būsenų stebėseną, įvykių gavimą ir valdymo funkcijas.

      - Sistema turi užtikrinti integraciją su vaizdo stebėjimo sistemomis, palaikydama dvipusį duomenų apsikeitimą, PTZ kamerų valdymą, automatizuotą kamerų pozicijų valdymą, tiesioginių ir archyvinių vaizdo įrašų peržiūrą bei jų palyginimą.

      - Sistema turi užtikrinti integraciją su domofonų ir interkomo sistemomis, palaikydama dvipusį duomenų apsikeitimą, įvykių gavimą ir valdymo funkcijas.

      - Sistema turi užtikrinti integraciją su viešojo įgarsinimo sistemomis, palaikydama dvipusį ryšį, garso pranešimų inicijavimą ir kitas integruotos sistemos valdymo funkcijas.

      - Sistema turi užtikrinti integraciją su perimetro apsaugos sistemomis, palaikydama dvipusį duomenų apsikeitimą, įvykių gavimą, būsenų stebėseną ir valdymo funkcijas.

      - Sistema turi užtikrinti integraciją su pramoninės automatikos ir technologinių procesų valdymo sistemomis, palaikydama dvipusį duomenų apsikeitimą, būsenų stebėseną ir valdymo funkcijas.