Informuojame, kad ESO planuoja vykdyti 110 kV galios transformatorių pirkimus pagal preliminariai numatytus kiekius. Pridedami pavyzdiniai 40 MVA galios transformatoriaus reikalavimai.

1. Ar tiekėją domintų dalyvauti pirkime?

2. Kokie veiksniai paskatintų tiekėją dalyvauti pirkimuose?

3. Kokie būtų aktualūs tiekimo terminai ir sąlygos?

4. Kokios būtų aktualios atsiskaitymo sąlygos?

5. Su kokiais transformatorių gamintojais dalyvautų pirkime?

6. Ar prekių kiekių paskirstymas yra optimalus, kad galėtumėte pasiūlyti ekonomiškai naudingiausius pasiūlymus?

7. Ar turite pastabų, siūlymų  techninėms sąlygoms, kad įsigytume ekonomiškai naudingiausias prekes?

| Eil. Nr. | Įtampa, kV | Galia, MVA | Kiekis, vnt | Kada pradėdama pirkti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 110/10/10 | 40 | 2 | 2025 I ketvirtis |
| 2 | 110/10/10 | 40 | 2 | 2025 I ketvirtis |
| 3 | 110/10/10 | 40 | 4 | 2025 I ketvirtis |
| 4 | 110/10/10 | 40 | 4 | 2025 I ketvirtis |
| 5 | 110/33/10 | 40 | 2 | 2025 I ketvirtis |
| 6 | 110/10 | 16 | 5 | 2025 I ketvirtis |
| 7 | 110/10 | 16 | 5 | 2025 I ketvirtis |
| 8 | 110/35/10 110/35/10 | 16, 25 | 1vnt-16, 2vnt-25 | 2025 IV ketvirtis |
| 9 | 110/10/10 110/35/10 | 25 | 4 | 2026 IV ketvirtis |
| 10 | 110/35/10 | 63 | 2 | 2026 IV ketvirtis |
| 11 | 110/35/10 | 16 | 2 | 2026 IV ketvirtis |
| 12 | 110/10 110/35/10 | 25 | 2 | 2026 IV ketvirtis |

Pasiūlymo vertinimas bus atliekamas pagal ekonominį naudingumą:

| Eil.Nr. | Vertinimo kriterijai | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- |
|  | Pasiūlymo kaina (C) | X=55* |
| 1. | Vertinama pasiūlymo kaina EUR be PVM pagal šios metodikos formulę, kur didžiausią įvertinimo balą gauna tas pasiūlymas, kurio pasiūlymo kaina yra mažiausia, o likę pasiūlymai įvertinami proporcingai mažesniais balais. |  |
| 2. | EPD (T1) | Y=20 |
|  | Vertinama galiojanti produkto aplinkosaugos produktų deklaracija (toliau – EPD), parengta pagal ISO 14025, produktui priskirtas produkto kategorijos taisykles (PCR) ir patikrintas EPD organizacijos (EPD PO), kuri turi bent vieną tarpusavio pripažinimo susitarimą (MRA). Pateikus EPD – 20 balų, nepateikus EPD – 0 balų. |  |
| 3. | P0 (T2) | Z=25 |
|  | Vertinami galios transformatoriaus tuščios eigos nuostoliai, esant vardinei įtampai, (toliau P0). Pagal šios metodikos formulę, didžiausią įvertinimo balą gauna tas pasiūlymas, kurio nurodytas P0 yra mažiausias, o likę pasiūlymai įvertinami proporcingai mažesniais balais. |  |
|  | *Vertinimui naudojamos sumos, kuriose po kablelio yra 2 skaičiai. |  |

Techniniai reikalavimai 110/10/10 kV 40 MVA galios transformatoriams su atšakų perjungikliu

| Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas |  |  |  |  | (Pildoma konkurso metu) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis |  |  |  |  | (Pildoma konkurso metu) |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės |  |  | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės |  |  | Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu) |  |
| - BENDRIEJI REIKALAVIMAI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Galios transformatoriaus kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) |  |  | ISO 9001 arba lygiavertis |  |  |  |  |
|  | Galios transformatoriaus komplektuojamų įrenginių kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Atšakų perjungiklis |  |  | ISO 9001 arba lygiavertis |  |  |  |  |
|  | 110 kV įvadai |  |  | ISO 9001 arba lygiavertis |  |  |  |  |
|  | Atsparumo trumpajam jungimui bandymas atliktas pagal IEC 60076-5 bandymų sąrašą b) |  |  | Bandymai turi būti atlikti pagal IEC 17025 akredituotoje laboratorijoje arba su akredituotos laboratorijos atstovu |  |  |  |  |
|  | Bandymas atliktas galios transformatoriams kurių vardinė galia 40 ÷ 63 MVA bei pirminės apvijos maksimali įtampa 123 kV (vardinė įtampa 110 ÷ 115 kV) c) |  |  | Pateikiamas sėkmingai atliktas galios transformatoriaus atsparumo trumpajam jungimui bandymų protokolas. Laikotarpis nuo 2000 m. pradžios |  |  |  |  |
|  | Galios transformatorius pagamintas ir išbandytas pagal d) |  |  | IEC 60076 standartą |  |  |  |  |
|  | Galios transformatoriaus ir komplektuojamų įrenginių ar mazgų bandymo protokolai d) |  |  | Pateikiami su galios transformatoriumi |  |  |  |  |
|  | Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei d) |  |  | -35C … +40C |  |  |  |  |
|  | Maksimali tinklo įtampa: d) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aukštoji apvija |  |  | 123 kV |  |  |  |  |
|  | Žemoji apvija |  |  | 12 kV |  |  |  |  |
|  | Techniniai dokumentai: d) |  |  | Galios transformatoriaus ir jo sudėtinių dalių bandymo protokolai |  |  |  |  |
|  | Galios transformatoriaus gamintojo bandymo protokolai pagal IEC 60076 |  |  | pateikiami su galios transformatoriumi lietuvių ir anglų kalba |  |  |  |  |
|  | Atšakų perjungiklio gamintojo bandymo protokolai pagal IEC 60214 |  |  | pateikiami su galios transformatoriumi lietuvių ir anglų kalba |  |  |  |  |
|  | Įmontuojamų srovės transformatorių gamintojo bandymo protokolai |  |  | pateikiami su galios transformatoriumi lietuvių ir anglų kalba |  |  |  |  |
|  | Transformatorinės alyvos bandymo protokolai pagal IEC 60296 |  |  | pateikiami su galios transformatoriumi lietuvių ir anglų kalba |  |  |  |  |
|  | Matavimo ir kontrolės įtaisų gamintojo bandymo protokolai |  |  | pateikiami su galios transformatoriumi lietuvių ir anglų kalba |  |  |  |  |
|  | Galios transformatoriaus vartotojo vadovas d) |  |  | Pateikiamas su galios transformatoriumi lietuvių kalba |  |  |  |  |
|  | Transportavimo, montavimo ir eksploatavimo instrukcijos d) |  |  | Pateikiamos ne vėliau kaip po keturių mėnesių po sutarties pasirašymo). Instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis |  |  |  |  |
|  | Galios transformatoriaus sudėtinių dalių ir pagalbinių gaminių techninis aprašymas ir eksploatacijos instrukcijos d) |  |  | Pateikiamas su galios transformatoriumi Instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis |  |  |  |  |
|  | Transformatorinės alyvos sertifikatas ir saugos duomenų lapas d) |  |  | Pateikiamas su galios transformatoriumi lietuvių ir anglų kalba |  |  |  |  |
|  | Galios transformatoriams gamykloje turi būti atliekami šie bandymai: d) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transformacijos koeficiento tikrinimas, apvijų ominės varžos matavimas, tuščiosios eigos ir trumpojo jungimo nuostolių, atšakų perjungiklio charakteristikų matavimas pagal IEC 60076-1. Apvijų ominės varžos matavimas atliekamas kiekvienoje atšakoje |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Apvijų izoliacijos bandymas 50 Hz dažnio įtampa, apvijų izoliacijos bandymas indukuota įtampa, dalinių išlydžių matavimas pagal IEC 60076-3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Apvijų izoliacijos matavimas, apvijų dielektrinių nuostolių kampo tg ir talpio C matavimas. Apvijų dielektrinių nuostolių kampo tg matavimai turi būti atlikti prie 10 kV matavimo įtampos |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Apvijų izoliacijos bandymas impulsine įtampa pagal IEC 60076-3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Izoliacinės alyvos bandymas pagal IEC 60422 reikalavimus |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Bako sandarumo bandymai (alyvos nuotėkio) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transformatoriaus dangos tikrinimas |  |  |  |  |
| - PARAMETRAI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aukštosios apvijos galia d) |  | 40 MVA |  |  |  |  |  |  |
|  | Žemosios (pirmos) apvijos galia d) |  | 20 MVA |  |  |  |  |  |  |
|  | Žemosios (antros) apvijos galia d) |  | 20 MVA |  |  |  |  |  |  |
|  | Aukštosios apvijos vardinė įtampa d) |  | 1159x1,778 kV |  |  |  |  |  |  |
|  | Žemosios (pirmos) apvijos vardinė įtampa d) |  | 10,5 kV |  |  |  |  |  |  |
|  | Žemosios (antros) apvijos vardinė įtampa d) |  | 10,5 kV |  |  |  |  |  |  |
|  | Transformacijos koeficiento paklaida d) |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Vardinis dažnis d) |  | 50 Hz |  |  |  |  |  |  |
|  | Fazių skaičius d) |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Terminis atsparumas d) |  | 4 s pagal IEC 60076-5 (pateikti gamintojo raštišką patvirtinimą) |  |  |  |  |  |  |
|  | Neutralės darbo režimas d) |  | įžeminta / atžeminta |  |  |  |  |  |  |
|  | Apvijų sujungimo grupė d) |  | YNd11d11 |  |  |  |  |  |  |
|  | Tuščios eigos nuostoliai, esant vardinei įtampai d) |  | ≤ 18,7 kW |  |  |  |  |  |  |
|  | Tuščios eigos srovė d) |  | 0,1 +30 % |  |  |  |  |  |  |
|  | Trumpo jungimo nuostoliai vidurinėje atšakoje, 75C, ir esant vardinei galiai d) |  | 160 kW |  |  |  |  |  |  |
|  | Trumpo jungimo įtampa U k (vidurinėje atšakoje, 75C, ir esant vardinei galiai) d) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | AĮ-ŽĮ1/ŽĮ2 - 10,5%±7,5 (prie 40 MVA) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | AĮ-ŽĮ1 - 10%±15 (prie 20 MVA) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - AĮ-ŽĮ2 - 10%±15 (prie 20 MVA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Galios transformatoriaus nuostoliai d) |  | Turi atitikti 2019 m. spalio 1 d. komisijos reglamento (ES) Nr. 2019/1783 minimali didžiausio efektyvumo indekso vertę (užpildant techninę specifikaciją nurodyti konkrečią PEI reikšmę) |  |  |  |  |  |  |
|  | Galios transformatoriaus aukštosios, ir žemosios apvijos d) |  | Varinės |  |  |  |  |  |  |
|  | Galios transformatoriaus elektrotechninis plienas d) |  | GOES SUPER HIGH GRADE ( 0,9 W/kg, 1.7 T, 50 Hz) Kilmės šalis, gamintojas ir panaudotas plieno tipas privalo būti įrašytas transformatoriaus techniniuose dokumentuose. |  |  |  |  |  |  |
|  | Aušinimo sistema d) |  | ONAN/ONAF (transformatoriaus galia be priverstinio aušinimo 70 ) |  |  |  |  |  |  |
|  | Įvadų elektrinis atsparumas taršai pagal IEC 60815: d) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 25 mm/kV (110 kV) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 31 mm/kV (10 kV) |  |  |  |  |  |  |
|  | Galios transformatorius turi būti užpildytas alyva. Transformatorinė alyva su inhibitoriais, atitinkanti IEC 60296 (leidimas 5.0) reikalavimus: d) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A klasė, šviežia nenaudota |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Su inhibitoriais (fully inhibited oil) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Antioksidantai 0,08 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Be PCB/PCT medžiagų |  |  |  |  |  |  |
|  | Temperatūros prieaugis (alyva/apvijos) d) |  | 60/65 K |  |  |  |  |  |  |
|  | Izoliacijos lygis: d) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Žaibo impulso (1,2/50 s) amplitudinė vertė: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Aukštoji apvija – 550 kV |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 110 kV neutralė – 250 kV |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Žemoji apvija – 75 kV |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 Hz dažnio įtampos vertė, kurią įrenginys išlaiko 1 min. laikotarpyje: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Aukštoji apvija – 230 kV |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 110 kV neutralė – 100 kV |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Žemoji apvija – 28 kV |  |  |  |  |  |  |
|  | Triukšmo slėgio lygis 1 m atstumu (ONAN), išmatuota transformatoriui veikiant tuščiąja eiga d) |  | 60 dB (A) +3 dB(A) |  |  |  |  |  |  |
|  | Triukšmo slėgio lygis 2 m atstumu (ONAF), išmatuota transformatoriui veikiant tuščiąja eiga d) Pastaba: reikalavimas nevertinamas kuomet parenkamas ONAN aušinimo tipas |  | 65 dB (A) +3 dB(A) |  |  |  |  |  |  |
|  | Kontrolės – apsaugos sistemų signalai: d) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Dujų poveikis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Alyvos srauto poveikis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Aukšta alyvos temperatūra |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Aukšta apvijų temperatūra |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Žemas alyvos lygis |  |  |  |  |  |  |
|  | Valdymo grandinių įtampa d) |  | 230 V AC |  |  |  |  |  |  |
|  | Apsaugos ir signalizacijos grandinių įtampa d) |  | 110 V DC |  |  |  |  |  |  |
|  | Aušinimo sistemos variklių įtampa d) |  | 230/400 V AC |  |  |  |  |  |  |
|  | Kiekvienoje fazėje galios transformatoriuje sumontuoti srovės transformatoriai ant 110 kV įvado: d) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-os šerdies |  | 300/1, 5P30; 30 VA |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-os šerdies |  | 300/1, 5P30; 30 VA |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-os šerdies |  | B fazė apvijų temperatūros indikatoriui – parametrus parenka gamintojas |  |  |  |  |  |  |
|  | Leistini galios transformatoriaus perkrovimai pagal d) |  | IEC 60076-7 |  |  |  |  |  |  |
|  | Galios transformatoriuje alyvos apsaugai nuo sąlyčio su oru turi būti sumontuota d) |  | Plėvelinė apsauga |  |  |  |  |  |  |
|  | Galios transformatoriaus bako dangtis tvirtinamas d) |  | Varžtais, su galimybe atsukus juos, iškelti iš bako aktyviąją galios transformatoriaus dalį |  |  |  |  |  |  |
|  | Galios transformatoriaus išorėje esantys varžtai ir veržlės nerūdijančio plieno: d) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | važtai A2 klasės |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | veržlės A4 klasės |  |  |  |  |  |  |
|  | Galios transformatoriaus paviršiaus padengimo technologija: d) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | atspari atmosferiniams poveikiams |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | antikorozinis dažymas, pagal EN ISO 12944-2. C4 H (High) koroziškumo kategorija |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | dangų sluoksnių skaičius ≥ 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | gruntinė danga ne mažiau 1 sluoksnis (EP (epoksidinė) arba PUR (poliuretaninė)). |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | dažų danga ne mažiau 2 sluoksniai (EP (epoksidinė) arba PUR (poliuretaninė)). |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | bendras visų dangų sluoksnių storis pagal EN ISO 12944-5 ne mažesnis kaip 240 µm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | išorinio dažų sluoksnio spalva – RAL7032 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transformatoriaus bakas iš vidaus nudažomas alyvai atspariais epoksidiniais dažais. Dažų dangos storis ne mažesnis kaip 40 µm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Padengimo garantinis laikas – 10 metų |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pateikiami grunto, dažų sertifikatai ir dažymo procedūros aprašymas. |  |  |  |  |  |  |
|  | Užrašai ant galios transformatoriaus pagrindinių elementų lietuvių kalba d) |  | Suderintas su Užsakovu užrašų projektas pateikiamas po keturių mėnesių po sutarties pasirašymo |  |  |  |  |  |  |
|  | Aukštosios apvijos fazių žymėjimas: |  | „A“, „B“, „C“, „0“ |  |  |  |  |  |  |
|  | Žemosios (pirmos) apvijos fazių žymėjimas: |  | „a1“, „b1“, „c1“ |  |  |  |  |  |  |
|  | Žemosios (antros) apvijos fazių žymėjimas: |  | „a2“, „b2“, „c2“ |  |  |  |  |  |  |
|  | Techninių duomenų lentelė d) |  | Lietuvių kalba montuojama ant transformatoriaus korpuso. Šrifto dydis aiškiai įskaitomas Lentelės dizainas ir tvirtinimo vieta turi būti suderinta su skirstomojo tinklo operatoriumi. |  |  |  |  |  |  |
|  | Galios transformatoriai gamykliniai bandymai (suderinta su Užsakovu bandymų programa pateikiama prieš vieną mėnesį iki bandymų pradžios) d) |  | Du užsakovo atstovai dalyvauja galios transformatoriaus gamykliniuose (priėmimo) bandymuose |  |  |  |  |  |  |
|  | Tarnavimo laikas d) |  | 40 metų |  |  |  |  |  |  |
|  | Garantinis laikotarpis d) arba f) |  | 60 mėnesių. Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo galios transformatoriaus priėmimo perdavimo akto pasirašymo datos, kuomet transformatorius pristatomas į ESO nurodytu adresu. Pastaba: garantinis laikotarpis pratęsiamas tam laikotarpiui kuriam dėl gamintojo kaltės buvo šalinami trūkumai. |  |  |  |  |  |  |
|  | Montuojant galios transformatorių būtinas d) arba f) |  | Gamintojo arba jo įgalioto atstovo dalyvavimas |  |  |  |  |  |  |
|  | Per garantinį laikotarpį d) |  | Viršijus izoliacinės alyvos chromatografinės analizės ribinius dydžius laikoma kad galios transformatorius yra defektinis. Ribiniai chromatorgrfinės analizės dydžiai µl/l: H2 -100; CH4 -100; C2H4-100; C2H6-50; C2H2-10; CO-600; CO2-8000. |  |  |  |  |  |  |
|  | Galios transformatoriaus eksploatavimas (gamintojo eksploatavimo instrukcijoje nurodoma): d) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | AB ESO specialistų apžiūros turi būti atliekamos ne dažniau kaip du kartus per metus |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | izoliacinės alyvos periodinė chromatografinė analizė atliekama ne dažniau kaip vieną kartą per metus (nenustačius nukrypimu nuo ribinių dydžių) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | izoliacinės alyvos iš galios transformatoriaus bako ir atšakų perjungiklio periodinė alyvos parametrų analizė atliekama ne dažniau kaip vieną kartą per keturis metus (nenustačius nukrypimų nuo ribinių dydžių) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | galios transformatoriaus apvijų izoliacijos bandymai, magnetolaidžio, 110 kV įvadų ir kiti periodiniai bandymai pagal „Bandymų normas ir apimtis“ periodiškumu kas 4 metai (nenustačius nukrypimų nuo ribinių dydžių) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | atšakų perjungiklio revizija atliekama kas 300 tūks. perjungimų (nenustačius nukrypimų nuo ribinių dydžių) |  |  |  |  |  |  |
|  | Transportuojant galios transformatorių turi būti užplombuoti sumontuoti smūgio registratoriai d) arba f) |  | Gamintojas po sumontavimo turi pateikti šių registratorių transportavimo ataskaitą |  |  |  |  |  |  |
|  | Sumontavus galios transformatorių pastotėje turi būti atlikti bandymai ir matavimai d) arba f) |  | Pagal „Bandymų normas ir apimtis“ |  |  |  |  |  |  |
|  | Įjungus galios transformatorių turi būti atlikta alyvos chromatografinė analizė (viršutinių ir žemutinių alyvos sluoksnių) taisyklėse numatytais terminais d) arba f) |  | Penki kartai |  |  |  |  |  |  |
|  | Galios transformatoriaus matmenys d) |  | Turi tilpti į galios transformatoriaus surinkimo aikštelę (1 priedas). Matmenys nuo aikštelės bortų pagal elektros įrenginių įrengimo taisyklių reikalavimus. |  |  |  |  |  |  |
| - KOMPLEKTUOJAMOSIOS DALYS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hermetiniai porcelianiniai aukštos įtampos įvadai su alyvos-popieriaus izoliacija (IEC 60137) (Trench, COT): e) | 4 vnt. (110 kV: 3 vnt., neutralės: 1 vnt.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Įvaduose turi būti įrengtas matavimo išvadas: | 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |
|  | pagrindinio izoliacinio sluoksnio R, C, tg matavimui |  |  |  |  |  |  |  |
|  | išorinio izoliacinio sluoksnio R, C, tg matavimui |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Įvaduose turi būti įrengtas alyvos lygio indikatorius | 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Porcelianiniai žemosios įtampos įvadai (BIL 75/28 kV, esant šlapiam izoliatoriui) e) | 6 vnt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Trifazis atšakų perjungiklis su vakuuminiu kontaktoriumi (IEC 60214) (Mashinenfabrik Reinhausen): e) | 1 kompl. |  |  |  |  |  |  |
|  | Atšakų perjungiklis įrengtas 110 kV pusėje | veikiantis automatiškai esant apkrovai |  |  |  |  |  |  |
|  | Atšakų skaičius | 19 |  |  |  |  |  |  |
|  | Laipto įtampos pokytis | 1,778 |  |  |  |  |  |  |
|  | Mechaninis resursas | 500 000 operacijų |  |  |  |  |  |  |
|  | Pavaros spintos apsaugos laipsnis | ≥ IP-54, su natūraliu vėdinimu |  |  |  |  |  |  |
|  | BCD keitiklis | skirtas atšakų perjungiklio padėties perdavimui į valdymo sistemą |  |  |  |  |  |  |
|  | Pavaros spintoje sumontuotas atšakų perjungiklio padėties indikatorius | 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pavaros spintoje sumontuotas atšakų perjungiklio skaitiklis | 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pavaros spintoje įrengta rankena, rankiniam valdymui | 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pavaros spintoje sumontuotas elektrinis šildymas | 1 kompl. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pavaros spintoje sumontuotas temperatūros reguliatorius | 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pavaros spintoje sumontuotas apšvietimas, automatiškai įsijungiantis atidarius spintos dureles | 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pavaros spintoje sumontuoti automatiniai jungikliai, atskirai pagrindinėms, valdymo, šildymo bei signalizacijos grandinėms | kiekį ir parametrus parenka gamintojas |  |  |  |  |  |  |
|  | Pavaros spintoje sumontuoti kraštinės padėties davikliai | 1 kompl. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pavaros spintoje turi būti įrengti signalai, skirti perdavimui į atšakų perjungiklio valdiklį: - pavaros šildymo grandinės išjungtas automatinis jungiklis; - pavaros valdymo grandinių išjungtas automatinis jungiklis; - pavaros maitinimo grandinių išjungtas automatinis jungiklis; - įjungtas vietinis IR pavaros valdymo režimas; - kraštinė (apatinė) IR pavaros padėtis; - karštinė (viršutinė) IR pavaros padėtis; - IR pavaroje vyksta perjungimas; - kiti signalai pagal gamintojo rekomendacijas. | 1 kompl. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pavaros spintoje sumontuota techninių duomenų lentelė | 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Konservatorius su alyvos lygio rodikliais (Messko) ir signalo (MIN, MAX alyvos lygis) perdavimu į valdymo sistemą d) arba e) | 2 kompl. |  |  |  |  |  |  |
|  | Aušinimo sistema su automatinio valdymo įtaisais d) arba e) Pastaba: reikalavimas nevertinamas kuomet parenkamas ONAN aušinimo tipas | 1 kompl. |  |  |  |  |  |  |
|  | Radiatoriai, cinkuoti karštuoju būdu, pagal EN ISO 1461, dangos storis ne mažesnis kaip 85 µm d) arba e) | Radiatorių kiekį parenka gamintojas |  |  |  |  |  |  |
|  | Radiatoriai prie bako prijungiami per dvi diskinio tipo sklendes d) arba e) | 1 viršuje ir 1 apačioje |  |  |  |  |  |  |
|  | Dujų-srauto (Buchholco) relė (EMB) su dujų mėginių paėmimo išvadu, sumontuotu iki 1,5 m aukščio nuo žemės d) | 1 kompl. |  |  |  |  |  |  |
|  | Srauto relė (MR) RS 2001 e) | 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Apsauga nuo alyvos slėgio padidėjimo (apsauginis atkirtos vožtuvas) e) | 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Rodykliniai termometrai (Messko) su signalo perdavimu į valdymo sistemą. Termometrų davikliai turi turtėti apsaugą nuo mechaninių pažeidimų, įrengiami: e) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Apvijų temperatūros matavimui | 1 kompl. |  |  |  |  |  |  |
|  | Alyvos viršutinių sluoksnių temperatūros matavimui | 1 kompl. |  |  |  |  |  |  |
|  | Alyvos bandinių paėmimui sklendės, įrengiamos bandinių paėmimui: d) arba e) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | iš bako viršaus | 1 kompl. |  |  |  |  |  |  |
|  | iš bako apačios | 1 kompl. |  |  |  |  |  |  |
|  | Alsuokliai su alyvos užtvara ir indikatoriniu silikageliu d) arba e) | 2 kompl. |  |  |  |  |  |  |
|  | Indikatorinis silikagelis be kobalto ar kobalto junginių d) arba e) | parenka gamintojas |  |  |  |  |  |  |
|  | Įrenginius jungiantys vamzdžiai d) arba e | metaliniai |  |  |  |  |  |  |
|  | Kontroliniai kabeliai d) arba e) | turi būti su markiruotėmis ir apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų |  |  |  |  |  |  |
|  | Kontrolinių kabelių prijungimo gnybtai d) | turi būti valdymo spintoje |  |  |  |  |  |  |
|  | Valdymo spinta: d) arba e) | 1 kompl. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | spintos apatinėje dalyje turi būti numatytas reikiamas kiekis skylių kontrolinių kabelių išvedimui |  |  |  |  |  |  |
|  |  | spintos apatinės dalies pertvaroje įrengtų kabelių užvedimo angų sandarinimui turi būti sandarinimo elementai |  |  |  |  |  |  |
|  | Kopėčios užlipimui ant galios transformatoriaus viršaus su „STOP“ barjeru d) | 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kopėčios skirtos dujinės relės, neišjungus įtampos, apžiūrai su „STOP“ barjeru d) | 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pakėlimui skirtos kilpos d) | 4 vnt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Domkratų pakėlimo atramos d) | 4 vnt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Techninių duomenų lentelė (montuojama ant galios transformatoriaus korpuso) d) | 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Įžeminimo prijungimui skirtas gnybtas d) | 2 vnt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Ratukai galios transformatoriaus montavimui ant bėgių d) | 4 kompl. |  |  |  |  |  |  |
|  | Ratukų įtvirtinimo įrenginiai montuojami ant bėgių d) | 2 kompl. |  |  |  |  |  |  |

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

- Vadybos sistemos sertifikato kopija;

- Akreditacijos biuro, kuris turi būti Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) pilnavertis narys (pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members), akredituotos įstaigos (laboratorijos) akreditacijos sritį įrodantys dokumentai;

- Bandymų, atliktų akredituotoje (-se) laboratorijoje (-se) protokolų kopijos;

- Gamintojo parengtas gaminio techninis aprašymas arba gamintojo deklaracija;

- Gaminio komplektuojančių dalių (ar medžiagų) gamintojo techninis aprašymas, arba deklaracija;

- Tiekėjo deklaracija.