Pirkimo sąlygų 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas – Biodujų deginimo fakelas ir dujopūtė su jų įrengimu (toliau – Darbai).

2. Darbų atlikimo vieta – Vilniaus regioninis nepavojingų atliekų sąvartynas, esantis adresu Vievio

g. 26, Vidugirių k., Elektrėnų sav.

3. Bendri reikalavimai darbams ir darbų apimtis:

a) biodujų deginimo fakelas ir dujopūtė turi būti prijungta prie esamos objekto infrastruktūros:

pristatyta, sumontuota, instaliuota (prijungta) prie elektros tinklo bei esamo dujotiekio;

b) įrangos instaliacija turi būti atlikta taip, kad atitiktų pripažintą pažangią praktiką ir taikytinus

standartus, bei teisinių aktų reikalavimus, užtikrinančius aukštus kokybės reikalavimus, susijusius su

sveikatos apsauga, darbo sauga, gamtosauga ir t.t.;

c) po įrangos instaliavimo atlikti bandymus, derinimo darbus, perduoti veikiančią įrangą

eksploatuoti, atlikti valdymo ir techninės priežiūros personalo apmokymus;

d) visi instaliavimo darbai turi būti atlikti pagal Lietuvoje galiojančius ATEX reikalavimus.

4. Bendri reikalavimai įrangai:

a) bendras įrangos našumas (deginamų biodujų kiekis) ne mažesnis kaip 500 Nm³/h +/- 30 proc.;

b) įranga turi būti nauja, nenaudota, turinti reikalingą (galiojančią) dokumentaciją (sertifikatus);

c) įranga montuojama lauko sąlygomis (gali būti išpildyta uždarame konteineryje), arba jos apsaugai turi būti įrengti ribojimo elementai (uždangalai - atitvarai), kurie ribotų prieigą prie įrangos;

d) įrangos kaip komplekso numatytos lauko eksploatavimo sąlygos, esant aplinkos temperatūrai ne mažiau kaip nuo -20 ℃ ir iki +30 ℃;

e) įranga turi būti pajėgi veikti ne mažiau kaip 8500 valandų skaičių per metus;

f) numatomas ne trumpesnis 2 metų garantinis ir mažiausiai 10 metų įrangos tarnavimo laikotarpis;

g) įranga turi būti suprojektuota ir išpildyta veikti pilnai automatiniu rėžimu su galimybe iš anksto suprogramuotu (nuotoliniu) jos paleidimu;

h) turi būti įrengtas technologinis valdymo skydas IP 66 (arba lygiavertis) ir nuotolinio stebėjimo bei valdymo įranga;

i) užtikrinamas pagrindiniu įrangos darbo parametru būklės duomenų perdavimas į SCADA, nurodant perduodamų duomenų formatą:  Modbus / Profibus / kiti (lygiaverčiai) protokolai;

j) dėl didelio sąvartyno dujų ir surenkamų medžiagų (kondensato) korozinio poveikio dalys kurios tiesiogiai veikiamos biodujų turi būti išpildytos iš nerūdijančio plieno (AISI 316)  (arba lygiaverčio) arba sintetinių (kompozitinių) medžiagų (arba lygiaverčių);

k) kitos įrangos metalinės dalys tiesiogiai neveikiamos biodujų gali būti išpildytos iš nerūdijančio

plieno (AISI 304) arba sintetinių (kompozitinių) medžiagų (arba lygiaverčių);

l) vamzdynai turi būti išpildomi tik iš nerūdijančio plieno (AISI 316) (arba lygiaverčio) arba didelio

tankio (HDPE)  polietileno vamzdžių (arba lygiaverčio);

m) visos mechaninės ir elektros instaliacijos, elektros energijos tiekimo, variklių ir kitos įrangos

apsaugos turi tenkinti atitinkamų pramoninių standartų (ISO, IEC, DIN arba lygiaverčių)

reikalavimus;

n) sprogioje aplinkoje eksploatuojama (dirbanti) įranga turi būti sertifikuota ATEX ;

o) biodujose esančios drėgmės surinkimui būtina įrengti vandens (kondensato) separatorius. Sepa-

ratoriuje turi būti įrengtas keičiamas filtras (ne didesnis kaip10 µm arba lygiavertis) ir rūko gaudiklis;

p) sėkmingai užbaigus sistemos (visų instaliacijų) įrengimo darbus, ji paleidžiama dirbti su dujomis

ir bandoma 14 dienų darbinėmis sąlygomis, tik tuomet bus pasirašomi įrangos perdavimo

dokumentai.

r) įrangos montavimui galima pasinaudoti esamu įrengtu betoniniu plokštuminiu pamatu.

5. Reikalavimai fakelui:

a) fakelas turi būti „uždaro“ tipo, įrengiamas ant žemės (pamato);

b) fakelas turi stabiliai veikti esant ne mažesniame kaip 350–650 Nm³/h diapazone ir esant 30–60 % CH₄ koncentracijai;

c) fakelas turi užtikrinti ne mažesnę kaip 850 °C degimo temperatūrą ir ≥0.3 s dujų buvimo laiką degimo kameroje, kad pasiekti aukštą metano sunaikinimo efektyvumą (>98–99%);

d) fakelo valdymas turi būti susietas su dujopūtės valdymu (jos darbo parametrais);

e) numatyta pakartotinio automatinio paleidimo seka atsitiktinio liepsnos užgesimo atveju;

f) liepsnos kontrolei (detektorius) ir kitos su įrenginio saugiu darbu reikalingos priemones;

g) ties įrangos prijungimu prie magistralinio biodujų vamzdyno įrengiamas automatinis atkirtos vožtuvas, kuris avarijos atveju, turi tuoj pat uždaryti biodujų tiekimą iš magistralinio vamzdyno;

h) įsiurbimo dalies pradžioje ir išleidimo dalies gale vamzdyne turi būti įrengti liepsnos gesintuvai;

j) vidutinė (tipinė) deginamų biodujų preliminari sudėtis:

CH₄: 30–60 %

CO₂: 40–60 %

O₂: 0–5 %

H₂S: apie 10000 ppm

6. Reikalavimai dujopūtei:

a) dujopūtė esamoje sąvartyno biodujų išgavimo sistemoje turi užtikrinti (sukelti) ne mažesnį kaip  150 mbar neigiamą slėgį (vakuumą) esant nominaliam 500 Nm³/h išgaunamų biodujų našumui;

b) siurbiamų biodujų debito reguliavimui ne mažesniame diapazone kaip 350–650 Nm³/h turi būti užtikrinamas atitinkamo galingumo dažnio keitiklio (VFD) pagalba;

c) dujopūtė turi būti išpildyta pagal ATEX, (II grupė, 2 kategorija (Zona 1) arba lygiavertė);

d) darbo parametrų stebėjimui turi būti įrengti elektroniniai slėgio ir temperatūros fiksavimo įrenginiai, kurių duomenys perduodami į bendrą įrangos valdymo sistemą (PLC).

7. Kiti reikalavimai:

a) tiekėjas turi organizuoti įrenginio registraciją potencialiai pavojingų įrenginių registre, pateikti tam reikalingus visus dokumentus;

b) Tiekėjas, atlikęs įrangos įrengimo darbus ir perduodamas įrangą, privalo pateikti:

- įrenginio techninį pasą;

- ATEX sertifikatus;

- CE atitikties deklaracijas;

- naudojamų medžiagų sertifikatus;

- montavimo brėžinius;

- eksploatacijos instrukciją;

- priežiūros planą (grafiką);

- kitą techninę dokumentaciją.