Pirkimo sąlygų 2 priedas

(pasiūlymo forma)

PASIŪLYMAS

2026-___-___

DARBAI SĄVARTYNO BIODUJŲ TVARKYMUI

- Informacija apie dalyvį:

| Dalyvio (kiekvieno tiekėjų grupės partnerio) pavadinimas (-ai) ir juridinio asmens kodas (-ai), fizinio asmens verslo pažymėjimo numeris ar pan. |  |
| --- | --- |
| Dalyvio (kiekvieno tiekėjų grupės partnerio) registracijos šalis (-ys), o jei fizinis asmuo – nuolatinės gyvenamosios vietos šalis ir pilietybė (-ės) |  |
| Ar dalyvis (kiekvienas tiekėjų grupės partneris) turi kontroliuojantį (-čius) asmenį (-is)? (nurodoma kiekvienam tiekėjų grupės partneriui atskirai) Jei ne, nurodomas pagrindimas (pvz. nė vienas dalyvio (juridinio asmens) asmuo tiesiogiai ar netiesiogiai, ar kartu su susijusiais asmenimis nevaldo daugiau kaip 50 proc. akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens (dalyvio įmonės) dalyvių susirinkime) | [pavadinimas] ☐ Taip ☐ Ne [pagrindimas] [pavadinimas] ☐ Taip ☐ Ne [pagrindimas] |
| Dalyvį (kiekvieną tiekėjų grupės partnerį) kontroliuojančio (-ių) asmens (-ų) pavadinimas (-ai) (tuo atveju, jei kontroliuojantis (-ys) asmuo (-ys) yra juridinis (-iai) asmuo (-ys) arba vardas (-ai) pavardė (-ės) (tuo atveju, jei kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo) |  |
| Dalyvio (kiekvieno tiekėjų grupės partnerio) kontroliuojančio (-ių) asmens (-ų) registracijos šalis (-ys) (tuo atveju, jei kontroliuojantis asmuo yra juridinis asmuo) arba nuolatinės gyvenamosios vietos šalis, pilietybė (-ės) (tuo atveju, jei kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo) |  |
| Dalyvio (tiekėjų grupės partnerių) įgaliotas asmuo pasirašyti pasiūlymą |  |
| Dalyvio (tiekėjų grupės partnerių) įgaliotas asmuo bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais |  |

- Žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitikties:

| Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, fizinio asmens verslo pažymėjimo numeris ar pan. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Subtiekėjo registracijos šalis, o jei fizinis asmuo – nuolatinės gyvenamosios vietos šalis ir pilietybė (-ės) |  |  |  |
| Subtiekėją kontroliuojančio (-ių) asmens (-ų) pavadinimas (-ai) arba vardas pavardė. Nesant kontroliuojančio asmens, čia nurodomas pagrindimas |  |  |  |
| Subtiekėją kontroliuojančio (-ių) asmens (-ų) registracijos šalis (-ys) arba nuolatinės gyvenamosios vietos ir pilietybės (-ių) šalys |  |  |  |
| Subtiekėjui perduodamų sutartinių įsipareigojimų dalis procentais ar suma nuo pasiūlymo kainos |  |  |  |

- Kiti ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį:

| Pasitelkiamo ūkio subjekto statusas: subtiekėjas; finansinio ir ekonominio pajėgumo atitikčiai pasitelkiamas subjektas; techninio pajėgumo atitikčiai pasitelkiamas subjektas; kvazisubtiekėjas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, fizinio asmens verslo pažymėjimo numeris ar pan. |  |  |  |
| Ūkio subjekto registracijos šalis, o jei fizinis asmuo – nuolatinės gyvenamosios vietos šalis ir pilietybė (-ės) |  |  |  |
| Ūkio subjektą kontroliuojančio (-ių) asmens (-ų) pavadinimas (-ai) arba vardas pavardė. Nesant kontroliuojančio asmens, čia nurodomas pagrindimas |  |  |  |
| Ūkio subjektą kontroliuojančio (-ių) asmens (-ų) registracijos šalis (-ys) arba nuolatinės gyvenamosios vietos ir pilietybės (-ių) šalys |  |  |  |
| Ūkio subjektui perduodamų sutartinių įsipareigojimų dalis procentais ar suma nuo pasiūlymo kainos |  |  |  |

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

- Siūlome šias pirkimo objekto kainą:

| Eil. nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis (apimtis) | Kaina Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 3x4=5 |
| 1 | Darbai sąvartyno biodujų tvarkymui (biodujų deginimo fakelas ir dujopūtė su jų įrengimu) | kompl. | 1 |  |
| PVM ...................................... EUR |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina su PVM* ...................................................... EUR (skaičiais ir žodžiais) |  |  |  |  |

*Perkančiajai organizacijai maksimali priimtina  pasiūlymo kaina yra 100.000,00 EUR be PVM,  121.000,00 EUR su PVM. Pasiūlymas, kuriame nurodyta kaina yra didesnė, bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

Į kainą įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios išlaidos.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus dalyviui nereikia mokėti PVM, jis nurodo bendrą pasiūlymo kainą be PVM ir priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

- Ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai:

| Parametras | Siūlomų kriterijų rodiklių reikšmės |
| --- | --- |
| Antras kriterijus – darbų atlikimo terminas (T) | Pažymėti siūlomą faktiškai atliktiems darbams terminą (mėnesiais) (simboliu „x“ pažymėti tik vieną langelį): 2 mėnesiai - ☐ 3 mėnesiai - ☐ 4 mėnesiai - ​☐​ 5 mėnesiai - ​☐​ 6 mėnesiai - ​☐​ (Pastaba. Jei bus pažymėtas daugiau nei vienas langelis arba nei vienas iš jų, bus skiriama 0 balų.) |

- Siūlomas pirkimo objektas visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus techninius reikalavimus įrangai ir medžiagoms:

| Eil. nr. | Parametras | Reikalaujamas rodiklis (techninės charakteristikos) | Siūlomos įrangos faktinės techninės charakteristikos, (pildo tiekėjas) | Pagrindžiantys dokumentai (pateikiami kartu su pasiūlymu) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bendri reikalavimai įrangai: |  |  |  |
| 1.1. | Įrangos bendras našumas | ≥ 500 Nm³/h +/- 30 proc. | Nurodyti konkrečią reikšmę | Gamintojo dokumentacija |
| 1.2 | Įrangos eksploatavimo aplinkos temperatūra | ≥ -20C ir iki +30C | Nurodyti konkrečią reikšmę | Gamintojo dokumentacija |
| 1.3 | Įrangos veikimo pajėgumas per metus | ≥ 8500 val./metus | Nurodyti konkrečią reikšmę | Gamintojo dokumentacija |
| 1.4 | Įrangos garantinis laikotarpis | ≥ 2 metai | Nurodyti konkrečią reikšmę | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, kontroliuojama sutarties vykdymo laikotarpiu |
| 1.5 | Įrangos numatomas tarnavimo laikotarpis | ≥ 10 metų | Nurodyti konkrečią reikšmę | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, kontroliuojama sutarties vykdymo laikotarpiu |
| 1.6 | Biodujų tiesiogiai veikiamos medžiagos pagamintos iš | Plienas AISI 316h (arba lygiaverčio) arba sintetinių (kompozitinių) medžiagų (arba lygiaverčių) | Nurodyti konkrečią reikšmę | Gamintojo dokumentacija |
| 1.7 | Biodujų tiesiogiai neveikiamos medžiagos pagamintos iš | Plienas AISI 304 (arba lygiaverčio) arba sintetinių (kompozitinių) medžiagų (arba lygiaverčių) | Nurodyti konkrečią reikšmę | Gamintojo dokumentacija |
| 1.8 | Biodujų vamzdynai išpildomi iš | Plienas AISI 316l (arba lygiaverčio) arba didesnio tankio (HDPE) polietileno vamzdžių (arba lygiaverčio) | Nurodyti konkrečią reikšmę | Gamintojo dokumentacija |
| 1.9 | Vandens (kondensato) separatorius su keičiamu ne didesnis kaip arba lygus 10 µm filtru | Turi būti | Nurodyti konkrečią reikšmę | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama priėmimo metu |
| 2 | Reikalavimai fakelui: |  |  |  |
| 2.1 | Fakelo veikimo diapazonas | ≥ 350–650 Nm3/h | Nurodyti konkrečią reikšmę | Gamintojo dokumentacija |
| 2.2 | Fakelo veikimo diapazonas | ≥ 30–60 % CH₄ | Nurodyti konkrečią reikšmę | Gamintojo dokumentacija |
| 2.3 | Fakelo ugnies temperatūra | ≥ 850 C | Nurodyti konkrečią reikšmę | Gamintojo dokumentacija |
| 2.4 | Biodujų buvimo laikas degimo kameroje | ≥ 0,3 s | Nurodyti konkrečią reikšmę | Gamintojo dokumentacija |
| 2.5 | Automatinis atkirtos vožtuvas | Turi būti | Nurodyti konkrečią reikšmę | Deklaruojama, tikrinama priėmimo metu |
| 3 | Reikalavimai dujopūtei |  |  |  |
| 3.1. | Dujopūtės užtikrinamas neigiamas slėgis, esant nominaliam 500 Nm3/h debitui | ≥ 150 mbar | Nurodyti konkrečią reikšmę | Gamintojo dokumentacija |
| 3.2. | Dujopūtės užtikrinamas debitas esant -150 mbar slėgiui | ≥ 500 Nm3/h | Nurodyti konkrečią reikšmę | Gamintojo dokumentacija |
| 3.3 | Dujopėtės debito reguliavimo diapazonas | ≥ 350–650 Nm3/h | Nurodyti konkrečią reikšmę | Gamintojo dokumentacija |
| 3.4 | Dujopūtė išpildyta darbui sprogioje aplinkoje | ATEX, (II grupė, 2 kategorija (Zona 1) arba lygiavertė) | Nurodyti konkrečią reikšmę | Pateikiamas sertifikatas |

- Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. nr. | Dokumentų pavadinimai |
| --- | --- |
|  | .......... |

- Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

| Eil. nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija) | Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |
|  | ... |  |  |
|  | ... |  |  |

Deklaruojame, kad nei pasiūlymo pateikimo metu, nei pirkimo sutarties vykdymo metu dalyvis (kiekvienas tiekėjų grupės partneris), jo pasitelkti asmenys (subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi), dalyvio siūlomos prekės (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes), šių prekių gamintojai, paslaugos ir jas teikiantys subjektai, taip pat dalyvio ir visų nurodytų subjektų kontroliuojantys asmenys nekelia ir nekels grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai apibrėžta Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 21 dalyje.

Deklaruojame, kad šiame pasiūlyme nurodytas dalyvis, visi tiekėjų grupės partneriai (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė), subtiekėjai, kurių pajėgumais remiasi dalyvis, atitinka pirkimo dokumentų III skyriuje nurodytus pašalinimo pagrindų nebuvimo, kvalifikacijos ir kitus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai paprašius, įsipareigojame pateikti pirkimo dokumentų III skyriuje nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimo, kvalifikacijos ir kitų reikalavimų atitiktį pagrindžiančius dokumentus.

Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

_____________________________                           _________________

Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo		vardas ir pavardė

Kontroliuojantis asmuo suprantamas taip, kaip tai apibrėžta Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 151 dalyje: „Kontroliuojantis asmuo – individualios įmonės savininkas arba juridinis ar fizinis asmuo, kuris kitame juridiniame asmenyje:

1) tiesiogiai ar netiesiogiai valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime arba

2) kartu su susijusiais asmenimis valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime ir kurio valdoma dalis yra ne mažesnė kaip 10 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime. Susijusiu asmeniu laikomi:

a) juridinių asmenų atveju – asmenys, kurių metinė finansinė atskaitomybė turi būti konsoliduota pagal Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymą, arba asmenys, kurių metinė finansinė atskaitomybė turi būti konsoliduota pagal kitų valstybių teisės aktus, įgyvendinančius Direktyvoje 2013/34/ES nustatytus reikalavimus;

b) fizinių asmenų atveju – sutuoktiniai, tėvai ir jų vaikai (įvaikiai).”

Tiekėjas privalo nurodyti visus kontroliuojančius asmenis.

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.