KLAIPĖDOS CENTRINĖS KATILINĖS

MAZUTO LIKUČIŲ IŠ REZERVUARŲ IŠSIURBIMO IR PERPYlimo Į VIENĄ REZERVUARĄ BEI VIDAUS VALYMO paslaugų ATLIKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ATLIEKAMŲ paslaugų PAVADINIMAS

Mazuto likučių kiekių rezervuaruose Nr. 2, 4, 5, 6, išsiurbimas ir perpylimas į „0“ talpą. Mazuto rezervuarų Nr. 5, 6 vidaus išvalymo paslauga.

UŽSAKOVAS

Akcinė Bendrovė „Klaipėdos energija“.

VIETA

Šilutės pl. 26, Klaipėda.

paslaugų apimtis

Esama padėtis

Preliminarūs mazuto rezervuaruose esančio mazuto likučių kiekiai:

Mazuto rezervuaras Nr. 2 (V-2000 m3, D-15180 mm, H-11805 mm) mazuto lygis – 33 cm, kiekis – 60 t;

Mazuto rezervuaras Nr. 4 (V-2000 m3, D-15180 mm, H-11805 mm) mazuto lygis – 17 cm, kiekis – 30 t;

Mazuto rezervuaras Nr. 5 (V-5000 m3, D-22862 mm, H-11890 mm) mazuto lygis – 25 cm, kiekis – 100 t;

Mazuto rezervuaras Nr. 6 (V-5000 m3, D-22800 mm, H-11920 mm) mazuto lygis – 16 cm, kiekis – 70 t;

Numatomas mazuto kiekis – 260 t;

Esančio mazuto temperatūra 10........25 ºC.

Paslaugų apimtys

Susiurbti mazuto likučius iš mazuto rezervuarų Nr. 2, 4, 5, 6 ir išpilti į Užsakovo nurodytą „0“ talpą iš kurios bus pašildytas mazutas ir supilamas į mazuto rezervuarą Nr. 3.

Susiurbtas mazutas bus sveriamas Užsakovo turimomis autotransporto svėrimo svarstyklėmis ir atsiskaitoma pagal svarstyklių užfiksuotus svorius sudarant svėrimo aktus, kuriuos pasirašo Paslaugos Tiekėjo atstovas ir Užsakovo atstovai.

Atlikti 5000 m3 mazuto rezervuarų Nr. 5, 6 išvalymo paslaugą: išvalyti rezervuaro dugną, mazuto šildymo gyvatukus su mazuto aptarnavimo vamzdynu ir šonines sienas iki 2 m. aukščio. Išvalymo lygis - galimybė rezervuarus supjaustyti, sukarpyti ir priduoti utilizacijai į metalo laužo supirktuves.

Jeigu mazuto perpumpavimo ar rezervuarų valymo metu nustatoma, kad mazutas yra užterštas mechaninėmis priemaišomis, nuosėdomis ar kitomis medžiagomis ir dėl to negali būti naudojamas pagal paskirtį, toks mazutas laikomas atlieka, kurios atliekų kodas – 13 07 01* (mazutas ar dyzelinis kuras) ir turi būti sutvarkytas teisės aktų nustatyta tvarka - utilizuojamas. Sprendimą dėl mazuto netinkamumo tolesniam naudojimui priima Užsakovo atstovas.

Preliminarus kiekis užteršto mazuto mechaninėmis priemaišomis, nuosėdomis ar kitomis medžiagomis po vidaus valymo sudarytu apie 10 t.

Preliminarus vandens kiekis užteršto naftos produktais, kurio atliekų kodas – 13 05 07* (nafta užterštas vanduo iš naftos ir vandens separatorių) po vidaus valymo - plovimo sudarytu apie 20 t.

Atsiskaitymas už utilizuojamus užterštus kiekius, turi būti pagal pagrįstas atliekų perdavimo, lydraščiais ir (ar) kitais teisės aktuose nustatytais dokumentais atliekų tvarkytojui, kurie pateikiami Užsakovui.

Reikalavimai atliekamai paslaugai

Atliekant mazuto siurbimo ir valymo paslaugą, Paslaugos Tiekėjas privalo vadovautis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, normatyviniais techniniais dokumentais ir saugos reikalavimais, įskaitant, bet neapsiribojant:

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu;

Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu;

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu;

Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymu;

Pavojingų medžiagų stacionariųjų beslėgių talpyklų priežiūros taisyklėmis;

Gaisrinę saugą, aplinkos apsaugą, pavojingųjų atliekų tvarkymą ir naftos produktų talpyklų eksploatavimą reglamentuojančiais teisės aktais.

Pavojingųjų atliekų tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai.

KITI REIKALAVIMAI

Paslaugos Tiekėjas atsako už paslaugos vykdymui taikomų teisės aktų ir normatyvinių dokumentų reikalavimų laikymąsi.

Paslaugai suteikti naudojamos Lietuvos Respublikoje ir ES šalyse sertifikuotos medžiagos, gaminiai, konstrukcijos, įrankiai ir įranga.

Prieš teikiant pasiūlymą, Paslaugos Tiekėjui rekomenduojama atvykti  į vietą ir susipažinti su esama situacija.

Paslaugos Tiekėjas privalo užtikrinti sklandų paslaugų suteikimą per sutartą terminą ir suteiktos paslaugos perdavimą Užsakovui. Paslaugų suteikimo terminas – 1 mėn. po sutarties įsigaliojimo.

Paslaugos Tiekėjo darbuotojų, transporto priemonių, bei technologinės technikos patekimas į įmonės teritoriją bus galimas tik iš anksto suderinus ir patvirtinus darbuotojų ir transporto sąrašus. Paslaugos Tiekėjas iki paslaugos suteikimo pradžios suderina su Užsakovu paslaugos technologiją, eiliškumą bei raštu pateikia prašymą Klaipėdos energijos internetiniame puslapyje https://www.klenergija.lt/patekimo-i-teritorija-forma-juridiniams-asmenims/ dėl atsakingų asmenų skyrimo paslaugos atlikimui. Prašyme turi būti nurodyta:

Darbų vadovas – vardas, pavardė, pareigos, atestato Nr.

Darbų vykdytojas – vardas, pavardė, pareigos, atestato Nr.

Brigados nariai – vardas, pavardė, pareigos, atestato Nr.

Visi Paslaugos Tiekėjo darbuotojai privalo turėti asmenines apsaugos priemones ir dėvėti spec. rūbus su atstovaujamos kompanijos skiriamaisiais ženklais ir nešioti darbo pažymėjimą (ID), kuriame nurodyta pavardė ir pareigos. Paslaugos Tiekėjo darbuotojai turi laikytis AB „Klaipėdos energija“ vidaus darbo tvarkos taisyklių.

Paslaugos Tiekėjas turi būti apsirūpinęs būtina technika, patalpomis, transportu, ryšio priemonėmis, visa kita pagal gerąją tarptautinę praktiką paslaugos suteikimui būtina įranga, medžiagomis ir kitais resursais.

Paslaugos Tiekėjas privalo turėti technines galimybes kokybiškai suteikti paslaugą, nurodytus minėtuose dokumentuose.

Transporto priemonės, kuriomis bus vežamos pavojingosios atliekos, privalo atitikti Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR) reikalavimus, būti techniškai tvarkingos ir turėti galiojančius dokumentus, suteikiančius teisę vežti atitinkamos klasės pavojinguosius krovinius.

Paslaugos Tiekėjas atsako už naudojamos įrangos techninę būklę.

Perpumpavimo paslauga turi būti atliekama taip, kad nebūtų pažeisti esami vamzdynai, talpyklos ir kita technologinė įranga.

Paslaugos Tiekėjas privalo surinkti, išvežti ir perduoti užterštą mazutą (jei toks bus nustatytas) bei visas rezervuarų valymo metu susidariusias atliekas atliekų tvarkytojams, turintiems teisę tvarkyti atitinkamos rūšies atliekas. Atliekų apskaita ir perdavimas turi būti vykdomi vadovaujantis galiojančių teisės aktų ir GPAIS reikalavimais. Atliekų sutvarkymo faktas turi būti pagrįstas GPAIS suformuotais atliekų lydraščiais, atliekų perdavimo–priėmimo dokumentais ir (ar) kitais teisės aktuose nustatytais dokumentais. Šių dokumentų kopijas Paslaugos Tiekėjas privalo pateikti Užsakovui.

Paslaugos Tiekėjas privalo suteikti paslaugą taip, kad nebūtų teršiama aplinka, paviršiniai ir požeminiai vandenys, dirvožemis bei kiti aplinkos elementai. Paslaugos Tiekėjas privalo turėti ir paslaugos suteikimo vietoje naudoti pakankamas prevencines bei avarijų likvidavimo priemones galimiems naftos produktų, mazuto ar kitų teršalų išsiliejimams lokalizuoti ir likviduoti.

Paslaugos suteikimo zona turi būti iš anksto suderinta su Užsakovu. Zona iki paslaugos suteikimo pradžios turi būti aptverta laikina tvora su įspėjamaisiais ženklais. Už zonos švarą atsako Paslaugos Tiekėjas.

Paslaugos Tiekėjas atsako už savo paties arba savo subrangovų bet kokiu metu padarytus nuostolius ar žalą gamtai, medžiagoms, turtui ir paslaugai viso sutarties galiojimo laikotarpiu. Pastebėjus sutarties galiojimo laikotarpyje suteiktos paslaugos defektus, Užsakovas apie tai informuoja Paslaugos Tiekėją raštu. Paslaugos Tiekėjas įsipareigoja trumpiausiu įmanomu laiku pašalinti šiuos defektus savo sąskaita, jei šie defektai atsirado dėl Paslaugos Tiekėjo kaltės.

Už bet kokį dėl Paslaugos Tiekėjo veiksmų ar neveikimo atsiradusį aplinkos užteršimą ir jo padarinių šalinimą, atsako Paslaugos Tiekėjas savo lėšomis.

Paslaugos Tiekėjas atsako už tai, kad teikiant paslaugą būtų imtasi atitinkamų saugos priemonių, reglamentuojamų Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

Už darbuotojų saugą ir sveikatą, darbų vykdytojo ir brigados narių (darbininkų) higienines-sanitarines sąlygas, socialines bei draudimines garantijas, paslaugos teikimo organizavimą atsako Paslaugos Tiekėjas. Taip pat atsako už gaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų užtikinimą.

Iki paslaugos suteikimo pradžios Paslaugos Tiekėjas privalo pateikti Užsakovui darbų vadovo, darbų vykdytojo ir darbų atlikėjų kvalifikaciją patvirtinančių galiojančių pažymėjimų, atestatų ar kitų lygiaverčių dokumentų kopijas, jeigu tokie dokumentai būtini pagal suteikiamos paslaugos pobūdį. Darbuotojai, kurių kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai nepateikti arba negaliojantys, paslaugos teikti negali.

Paslaugos teikimo metu zona turi būti atitverta nuo likusios teritorijos, pastatyti draudžiamieji ir įspėjamieji ženklai.

Užsakovas turi teisę bet kada sustabdyti teikiamą paslaugą, pastebėjęs šiurkščius darbuotojų saugos ir sveikatos pažeidimus, kurie kelia pavojų aplinkai, darbuotojų ir/ar aplinkinių sveikatai, gyvybei bei įrangos, zonoje esančių statinių būklei.

Paslaugos Tiekėjas vietoje parūpina savo darbuotojams kilnojamą biotualetą, praustuvę bei dušą.

APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

- Paslaugos Tiekėjas turi būti įdiegęs ir taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 14001 arba lygiavertį standartą, taikomą technologinių įrenginių valymo ar priežiūros veiklai.

Sudarė:

Klaipėdos šilumos gamybos grupės vadovas

KCK Vyresnysis pamainos inžinierius

Aplinkosaugos koordinatorė

Suderinta:

Gamybos vadovas