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ŠVIESOLAIDINIO KABELIO VIETOS NUOMOS PASLAUGOS  TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 


1. Šviesolaidinio kabelio duomenys:
1.1. Tipas – vienmodis;
1.2. skaidulų kiekis – 96;
1.3. kabelis yra paklotas UAB „Skaidula“ požeminėje ryšių kabelių kanalų sistemoje, Vilniuje, adresu Gedimino pr. 40 - Pilaitės pr. 8 - Gedimino pr. 40;
1.4. šviesolaidinio kabelio galai yra užtaisyti ODF komutaciniais blokais 19“ 48x SC/SC, Duplex. Po sumontavimo atlikti šviesolaidinio kabelio skaidulų slopinimo parametrų matavimai. 
2. Paslaugos teikėjas privalo:
2.1. Garantuoti, kad pirkimo objektas turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui.
2.2. Paslaugos teikėjas turi informuoti Užsakovą apie nuomos vietos Paslaugos teikimo sutrikimus ne vėliau kaip per  1val. nuo gedimo atsiradimo.
2.3. Teikėjas privalo turėti veikiančią pagalbos tarnybą registruojančią gedimus 24 valandas per parą,7 dienas per savaitę. Gedimai turi būti registruojami nemokamai el. paštu arba telefonu (prieinamais iš bet kurio tinklo).
2.4. Nuomos vietos Paslaugos teikimo sutrikimo atveju, gedimai turi būti pašalinti per laiko tarpą, ne ilgesnį kaip 24 val. nuo pranešimo apie gedimą gavimo momento. Sugedęs šviesolaidinis kabelis remontuojamas Teikėjo lėšomis.
2.5. Suremontuoto kabelio mechaninės ir temperatūrinės savybės turi atitikti standartus IEC 794-1 ir IEC 794-2.
2.6. Teikėjas privalo, Užsakovui pareikalavus, pateikti kabelio paklojimo schemas.
2.7. Šiuo šviesolaidinių kabelių neteikti jokių kitų ryšių tretiems asmenims.
2.8. Nekeisti komutacinių parametrų, neįrenginėti papildomų kabelio atsišakojimų be abiejų šalių parašais patvirtintų projektinių dokumentų pakeitimų.
2.9. Užsakovui prašant Teikėjas privalo atlikti slopinimo matavimus ir pateikti Užsakovui šių matavimų dokumentaciją.
2.10. Vietos nuomos Paslaugos teikimo laikotarpiu, Teikėjas, turi išlaikyti esamo šviesolaidinio kabelio slopinimą visoje linijoje esant 1550 nm bangos ilgiui – ne daugiau kaip 0,25 dB/km, slopinimą mechaninėje jungtyje – ne daugiau kai 0,5dB.
3. Vietos nuomos  Paslaugą laimėjęs Teikėjas, jei tai nėra UAB „Skaidula“, turi:
3.1. Savo lėšomis perkelti arba naujai nutiesti ir neatlygintinai perduoti 1-ame punkte nurodytų charakteristikų šviesolaidinį kabelį Užsakovui.
3.2. Nutiesus, sumontavus ir pradėjus eksploatuoti šviesolaidinį kabelį, 1-ame punkte nurodytais adresais, atlikti nenaudojamo šviesolaidinio kabelio, esančio UAB ,,Skaidula“ ryšių kabelių kanalų sistemoje, demontavimą.
3.3. Teikėjas privalo, Užsakovui pareikalavus, pateikti kabelio paklojimo schemas.
3.4. Šiuo šviesolaidinių kabelių neteikti jokių kitų ryšių tretiems asmenims.
3.5. Nekeisti komutacinių parametrų, neįrenginėti papildomų kabelio atsišakojimų be abiejų šalių parašais patvirtintų projektinių dokumentų pakeitimų;
3.6. Užsakovui prašant Teikėjas privalo atlikti slopinimo matavimus ir pateikti Užsakovui šių matavimų dokumentaciją.
3.7. Vietos nuomos Paslaugos teikimo laikotarpiu, Teikėjas, turi išlaikyti naujai pakloto šviesolaidinio kabelio skaidulų slopinimą visoje linijoje esant 1550 nm bangos ilgiui – ne daugiau kaip 0,25 dB/km, slopinimą mechaninėje jungtyje – ne daugiau kai 0,5dB.
3.8. Teikėjas privalo teikti šviesolaidinio kabelio vietos nuomos paslaugą nesinaudojant UAB ,,Skaidulos“ ryšių kabelių kanalų sistema, o suranda galimybę teikti šią paslaugą kitos ryšių bendrovės  kabelių kanalų sistemoje, perkėlus esamą arba naujai paklojus ir paruošus eksploatacijai 96 sk.  
vienmodį šviesolaidinį kabelį.
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