TECHNINIAI REIKALAVIMAI

ATBULINIAMS VOŽTUVAMS

- Atbuliniai rutuliniai vožtuvai nuotekų tinklams

Gamintojas, modelis (įrašo tiekėjas)_________________________________________

| Eil. Nr. |  | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga | Konkretūs duomenys | Nurodomas dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksli nuoroda į internetinį puslapį (jei ten galima rasti informaciją be papildomų paieškų) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Standartai | LST EN 12050-4 arba lygiavertis |  |  |
|  |  | Darbinė terpė | Nuotekos |  |  |
|  |  | Darbinis slėgis | PN 10; PN16 |  |  |
|  |  | Korpuso medžiaga | - Korpuso ir dangčio medžiaga – kalusis ketus ne mažesnės markės nei EN-GJS-400 pagal LST EN 1563 arba lygiavertį. - Korpuso ir dangčio tvirtinimo varžtų medžiaga – nerūdijantis plienas, ne žemesnės nei A2 klasės arba lygiavertis. |  |  |
|  |  | Rutulys | Rutulio medžiaga - aliuminis, ketus, plienas. Rutulys turi būti pilnai padengtas elastomeru, tinkamu naudoti nuotekų sistemose ir atitinkančiu LST EN 681-1 arba lygiavertį |  |  |
|  |  | Varžtai ir veržlės | nerūdijantis plienas X6CrNiMo 17-12-2 (AISI 316) arba ne žemesnės kokybės |  |  |
|  |  | Sandarinimas | NBR arba lygiavertė medžiaga |  |  |
|  |  | Padengimas | Korpuso detalės iš vidaus ir iš išorės padengtos korozijai atsparia milteline epoksidine danga (pagal EN 14901), kurios storis ne plonesnis nei 250 mikronų per visą korpuso padengimo plotą, nulinis dangos porėtumas |  |  |
|  |  | Vožtuvo ženklinimas | Ant vožtuvo turi būti nurodyta: • Gamintojo pavadinimas (pvz. Gamintojas); • Pagaminimo metai (pvz. 2017); • Korpuso ir dangčio medžiaga (pvz. EN-GJS-400). • Nominalus dydis (pvz. DN200); • Nominalus slėgis (pvz. PN16); • Standartas (EN 1074-3). Žymėjimo ženklai turi išlikti aiškiai matomi viso gaminio eksploatacijos laikotarpio metu. |  |  |
|  |  | Dokumentai | • Eksploatacinių savybių deklaracija (pagal STR 1.01.04:2015); • GSK sertifikavimo centro RAL GZ662 sertifikatas Produktams („Products“) arba lygiavertis; Pastaba. Dokumentai pateikiami lietuvių arba anglų kalba. Jei dokumentai teikiami anglų kalba turi būti pridedamas vertimas į lietuvių kalbą. |  |  |
| Pasirenkami parametrai |  |  |  |  |  |
|  | Matmenys |  | DN 50; DN80; DN100; DN150; DN200; DN300 |  |  |
|  | Prijungimas prie tinklo |  | Flanšinis. Flanšų pragręžimas pagal LST EN 1092-2 arba lygiavertį standartą. Nurodoma užsakant: - DN50 (flanšas 4 skylių); - DN100 (flanšas 8 skylių); - DN150; (flanšas 8 skylių); - DN200; (flanšas 8 skylių, kai slėgis PN 10); - DN200; (flanšas 12 skylių, kai slėgis PN 16); - DN300; (flanšas 12 skylių) |  |  |

- Vandentiekio „SWING“ tipo atbulinių vožtuvų techniniai reikalavimai

Gamintojas, modelis (įrašo tiekėjas)_________________________________________

| Eil. Nr. |  | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga | Konkretūs duomenys | Nurodomas dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksli nuoroda į internetinį puslapį (jei ten galima rasti informaciją be papildomų paieškų) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Standartai | LST EN 1074-3 arba lygiavertis |  |  |
|  |  | Darbinė terpė | Geriamasis vanduo |  |  |
|  |  | Darbinis slėgis | PN 10; PN16 |  |  |
|  |  | Vožtuvo tipas | Pilno pratekėjimo, be vidinių kliūčių „Swing“ tipo. |  |  |
|  |  | Korpuso medžiaga | - Korpuso ir dangčio medžiaga – kalusis ketus ne žemesnės klasės negu EN-GJS-400 pagal LST EN 1563 arba lygiavertį. - Korpuso ir dangčio sandarinimo medžiaga – elastomeras atitinkantis LST EN 681-1 arba lygiavertį. - Korpuso ir dangčio tvirtinimo varžtų, veržlių ir poveržlių medžiaga – nerūdijantis plienas, ne žemesnės nei A2 klasės arba lygiavertis. |  |  |
|  |  | Diskas | Kalusis ketus arba plienas. Diskas turi būti pilnai padengtas elastomeru, tinkamu naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose ir atitinkančiu LST EN 681-1 arba lygiavertį |  |  |
|  |  | Korpuso sandarinimas | Elastomeru, tinkamu naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose ir atitinkančiu LST EN 681-1 arba lygiavertį. |  |  |
|  |  | Velenas | Nerūdijantis plienas ne žemesnės nei 1.4021 / AISI420 markės arba lygiavertis. |  |  |
|  |  | Padengimas | Epoksidinis miltelinis arba lygiavertis, minimalus padengimo storis 250 mikronų. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas GSK sertifikavimo centro RAL GZ662 sertifikatas Produktams („Products“) arba lygiavertis*, ne mažesnių reikalavimų nei nustato LST EN 14901 standartas, su priedu, kuriame nurodytas vožtuvo tipas ir kodinis pavadinimas. * lygiavertis sertifikatas - išduotas tarptautinės organizacijos besispecializuojančios vandentvarkos gaminių dangos kokybės nustatyme, atliekančios periodinius gamybos proceso tikrinimus ir gaminių bandymus bei atitikimo gamintojo deklaruojamų gaminių savybių atitikimo nustatymus. |  |  |
|  |  | Vožtuvo ženklinimas | Ant vožtuvo turi būti nurodyta: • Gamintojo pavadinimas (pvz. Gamintojas); • Pagaminimo metai (pvz. 2017); • Korpuso ir dangčio medžiaga (pvz. EN-GJS-400). • Nominalus dydis (pvz. DN200); • Nominalus slėgis (pvz. PN16); • Standartas (EN 1074-3). Žymėjimo ženklai turi išlikti aiškiai matomi viso gaminio eksploatacijos laikotarpio metu. |  |  |
|  |  | Dokumentai | - Eksploatacinių savybių deklaracija (pagal STR 1.01.04:2015); - GSK sertifikavimo centro RAL GZ662 sertifikatas Produktams („Products“) arba lygiavertis; - Nepriklausomos, akredituotos organizacijos išduotas ir Europos Sąjungoje galiojantis dokumentas, patvirtinantis, kad vožtuvas ir jos sandarinimo medžiagos tinkamos naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose; Pastaba. Dokumentai pateikiami lietuvių arba anglų kalba. Jei dokumentai teikiami anglų kalba turi būti pridedamas vertimas į lietuvių kalbą. |  |  |
| Pasirenkami parametrai |  |  |  |  |  |
|  | Matmenys |  | DN 50; DN80; DN100; DN150; DN200; DN300; DN400; DN450 |  |  |
|  | Prijungimas prie tinklo |  | Flanšinis. Flanšų pragręžimas pagal LST EN 1092-2 arba lygiavertį standartą. Nurodoma užsakant: - DN50 (flanšas 4 skylių); - DN100 (flanšas 8 skylių); - DN150; (flanšas 8 skylių); - DN200; (flanšas 8 skylių, kai slėgis PN 10); - DN200; (flanšas 12 skylių, kai slėgis PN 16); - DN300; (flanšas 12 skylių); - DN400; (flanšas 16 skylių). - DN450; (flanšas 20 skylių). |  |  |

________________________________

Turi būti aiškiai nurodyta, kuriuose dokumentuose (ir kuriose konkrečiose vietose – puslapyje, pastraipoje, punkte ir t.t.) galima rasti reikalaujamas charakteristikas bei jas aiškiai pažymėti.

Turi būti aiškiai nurodyta, kuriuose dokumentuose (ir kuriose konkrečiose vietose – puslapyje, pastraipoje, punkte ir t.t.) galima rasti reikalaujamas charakteristikas bei jas aiškiai pažymėti.